АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВЕЛИЖСКИЙ РАЙОН»

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.03.2017 № 193

г. Велиж

Об утверждении актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Велижское городское поселение на 2018 год

В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 416-Ф3  «О водоснабжении и водоотведении», ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановления Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», распоряжением Администрации муниципального образования «Велижский район» от 08.02.2017 № 78-р «Об актуализации схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Велижское городское поселение на 2018 год», Администрация муниципального образования «Велижский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить актуализированную Схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования Велижское городское поселение на 2018 год согласно приложению.

2. Отделу по информационной политике (К.П. Борис) в течение 15 дней со дня утверждения результатов актуализации Схемы водоснабжения и водоотведения, разместить актуализированную схему водоснабжения и водоотведения на официальном сайте муниципального образования «Велижский район» в сети Интернет по адресу: http://velizh.admin-smolensk/ru и опубликовать в газете «Велижская новь» информацию о ее размещении на официальном сайте муниципального образования «Велижский район» в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

И.о. Главы

муниципального образования                                                            Г.В. Зубкова

«Велижский район»

Приложение

к постановлению Администрации

муниципального образования

«Велижский район»

от 30.03.2017 года № 193

АКТУАЛИЗированная

СХЕМа ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

муниципального образования

ВЕЛИЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ на 2018 год

г. ВЕЛИЖ

2017 год

Содержание

ВВЕДЕНИЕ  «Основание для проведения актуализации схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Велижское городское поселение на 2018 год»	5

Раздел 1.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа	8

1.1 Общие сведения о городском поселении, потребителях системы водоснабжения и водоотведения, динамика развития поселения	8

1.2 Основные характеристики системы водоснабжения городского поселения	13

1.3 Основные характеристики системы водоотведения городского поселения	19

1.4 Основные технические и экономические характеристики системы водоснабжения городского поселения	32

1.5 Основные технические и экономические характеристики системы водоотведения городского  поселения	37

Раздел 2 Направление развития централизованных систем водоснабжения	41

Раздел 3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды. Балансы сточных вод в системе водоотведения, прогноз объема сточных вод.	44

3.1 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.	44

3.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения, прогноз объема сточных вод.	48

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения	52

4.1 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	52

4.2 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения	54

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.	56

5.1 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем	56

5.2 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.	56

Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.	57

6.1 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.	57

6.2 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения.	62

Раздел 7. Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения и водоотведения	64

Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения (в случаи их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.	64

ВВЕДЕНИЕ

«Основание для проведения актуализации схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Велижское городское поселение на 2018 год»

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования Велижское городское поселение утверждена постановлением Администрации муниципального образования «Велижский район» от 07.02.2014 № 56 «Об утверждении Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Велижское городское поселение».

Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения производится на основании:

- Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановления Правительства Российской федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- Распоряжения администрации муниципального образования «Велижский район» от 08.02.2017 № 78-р «Об актуализации Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Велижское городское поселение на 2018 год»;

- Предложений от организаций осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения, поступивших в администрацию муниципального образования «Велижский район» по актуализации Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Велижское городское поселение на 2018 год

Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Велижское городское поселение предусматривает внесение изменений в связи с прокладкой водопроводной сети по ул. Курасова в г. Велиж, Смоленской области, с устройством водоразборных колонок и пожарных гидрантов, протяженностью 1160 метров.

Схема водоснабжения и водоотведения на период до 2028 года Велижского городского поселения Смоленской области разработана на основании следующих документов:

- Генеральный план Велижского городского поселения Смоленской области и в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г.            № 83,

- Водного кодекса Российской Федерации

- Постановление Правительства РФ от 05 сентября 2013 г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Велижском городском поселении Смоленской области

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения – водозаборы (подземные), станции водоподготовки, насосные станции, магистральные сети водопровода;

– в системе водоотведения – магистральные сети водоотведения, канализационные насосные станции, канализационные очистные сооружения.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Нормативно-правовая база для разработки схемы

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Водный кодекс Российской Федерации.

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- постановление Правительства РФ от 05 сентября 2013 г. «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Цели схемы:

– обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2028 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

– улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

– обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

– реконструкция существующих водозаборных узлов;

- строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки;

-строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц Велижского городского поселения Смоленской области;

– реконструкция существующих сетей и канализационных очистных сооружений;

- строительство централизованной сети водоотведения с насосными станциями подкачки и планируемыми канализационными очистными сооружениями;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

– обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2014 по 2028 годы.

# Раздел 1.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа

# 1.1 Общие сведения о городском поселении, потребителях системы водоснабжения и водоотведения, динамика развития поселения

Велижское городское поселение – муниципальное образование в составе Велижского района Смоленской области. Административный центр – город Велиж. Юридический адрес: 216290, Смоленская область, Велижский район, город Велиж.

На территории поселения находятся 18 населённых пунктов. Образовано с 2004 года.

МО «Велижское городское поселение», по техническому проекту границ 2006 г., занимает территорию ~ 226,62 кв. км (в т.ч. г. Велиж – 42,5 кв. км)  население – 7,77 тыс. чел. (в т.ч. г. Велиж -  7266 чел.); средняя плотность населения – 34,3 чел./км2, в границах г. Велижа – 171чел./км2. Город Велиж согласно Градостроительному кодексу РФ относится к категории малых городов. Состав населенных пунктов и численность населения Велижского городского поселения представлены в таблице 1.

Велижское городское поселение в структуре населённых пунктов Смоленской области занимает особое место, являясь северо-западными «воротами» области, локальным автотранспортным узлом  (пересечение автомагистралей: Ольша-Велиж-Невель Р133 и Велиж-Сеньково-Витебск Р131).

Таблица 1

Численность населения населённых пунктов, вошедших в состав Велижского городского поселения, по состоянию на 01.01.2008 г.:

| Наименование | Площадь, км2 | Численность населения на 01.01., чел. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2006 | 2007 | 2008 |
| д. Арютинки | 0,61 | 27 | 27 | 26 |
| д. Боровлёво | 0.136 | 22 | 20 | 19 |
| д. Дадоны | 0,074 | 1 | 1 | 1 |
| д. Курмели | 0,0843 | 1 | 1 | - |
| д. Лаврентьево | 0,431 | 34 | 32 | 31 |
| д. Ляхово | 0,3043 | 231 | 231 | 228 |
| д. Новка | 0,338 | 65 | 65 | 65 |
| д. Ночёвки | 0,032 | - | - | - |
| д. Очистка | 0,1055 | - | - | - |
| д. Проявино | 0,087 | - | - | - |
| д. Рябинка | 0,1094 | 14 | 14 | 17 |
| д. Саксоны | 0,2382 | 7 | 7 | 6 |
| д. Чернецово | 0,1038 | 6 | 5 | 2 |
| д. Чернейка | 0,852 | 204 | 208 | 195 |
| д. Щёткино | 0,1865 | - | - | - |
| д. Ястреб-1 | 0,31 | 28 | 28 | 27 |
| д. Ястреб-2 | 0,1019 | 36 | 34 | 28 |
| Всего: | 4,1039 | 676 | 673 | 645 |

До конца расчётного срока без постоянных жителей останутся восемь (44,4%) из восемнадцати населённых пунктов: д. Дадоны,  д. Курмели,  д. Ночёвки,  д. Очистка,    д. Проявино,    д. Саксоны,    д. Чернецово,    д. Щёткино. Весьма вероятно потеряют своих жителей деревни: Боровлёво, Рябинка. Остальные населённые пункты Велижского городского поселения: д. Арютинки, д. Лаврентьево, д. Ляхово, д. Новка, д. Чернейка, д. Ястреб-1 фактически являются пригородами  г. Велиж.

Кроме сельских населённых пунктов на территории Велижского городского поселения расположены фермерские хозяйства, которые дополняют ранее сложившуюся структуру расселения отдельными хаотично расположенными хуторами.

На схеме современного использования территории выделены категории земель населенных пунктов, сельскохозяйственного назначения, объектов промышленности, энергетики, транспорта и связи, лесного и водного фондов, специального назначения, особо охраняемых территорий, зон с особыми условиями использования территории и территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Самый крупный по численности населения населенный пункт – город Велиж, центр сельского поселения (7266 человека, , площадь – 42,5 км2), расположенный на реке Западная Двина, в 124 км от Смоленска. Велиж находится на магистральной автодороге Невель — Смоленск, также имеется автодорога на Витебск. Расстояние до железнодорожной станции Рудня — 93 километра.

Вторым по численности населённым пунктом является деревня Чернейка (231 человека, площадь – 0,85 км2).  Расположена в северо-западной части области в 1 км к северу от Велижа, в 2 км севернее автодороги Р133 Смоленск —Невель, на берегу реки Западная Двина. В 95 км южнее деревни расположена железнодорожная станция Рудня на линии Смоленск — Витебск.

Третьим по численности населённым пунктом является деревня Ляхово (195 человека,  площадь – 0,31 км2).  Расположена в северо-западной части области в 3 км к востоку от Велижа, в 1 км к северу от автодороги Р133 Смоленск — Невель. Входит в состав Велижского городского поселения.

Четвертый по численности населённый пункт —  деревня Новка (65 человека,  площадь – 0,34 км2). Расположена в северо-западной части области в 0,5 км к западу от Велижа, в 1 км севернее автодороги Р133 Смоленск —Невель, на берегу ручья. В 94 км южнее деревни расположена железнодорожная станция Рудня на линии Смоленск —Витебск.

Оставшиеся населенные пункты имеют значительно меньшую численность населения. Их можно условно разделить на три группы:

– населенные пункты численностью от 20 до 50 человек;

– населенные пункты малой численности (от 1 до 19 человек);

– населенные пункты без постоянного населения.

Населенные пункты численностью от 20 до 50 человек.

- Деревня Лаврентьево (31 человек, площадь – 0,43 км2). Расположена в северо-западной части области в 1 км к востоку от Велижа, в 2 км севернее автодороги Р133 Смоленск —Невель, на берегу реки Велижка. В 95 км южнее деревни расположена железнодорожная станция Рудня на линии Смоленск —Витебск.

- Деревня Ястреб-1 (27 человек, площадь – 0,31 км2). Расположена в северо-западной части области в 1 км к северу от Велижа, в 2,5 км севернее автодороги Р133 Смоленск —Невель, на берегу реки Западная Двина. В 96 км южнее деревни расположена железнодорожная станция Рудня на линии Смоленск — Витебск.

- Деревня Ястреб-2 (28 человека, площадь – 0,10 км2). Расположена в северо-западной части области в 1,5 км к северу от Велижа, в 3 км севернее автодороги Р133 Смоленск —Невель, на берегу реки Западная Двина. В 96 км южнее деревни расположена железнодорожная станция Рудня на линии Смоленск — Витебск.

Населенные пункты численностью от 1 до 19 человек.

- Деревня Боровлево (19 человек, площадь – 0,14 км2). Расположена в северо-западной части области в 1 км к югу от Велижа, в 1 км южнее автодороги Р133 Смоленск — Невель. В 93 км южнее деревни расположена железнодорожная станция Рудня на линии Смоленск — Витебск.

- Деревня Рябинка (17 человека, площадь – 0,1 км2). Расположена в северо-западной части области в 2 км к югу от Велижа, в 2 км юго-восточнее автодороги Р133 Смоленск —Невель. В 93 км южнее деревни расположена железнодорожная станция Рудня на линии Смоленск — Витебск.

- Деревня Саксоны (6 человек, площадь – 0,24км2). Расположена в северо-западной части области в 5 км к юго-востоку от Велижа, в 2 км северо-восточнее автодороги Р133Смоленск — Невель, на берегу реки Велижка. В 96 км южнее деревни расположена железнодорожная станция Рудня на линии Смоленск — Витебск.

- Деревня Чернецово (2 человека, площадь – 0,1 км2). Расположена в северо-западной части области в 4 км к востоку от Велижа, в 4 км севернее автодороги Р133 Смоленск —Невель. В 98 км южнее деревни расположена железнодорожная станция Рудня на линии Смоленск — Витебск.

- Деревня Дадоны (1 человека, площадь – 0,07 км2). Расположена в северо-западной части области в 3,5 км к востоку от Велижа, в 4 км северо-восточнее автодороги Р133Смоленск — Невель. В 96 км южнее деревни расположена железнодорожная станция Рудня на линии Смоленск — Витебск.

На территории городского поселения 5 населенных пункта

без постоянного населения

- Деревня Курмели

- Деревня Ночёвки

- Деревня Очистка

- Деревня Проявино

- Деревня Щёткино

Большая часть территории населенных пунктов занята индивидуальной застройкой.

Вопрос развития ряда населенных пунктов является проблемным.

В соответствии с Законодательством Российской Федерации и Смоленской области, регламентирующим вопросы местного самоуправления, на территории городского поселения осуществляется местное самоуправление, принят Устав, действуют выборные всеобщим голосованием граждан, проживающих на территории поселения органы исполнительной и представительной власти.

Демографическая ситуация

Показатели демографического состояния города (поселения) являются основой для описания текущего состояния и перспектив развития любого

населённого пункта, они объективно отражают экономическое, социальное и прочие составляющие определяющие состояние города (поселения).

Согласно данным Смоленскстата за последние 10 лет наблюдается устойчивая тенденция снижения численности населения г. Велиж на 1,1-1,4% за счёт естественной убыли и 0,5-0,8% за счёт миграционной убыли населения:

Таблица 2

Динамика численности населения

| Год | 1997 | 1999 | 2001 | 2003 | 2005 | 2007 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | 9152 | 8836 | 8448 | 8105 | 7807 | 7506 | 7266 |

За период 1997 - 2013гг. население Велижского городского поселения уменьшилось на 1886 человек.

На снижение численность постоянного населения городского поселения оказывают влияние следующие факторы:

- высокий уровень смертности;

- низкий уровень рождаемости;

- значительного уровня миграции населения в города и на заработки (индустриальная миграция);

Демографический прогноз

Демографический прогноз является неотъемлемой частью комплексных экономических и технических прогнозов развития системы водоснабжения и водоотведения городского поселения и имеет чрезвычайно важное значение для целей краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного планирования.

В соответствии с  анализом динамики численности населения при негативном развитии демографической ситуации, снижение общей численности населения Велижского городского поселения до 1,5-1,9 % в год (для расчёта принято 1,5 %), при благоприятном развитии рост до 0,25-0,5% в год (для расчёта принято 0,37%), на период 2008-2030 г.г. без учёта возможного миграционного увеличения численности населения.:

по г. Велиж:

| год | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| отриц. динамика | 7282 | 7173 | 7065 | 6959 | 6855 | 6752 | 6651 | 6551 | 6452 |
| положительная | 7562 | 7590 | 7618 | 7646 | 7674 | 7703 | 7731 | 7760 | 7788 |

| год | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| отриц. динамика | 6355 | 6260 | 6166 | 6074 | 5983 | 5893 | 5805 | 5718 | 5632 | 5548 | 5465 |
| положительная | 7817 | 7846 | 7875 | 7904 | 7934 | 7963 | 7992 | 8022 | 8052 | 8081 | 8111 |

то же, в границах МО «Велижское городское поселение»*:

| год | 2009 | 2014 | 2019 | 2024 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| отрицательная динамика | 8028 | 7444 | 6901 | 6399 | 5935 |
| положитель-ная | 8181 | 8333 | 8489 | 8647 | 8808 |

* - без учёта возможного миграционного увеличения численности населения.

В связи с тем, что г. Велиж является исторически сложившимся центром региона (куда помимо Велижского района Смоленской области относятся прилегающие территории Псковской и Тверской областей России, Витебской области Республики Белоруссии) для дальнейшего расчёта принят сценарий положительной динамики роста численности населения Велижского городского поселения (без учёта миграционного прироста).

Таблица 3

Возрастная структура населения на основные сроки планирования

| Группы населения | 2008 | 2009 | 2014 | 2019 | 2024 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс.чел. | % | тыс.чел. | % | тыс.чел. | % | тыс.чел. | % | тыс.чел. | % | тыс.чел. | % |
| всего | 7,633 |  | 8,18 |  | 8,33 |  | 8,489 |  | 8,647 |  | 8,808 |  |
| в т.ч.: младше трудоспо-собного возраста | 1,152 | 15,1 | 1,906 | 23,3 | 1,93 | 23,1 | 1,91 | 22,5 | 1,88 | 21,7 | 1,86 | 21,1 |
| трудоспо-собное население | 4,564 | 59,8 | 4,483 | 54,8 | 4,533 | 54,4 | 4,576 | 53,9 | 4,626 | 53,5 | 4,678 | 53,0 |
| пенсионеры | 1,917 | 25,1 | 1,79 | 21,9 | 1,87 | 22,5 | 2,0 | 23,6 | 2,14 | 24,8 | 2,27 | 25,9 |

# 1.2 Основные характеристики системы водоснабжения городского поселения

Система холодного водоснабжения населения, предприятий и организаций г. Велиж состоит из централизованной сети городского водопровода, отдельных частных или ведомственных локальных сетей со своими артскважинами, колодцев.

На балансе МУП «Коммунресурс»  находится: 10 артскважин производительностью от 240 до 960 м3/сут., 36,16  км сетей водопровода в г. Велиж и 1,2 км в других населённых пунктах поселения, водозаборных колонок 111 (город) и 12 (село), водонапорная башня V= 50 м3, 2 ёмкости запаса воды на 250 м3 и 7 на 25 м3.

Уровень обеспечения населения (по объёму) холодной водой системой центрального водоснабжения – удовлетворительный.

Качество питьевой воды не соответствует требованиям ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая» (кроме воды водозабора льнозавода, где установлено современное оборудование водоподготовки производительностью 100 м3/час).

Водоснабжение муниципального образования Велижское городское поселение на хозяйственно-питьевые нужды осуществляется из подземных  вод Московского артезианского бассейна Соргаево-Семилукского водоносного горизонта

Описание технологического цикла водоснабжения МУП «Коммунресурс»  Велижского района Смоленской области.

- Скважина №2559 г. Велиж (МСО)

Глубина скважины 154м

Глубина загрузки	40м

Насос ЭЦВ5 -6,5х80    6,5м3/час

Места установки приборов учета воды, электроэнергии

и тепла находятся внутри насосной станции.

- Скважина №3794 г. Велиж ул. Горохова

Глубина скважины 165м

Глубина загрузки	60м

Насос ЭЦВ8 х 40х120    40м3/час

Места установки приборов учета воды, электроэнергии

и тепла находятся внутри насосной станции.

- Скважина №3795 г. Велиж ул. Горохова

Глубина скважины 165м

Глубина загрузки	60м

Насос ЭЦВ8  40х120    40м3/час

Места установки приборов учета воды, электроэнергии

и тепла находятся внутри насосной станции.

- Скважина №236 г. Велиж пер. Горохова

Глубина скважины 220м

Глубина загрузки	60м

Насос ЭЦВ8  25х125    25м3/час

Места установки приборов учета воды, электроэнергии

и тепла находятся внутри насосной станции.

- Скважина №2879 г. Велиж ул. Ивановская  территория ПМК «Велижская»

Глубина скважины 164м

Глубина загрузки	40м

Насос ЭЦВ 6-10х110    10м3/час

Места установки приборов учета воды, электроэнергии

и тепла находятся внутри насосной станции.

- Скважина №4 резервная г. Велиж ул. Ивановская  тер. ПМК «Велижская»

Глубина скважины 156м

Глубина загрузки	40м

Насос ЭЦВ6 -10х110    10м3/час

Места установки приборов учета воды, электроэнергии

и тепла находятся внутри насосной станции.

- Скважина №3532 г. Велиж ул. Первомайская

Глубина скважины 156м

Глубина загрузки	40м

Насос ЭЦВ  6-10х110    10м3/час

Места установки приборов учета воды, электроэнергии

и тепла находятся внутри насосной станции.

- Скважина №1453    д. Чернейка

Глубина скважины 163 м

Глубина загрузки	40м

Насос ЭЦВ 6-10х110    10м3/час

Места установки приборов учета воды, электроэнергии

и тепла находятся внутри насосной станции.

- Скважина № 1   д. Арютенки

Глубина скважины 181 м

Глубина загрузки	40м

Насос ЭЦВ5  6,5х80   6,5м3/час

Места установки приборов учета воды, электроэнергии

и тепла находятся внутри насосной станции.

- Скважина № 3046 д. Ляхово

Глубина скважины 160м

Глубина загрузки	40м

Насос ЭЦВ  6-10х110    10м3/час

Места установки приборов учета воды, электроэнергии

и тепла находятся внутри насосной станции.

Принципиальная схема работы скважин

1. Скважины №3794, №3795, №236 пер. Горохова, ул. Горохова

Забор воды из скважин осуществляется насосами:

- ЭЦВ 8-25-125	- 1шт.

- ЭЦВ 8-40-120	- 2шт.

по трубам Ø 63мм, 106мм  транспортируется в насосную станцию.

В насосной станции вода подается в градирню, где с пятиметровой  высоты  разбивается о решетки. В процессе  улетучивается сероводород и производится  обогащение воды кислородом.

Далее вода поступает в хранилище.

Из хранилища вода насосами подается в водонапорную башню.

Из водонапорной башни вода под давлением  поступает в водоразборную  сеть.

2. Скважина №2879 ул. Ивановская

Забор воды из скважины  осуществляется насосом ЭВЦ 6х10-110. Из скважины вода закачивается в станцию   обезжелезивания подземных вод в фильтр СОПВ-09-15.

Исходная вода подается в верхнюю часть фильтра с помощью эжектора смешивается с атмосферным воздухом, происходит процесс аэрации, обогащает кислородом воду, при этом растворенное в воде двухвалентное железо переходит  в трехвалентное состояние и оседает на фильтрующих элементах.

После фильтрации очищенная вода по водопроводу поступает в резервуар чистой воды, далее насосом подается в водонапорную башню.

Из водонапорной башни вода поступает в водоразборную сеть.

3. Скважина №2559, №3532, №1453, №1, № 3046

Забор воды из скважин осуществляется  насосами ЭЦВ 6х10х110 и подается в водонапорную башню.

Из водонапорной башни вода под давлением поступает в водоразборную сеть.

Водоводы и водопроводные сооружения.

Система водоснабжения города однозонная, низкого давления, трассируется по кольцевой системе, по степени обеспеченности подачи воды – вторая. Установленная производственная мощность водопроводов составляет   725 м3/сут Протяженность водопроводных сетей– 38,3 км. Износ сетей  составляет 73%.

Характеристика система хозяйственно-питьевого водоснабжения Велижского ГП представлена в таблице 3.

Таблица 3

Характеристика централизованной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения

| № п\п | Наименование | Водопровод |
| --- | --- | --- |
|  |  | Материал трубы | Протяженность, км | Диаметр | Год ввода в эксплуатацию |
| 1 | д. Ляхово | ПЭ | 2,07 | Ø63мм | 2013 |
| 2 | д. Чернейка | ПЭ | 2,65 | Ø63мм | 1993 |
| 3. | д. Арютенки | ПЭ | 1,51 | Ø63мм | 1978 |
| 4. | г. Велиж, ул. Кропоткина | чугун | 0,30 | Ø100мм | 2008 |
| 5 | Велиж, ул. Ивановская | ПЭ | 0,8 | Ø100мм | 2008 |
| 6 | Велиж, ул. Ивановская | ПЭ | 0,7 | Ø63мм | 2012-2013 |
| 7 | Велиж, ул. Ивановская | чугун | 1,31 | Ø100мм | 1973 |
| 8 | Велиж, ул.8 Марта | ПЭ | 1,5 | Ø100мм | 1987 |
| 9. | Велиж, ул.8 Марта | ПЭ | 1,7 | Ø40мм | 1996 |
| 10. | Велиж, ул. Куриленко | ПЭ | 2,5 | Ø50мм | 1988 |
| 11. | Велиж, ул. Володарского | чугун | 1,5 | Ø100мм | 1992 |
| 12. | Велиж, ул. Энгельса | чугун | 3 | Ø150мм | 1987 |
| 13. | Велиж, ул. Энгельса | ПЭ | 5 | Ø100мм | 1992 |
| 14. | Велиж, ул. Энгельса | ПЭ | 3,4 | Ø63мм | 1992 |
| 15. | Велиж, ул. Ленинградская | чугун | 1,6 | Ø100мм | 1982 |
| 16. | Велиж, ул. Курасова | ПЭ | 1,16 | Ø100мм | 2016 |

Хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется через внутриквартальные сети, от насосной станции II подъема до потребителя.

Состояние основных фондов систем ВКХ определяется высоким уровнем износа. Особенно это относится к передаточным устройствам (система трубопроводов) на отдельных участках до 100%, водозаборным сооружениям и сооружениям на сетях по отдельным объектам и участкам до 100%.

Таблица 4

Количество насосных станций и их производственная мощность

| № | Наменование скважины | Марка насоса | Уровень напряжения | Производительность насоса м3/час | высота подъема Н, м | Мощность эл. двигат Р, кВт | КПД насоса (%)/100 | КПД эл. двигат.(%)/100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | пер. Горохова Скважина № 236 | Насос ЭЦВ 8-25-125 | СН-2 | 25 | 60 | 13 | 0,58 | 0,82 |
| 2 | ул. Горохова Скважина №3794 | Насос ЭЦВ 8-40-120 | СН-2 | 40 | 60 | 22 | 0,57 | 0,74 |
| 3 | ул. Куриленко Скважина № 3532 | Насос ЭЦВ 6-10-110 | НН | 10 | 55 | 5,5 | 0,53 | 0,79 |
| 4 | ул. Ивановская Скважина №4 | Насос ЭЦВ 6-10-140 | НН | 10 | 63 | 5,5 | 0,53 | 0,79 |
| 5 | ул. Ивановская Скважина № 2879 | Насос ЭЦВ 6-10-110 | НН | 10 | 40 | 5,5 | 0,53 | 0,79 |
| 6 | ул. Первомайская Скважина № 3532 | Насос ЭЦВ 6-10-110 | НН | 10 | 57 | 5,5 | 0,53 | 0,79 |
| 7 | д. Чернейка Скважина №1453 | Насос ЭЦВ 6-10-110 | НН | 10 | 59 | 5,5 | 0,53 | 0,79 |
| 8 | д. Ляхово Скважина №3046 | Насос ЭЦВ 6-10-110 | НН | 10 | 50 | 5,5 | 0,53 | 0,79 |
| 9 | д. Арютенки Скважина №1 | Насос ЭЦВ 5-6,5-80 | НН | 6,5 | 55 | 5,5 | 0,39 | 0,74 |
| 10 | Скважина 2559 МСО | Насос ЭЦВ 5-6,5-80 |  |  | 55 |  |  |  |

В сельских населенных пунктах, где отсутствует водопровод, предусматривается децентрализованная система водоснабжения: шахтные колодцы и отдельные скважины.

Таблица 5

Паспорт водозаборов МУП «Коммунресурс» Велижский район, Смоленская область

| № п/п, место расположения | № скв. паспорт по ГВК | Год бурения | Глубина скважины, м | Марка насоса Глубина погружения, м | Дебит л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скважина №3795 г.Велиж ул.Горохова | 66200607 | 2003-2004 | 165 | ЭЦВ-8-40-120 60 | 13,9 |
| Скважина №3532 г.Велиж ул.Первомайская | 66200503 | 1989 | 156 | ЭЦВ-6-10-110 40 | - |
| Скважина № 3046 д.Ляхово | 66200592 | 1979 | 160 | ЭЦВ-6-10-110 40 | 5 |
| Скважина №2879 г.Велиж ул.Ивановская территория ПМК «Велижская» | 66200500 | 1977 | 164 | ЭЦВ-6-10-110 40 | 3,3 |
| Скважина №2559 г.Велиж (МСО) | 66200080 | 1974 | 154 | ЭЦВ-5-6,5-80 40 | 2,74 |
| Скважина №1453 д.Чернейка | 66200532 | 1968 | 150 | ЭЦВ-6-10-110 40 | 2,78 |
| Скважина № 1077 д.Арютенки | 66200529 | 1966 | 165 | ЭЦВ-5-6,5-80 40 | 3,34 |
| Скважина №236 г.Велиж пер.Горохова | 66200222 | 1989 | 220 | ЭЦВ-8-25-125 60 | 2,22 |
| Скважина №3794 г.Велиж ул.Горохова | 66200606 | - | 165 | ЭЦВ-8-40-120 60 | - |
| Скважина №4 резервная г.Велиж ул.Ивановская тер. ПМК «Велижская» | 66200501 | 1967 | 156 | ЭЦВ-6-10-110 40 | 4,4 |
| Скважина №2798 г.Велиж ул. Куриленко | 66200608 | 1976 | 160 | ЭЦВ-6-10-110 40 | 7,7 |

Расход воды на пожаротушение

В населенных пунктах предусматривается объединение противопожарного и хозяйственно-питьевого водопровода.

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии с таблицей 5 СНиП 2.04.02-84*. Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет 3 часа (п. 2.24 СНиП), а время пополнения противопожарного запаса 24 часа (п. 2.25 СНиП). Противопожарный расход определяется суммарно на пожаротушение жилой застройки и промышленных предприятий.

Для населенных пунктов с численностью населения от 5 тыс. до 10 тыс. человек: на первый этап развития  и на планируемый срок принимается один пожар в населенном пункте, с расходом воды на наружное пожаротушение 15 л/сек.

Требуемый противопожарный запас воды составит:

(15 х 3600 х 3) : 1000 = 162 м3.

Вода для тушения пожара хранится в противопожарных резервуарах, каждый поселковый водопровод должен иметь их не менее двух.

В населенных пунктах, где нет централизованной системы водоснабжения, должно быть предусмотрено строительство местных противопожарных водоемов. Во всех случаях необходимо устройство подъездов к искусственным водоемам и водотокам для забора воды на пожаротушение.

# 1.3 Основные характеристики системы водоотведения городского поселения

Существующие локальные сети водоотведения выполнены по раздельной системе (в городе полностью отсутствует дождевая канализация) и строились совместно с объектами, которые обслуживают (кроме системы центральных очистных).

На балансе МУП «Коммунресурс» находится пять очистных сооружений (в т.ч. не работающая ОС ПМК «Велижская») на каждую из которых завязаны свои локальные системы канализации хозяйственно-бытовых и/или производственных стоков. Все существующие ОС располагаются на левом берегу р. Западная Двина, правобережье фактически не имеет организованной канализации.

Суммарная производительность действующих очистных сооружений 560 м3/сут. Сброс всех очищенных стоков производится в черте города, прямо либо через притоки, в Западную Двину.

Уровень обеспечения населения  – неудовлетворительный.

Описание технологического цикла водоотведения Велижского городского поселения

Протяженность канализационных сетей –  10,84 км, в т.ч.:

- главные канализационные коллекторы – 1,6 км;

- уличная канализационная сеть – 7,84 км;

- внутриквартальная и внутридворовая– 1,4 км.

Канализационные насосные станции – 4 шт.

Установленная проектная ∑ Q  КНС = 0,65 тыс. м3/сут.

Очистные сооружения  Q = 95,6 тыс. м3/сут:

Канализационные очистные сооружения

Отведение производственно-бытовых сточных вод осуществляется самотечными сетями на канализационные насосные станции (КНС) и  очистные сооружения в КОС.

Проектная производительность очистных сооружений города составляет 650 м3/сут. На этих сооружениях стоки подвергаются механической и биологической очистке, а также доочистке и обеззараживанию.

Характеристика условий сброса сточных вод через выпуск №1.

Сброс сточных вод после очистных сооружений пл. Судоверфи производится через выпуск №1 в р. Западная Двина. Сброс сточных вод осуществляется с левого берега. Место сброса находится на 725 км от устья р. Западная Двина в черте                        г. Велиж.

Состав ОС пл. Судоверфи и принцип очистки сточных вод.

Очистные сооружения пл. Судоверфи расположены на левом берегу р. Западная Двина на северной окраине г. Велижа возле Велижской мебельной фабрики. Введены в эксплуатацию в 1977 г, предназначены для очистки хозяйственно-бытовых и близких к ним по составу производственных сточных вод от близлежащего микрорайона. Проектная мощность ОС - 200 мЗ/сут.

В состав ОС по проекту входят следующие сооружения приемный (водобойный) колодец, 2 аэротенка (емкостные сооружения), вторичный отстойник. 2 иловые площадки, 2 контактных колодца, хлораторная.

В настоящее время иловые площадки переделаны под биопруды. Очистка сточных вод осуществляется по следующей схеме: приемный колодец - отстойник -биопруды.

Конструктивно биопруды выполнены 2 х ступенчатыми с естественной аэрацией, площадью зеркала по 2000 м2 каждый, высшая водная  растительность представлена камышом, тростником и рогозом.

Биологические пруды представляют собой искусственно созданные водоемы для биологической очистки сточных вод, которая осуществляется за счет жизнедеятельности фито- и зоопланктона.на свету.

Они рассчитаны на длительное время пребывания сточной жидкости, в течение которого  происходит процесс самоочищения  водоемов,   изъятие  загрязнений   в прудах осуществляется за счет жизнедеятельности микроорганизмов, поступающих после сооружений   искусственной   биологической  очистки вместе с очищаемой сточной водой. а также зоопланктона, развивающегося  непосредственно в самих прудах.

Развивающиеся водоросли интенсифицируют процесс обмена кислорода, что положительно сказывается на жизнедеятельности микроорганизмов.

Биологические пруды могут применяться как самостоятельные сооружения биологической очистки, или для глубокой очистки сточных вод после сооружений искусственной биологической очистки. Биологические пруды бывают с естественной и искусственной аэрацией, контактные, проточные, серийный (состоящие из каскада прудов).

В конструктивном отношении биопруды представляют собой мелкие котлованы глубиной 0.5-1 м при естественной аэрации и до 3,5-4 м (в зависимости от характеристики аэрирующего устройства) при искусственной. Располагают их на слабофильтрующих грунтах

Как правило, биологические пруды имеют прямоугольную форму и вытянуты по ходу движения воды. Соотношение длины к ширине в биологических прудах с естественной аэрацией должно быть 1:1.5, при искусственной – 13. Во избежание образования   застойных   зон   сточную   воду   в   биологические   пруды   подают рассредоточено, с расстояниями между впусками 5-10 м при БПКполн менее  200 мг/л и 10-15 м при БПКполн более 200-мг/л. Направление движения сточной жидкости в биологических прудах должно быть перпендикулярно направлению господствующих ветров.

По характеру протекающих в биологическом пруду процессов они подразделяются на три основные вида: аэробные, факультативные и анаэробные.

Аэробные биопруды содержат кислород по всей глубине воды, которая составляет обычно 0,3-0.45 м, что достигается  за счет реаэрации и процессов фотосинтеза.

Факультативные биопруды, имеющие глубину от 1.2 до 2,5 м, наиболее часто применяются для глубокой очистки сточных вод после механической и неполной биологической очистки. Также эти пруды называют аэробно-анаэробными. Верхний слой таких прудов насыщен растворенным кислородом, а в нижнем происходит анаэробное разложение донных осадков.

Анаэробные биологические пруды работают с очень высокими нагрузками по органическим загрязнениям. Основные биохимические процессы, протекающие в них - образование кислот и метановое брожение.

В последние годы широкое распространение получили биологические пруды с высшей водной растительностью (ВВР). В таких прудах по определенной схеме высаживается такие водные культуры как камыш, тростник, рогоз, ртуть, рдест, водные гиацинт, телорез и др. растения интенсифицируют процесс очистки, удаляют биогенные элементы, активно используя их в своем питании, изымают из воды и аккумулируют тяжелые металлы, радиоактивные изотопы и другие специфические загрязнения. Выделяемые ВВР фитонциды способствуют обеззараживанию воды Поскольку ВВР является конкурентом одноклеточных и мелких водорослей по изъятию из водной среды биогенных элементов и других загрязнений культивирование ВВР предпочтительнее. Это объясняется тем, что ВВР очень быстро развивается, следовательно, потребляет большое количество питательных веществ, изымая их из воды. Вместе с тем, ВВР легче удалить из биопруда, чем мелкие водоросли, что предотвращает вторичное загрязнение водоема, обусловленное разложением отмершей растительной биомассы.

Очищенные сточные воды по самотечному трубопроводу поступают на сброс. Учет объема сбрасываемых сточных вод производится нормативно-расчетным методом.

Отведение сточных вод после очистки осуществляется по самотечному подземному коллектору из асбестоцементных труб диаметром 250 мм протяженностью около 50 м. Коллектор выведен на поверхность в месте сброса.

Сброс    осуществляется     по    бетонному    лотку    прямоугольного    сечения протяженностью   около   5   м.   Крепление   откоса   произведено   железобетонными плитами.

Характеристика условий сброса сточных вод через выпуск №2.

Сброс сточных вод после очистных сооружений ул. Энгельса производится через выпуск №2 в р. Велижка. Сброс сточных вод осуществляется с левого берега. Место сброса находится на 1,6 км от устья р. Велижка в черте г. Велиж. На очистку поступают стоки ПУ №36 и жилого фонда. Состав  стоков - хозяйственно-бытовые .

Очистные сооружения ул. Энгельса расположены на левом берегу р. Велижка возле   тренировочной   базы   СОГОУ   НПО   «Профессиональное   училище   №36» Введены  в  эксплуатацию  в  1973  г,  предназначены  для  очистки  хозяйственно-бытовых сточных вод. Проектная мощность ОС - 25 мЗ/сут.

В состав ОС входят следующие сооружения :

-    8 последовательных нетиповых однокамерных септиков разного объема суммарной пропускной способностью 25 мЗ/сут.

-    поля подземной фильтрации (1 карта) площадью 1500 м2.

-    дозирующие и распределительные устройства, сеть оросительных труб. \

Процесс очистки сточных вод осуществляется по следующей схеме.

Сточная вода проходит через совокупность септических камер. Осветленный сток поступает на поля подземной фильтрации.

Септики относятся к классу индивидуальных очистных сооружений и применяются для предварительной обработки сточных вод, поступающих от малых населенных мест и отдельно расположенных объектов, в количестве не более 25 мЗ/сутки. Применяются в комплексе с сооружениями естественной биологической очистки.

Септик представляет собой прямоугольный или круглый проточный резервуар, в котором из сточной воды при ее медленном движении выпадают взвешенные вещества. Время пребывания сточной жидкости в септике от 1 до 3 суток а выпавшего осадка - от 6 до 12 месяцев. За время пребывания в септике осадок уплотняется   и частично подвергается анаэробному разложению.

Изготавливают септики из сборного или монолитного железобетона, кирпича с соответствующей гидроизоляцией.

Достоинство септиков состоит в том, что процент задержания в них нерастворенных веществ довольно высок. Основным недостатком септика является образование корки на поверхности воды, что существенно затрудняет выход газа (метана и сероводорода). Также наблюдается циркуляция осадка в толще очищаемой воды - подъем с пузырьками газа выпавшего осадка и его осаждение при избавлении от них.

Эффект очистки сточных вод в септике по БПКполн достигает 35%. а по взвешенным веществам - 70-90%.

Поля подземной фильтрации относятся к сооружениям биологической очистки сточных вод в естественных условиях, в частности, методом почвенной очистки.

Методы почвенной очистки сточных вод основаны на способности самоочищении почвы. Полями фильтрации называют                            специально подготовленные и спланированные земельные участки, предназначенные для очистки сточных вод.

Очистка сточных вод происходит в результате совокупности сложных физико-химических и биохимических процессов. Сущность процесса очистки состоит в том, что при фильтрации сточных вод через почву в верхнем ее слое задерживаются взвешенные и коллоидные вещества, образующие на поверхности частичек почвы густозаселенную микроорганизмами пленку. Эта пленка абсорбирует на своей поверхности растворенные органические вещества, находящиеся в сточных водах. Используя кислород, проникающий из атмосферы в поры почвы, микроорганизмы переводят органические вещества в минеральные соединения. Так как с точки зрения кислородного режима верхние слои почвы (0,2-0,3 м) находятся в более благоприятных условиях, то именно в этих слоях происходит наиболее интенсивное окисление органических веществ и процесс нитрификации По мере углубления количество кислорода в почве быстро уменьшается и. наконец, наступает зона анаэробиоза, где окисление органических веществ, проникающих сюда в виде растворов, происходит только за  счет процесса денитрификаиии, т.к. в зону анаэробиоза сточные воды попадают с большим запасом нитритов.

Степень очистки сточных вод значительно снижается в зимний период в силу замедления биохимических процессов при низких температурах. В этот период поля работают преимущественно как накопители, задерживая сточные воды и находящиеся в них вещества в почве или путем поверхностного намораживания.

Поля  фильтрации   состоят  из  карт,   спланированных   горизонтально  или  с незначительным  уклоном  и  разделенных земляными  оградительными  валиками.  Сточная жидкость распределяется по картам оросительной сетью: очищенная вода: профильтровавшаяся   через   слой   песчано-гравийной   засыпки   толщиной   1,5   м, отводится осушительной сетью.

Оросительная система состоит из перфорированных асбестоцементных труб, уложенных с уклоном 0,001-0,003 в сторону течения в песчаных грунтах и горизонтально (без уклона) - в супесчаных и суглинистых Диаметр фильтрационных труб 100-150 мм, ширина перфорационного пропила (на глубину около половины диаметра трубы) - около 15 мм, расстояние между пропилами 0,2 м При расходе сточной жидкости выше 0,5 м3/сут оросительные трубы укладываются параллельно на расстоянии 1,5-2 м в песчаных и 2,5 м в супесчаных грунтах.

Эффект очистки точных вод по БПКполн и по взвешенным веществам на полях подземной фильтрации составляет до 100%. ([9.10])

Очищенные сточные воды по самотечному трубопроводу поступают на сброс. Учет объема сбрасываемых сточных вод производится нормативно-расчетным методом.

Отведение сточных вод после очистки осуществляется по самотечному подземному коллектору из асбестоцементных труб диаметром 100 мм протяженностью около 35 м. Коллектор выведен на поверхность в месте сброса

Сброс осуществляется по бетонному лотку прямоугольного сечения, протяженностью около 10 м. Крепление откоса произведено железобетонными плитами.

Характеристика условий сброса сточных вод через выпуск №3.

Сброс сточных вод после очистных сооружений ул. Менжинского производится через выпуск №3 в р. Велижка. Сброс сточных вод осуществляется с левого берега. Место сброса находится на 0,1 км от устья р. Велижка в черте г. Велиж.

Состав ОС ул. Менжинского и принцип очистки сточных вод.

Очистные    сооружения    ул. Менжинского    расположены    на    левом    берегу р. Велижка.   Введены   в   эксплуатацию   в   1979   г,   предназначены   для   очистки хозяйственно-бытовых и близких к ним по составу производственных сточных вод центральной части г. Велиж. Проектная мощность ОС - 200 м3/сут.

В состав станции входят :

-    канализационная насосная станция

-    установка КУ-200,

-    хлораторная.

-    контактный резервуар,

-    производственное здание.

Очистка сточных вод по проектной схеме включает механическую очистку решетках КНС  и  биологическую очистку в установке  KY-2G0.  Обеззараживав очищенных сточных вод производится в контактном резервуаре

Движение сточных вод в процессе очистки осуществляется следующим образом : сточные воды по самотечному коллектору поступают в приемный резервуар канализационной насосной станции, где установлена решетка с ручной очисткой, на которой задерживаются крупные отходы. Отбросы, задерживаемые решеткой, снимаются вручную, по мере необходимости, и собираются в емкость. При заполнении емкости ее вывозят на свалку.

Из приемного резервуара КНС сточная вода по напорному трубопроводу перекачивается в приемно-распределительную камеру очистных сооружений, а затем на блок биологической очистки.

Компактная     установка    представляет    собой     аэрационное    сооружен, скомпонованное   в   единый  блок  с  вторичным   отстойником   и   стабилизатор избыточного активного ила, имеющих общее основание и подводящие - отводящие коммуникации, с принудительным возвратом активного ила с помощью эрлифтов. Работа установки основана на методе полного окисления, т.к. в ее аэрационной зоне производится одновременно очистка сточных вод и минерализация ила.

Сточная жидкость поступает на установку через входной патрубок и по подающему лотку перетекает в два распределительных лотка, проходящих по продольным стенкам. Для предотвращения осаждения взвешенных веществ в лоток подается сжатый воздух. Из распределительных лотков через отверстия регулируемыми водосливами сточная жидкость переливается в аэротенк-отстойник.  Аэрационные зоны расположены по продольным стенкам. Отстойная зона расположена в центре установки. Смесь сточных вод и активного ила поступает через нижнюю щель, проходит через взвешенный слой, образованный активным илом, где происходит разделение активного ила и очищенной сточной жидкости. Очищенная вода поднимается к поверхности отстойной зоны, протекает через затопленные отверстия в сборный лоток и по нему отводится из установки. Активный ил увлекается потоком в бункера отстойной зоны и перекачивается эрлифтами в аэрационные зоны.

Продолжительность пребывания сточной жидкости в зонах аэрации принята равной 1 суткам, в зоне отстаивания - 1,5 часа по максимальному часовому притоку.

Тип аэрации - пневматическая среднепузырчатая. Распределение воздуха в зоне аэрации происходит через перфорированные трубы.

В аэрационной зоне блока имеется шесть эрлифтных установок, предназначенных для подачи возвратного активного ила из зоны отстаивания в зону аэрации. Режим работы эрлифтов - постоянный.

Избыточный активный ил периодически, по мере нарастания, удаляется из аэрационной зоны в илосборник. Для этого в нижней части установки предусмотрены патрубки с запорными, задвижками, которые также служат для опорожнения компактных установок.

Очищенный сток подается в контактный резервуар для дезинфекции. Раствор дизенфектанта из хлораторной по пластиковым трубам поступает в ершовый смеситель со сточной водой.

Для надлежащего действия вводимых в воду реагентов необходимо быстрое и полное смешение их с водой. Его осуществляют при помощи специальных устройств

-  смесителей. В смеситель подается вся подлежащая обработке вода. Раствор реагента, прошедший дозатор, вводится в подающую трубу перед смесителем или в головную часть смесителя. Смешение раствора реагента с водой может быть осуществлено путем создания сильно завихренного движения воды в пределах смесителя или путем механического перемешивания воды в смесителе различными мешалками. Преимущественно используются системы, основанные на первом принципе. Они обеспечивают достаточно полное смешение и более просты и надежны в эксплуатации. Наиболее распространенными типами таких смесителей являются дырчатый, перегородчатый и вертикальный. В соответствии с требованиями СНиП П-Г.3-62 продолжительность пребывания воды в смесителе не должна превышать 2 мин.

Ершовый смеситель представляет собой лоток с пятью вертикальными перегородками, поставленными перпендикулярно или под углом 45° Перегородки суживают сечение и создают вихреобразное движение, в результате чего хлорная вода хорошо смешивается со сточной. Скорость движения воды через суженное сечение смесителя должна быть не менее 0,8 м/с. Дно лотка смесителя устраивается с уклоном. Ширина смесителя - 200 мм, длина - от 3,13 м. высота -300 мм. Потери напора в ершовом смесителе составляют 0,465 м.

Контактный резервуар рассчитан на пребывание, сточных вод в течение 30 мин при максимальном часовом притоке.

Очищенные обеззараженные сточные воды по самотечному трубопроводу поступают на сброс.

Учет объема сбрасываемых сточных вод производится нормативно-расчетным методом.

Проектная степень очистки :

- по взвешенным веществам - 15 мг/л,

- по ВПК- 15 мг/л.

Отведение сточных вод после очистки осуществляется по самотечному подземному коллектору из чугунных труб диаметром 100 мм протяженностью около 50 м. Коллектор выведен на поверхность в месте сброса.

Характеристика условий сброса сточных вод через выпуск №4.

Сброс сточных вод после очистных сооружений ул. 8 Марта производится через выпуск №4 в ручей без названия - левый приток р. Западная Двина. Сброс сточных вод в ручей осуществляется с правого берега. Место сброса находится на 0,6 км от устья ручья в черте г. Велиж. На очистку поступают  стоки от детского сада №5 «Теремок», учреждения ЧП Бондарева и жилого фонда. Состав  стоков - хозяйственно-бытовые.

Состав ОС ул. 8 Марта и принцип очистки сточных вод.

Очистные сооружения ул. 8 Марта расположены на южной окраине г. Велижа. Введены в эксплуатацию в 1997 г, предназначены для очистки хозяйственно-бытовых и близких к ним по составу производственных сточных вод от микрорайона (поселка) СХТ. Проектная мощность ОС - 100 мЗ/сут.

В состав станции по проекту входят : канализационная насосная станция, установка КУ-100, хлораторная, контактный резервуар, 2 иловые площадки, биопруд.

В настоящее время работает установка КУ-100 в качестве отстойника и биопруд. Очистка сточных вод осуществляется по следующей схеме : приемный колодец - отстойник - биопруд.

Конструктивно биопруд выполнен с естественной аэрацией, площадью зеркала 196 м2 (14мх14м), высшая водная растительность представлена камышом, тростником и рогозом.

Биологические пруды представляют собой искусственно созданные водоемы для биологической очистки сточных вод, которая осуществляется за счет жизнедеятельности фито- и зоопланктона на свету.

Они рассчитаны на длительное время пребывания сточной жидкости, в течение которого происходит процесс самоочищения водоемов. Изъятие загрязнений в прудах осуществляется за счет жизнедеятельности микроорганизмов, поступающих после сооружений искусственной биологической очистки (аэротенков) вместе с очищаемой сточной водой, а также зоопланктона, развивающегося непосредственно в самих биопрудах. Развивающиеся водоросли интенсифицируют процесс обмена кислорода, что положительно сказывается на жизнедеятельности микроорганизмов. Кроме того, кислород поступает через свободную поверхность за счет естественной аэрации и теплового массообмена.

Биологические пруды могут применяться как самостоятельные сооружения биологической очистки, или для глубокой очистки сточных вод после сооружений искусственной биологической очистки. Биологические пруды бывают с естественной и искусственной аэрацией, контактные, проточные, серийный (состоящие из каскада прудов).

В конструктивном отношении биопруды представляют собой мелкие котлованы глубиной 0,5-1 м при естественной аэрации и до 3.5-4 м (в зависимости от характеристики аэрирующего устройства) при искусственной. Располагают их на слабофильтрующих грунтах.

Как правило, биологические пруды имеют прямоугольную форму и вытянуты по ходу движения воды. Соотношение длины к ширине в биологических прудах с естественной аэрацией должно быть 1:1,5, при искусственной – 13. Во избежание образования застойных зон сточную воду в биологические пруды подают рассредоточено,   с  расстояниями  между впусками  5-10  м   при   БПКполн  менее 200 мг/л и 10-15 м при БПКполн более 200 мг/л  Направление движения сточной жидкости   в   биологических   прудах   должно   быть   перпендикулярно   направлению господствующих ветров.

По характеру протекающих в биологическом пруду процессов они подразделяются на три основные вида:   аэробные, факультативные и анаэробные.

Факультативные биопруды, имеющие глубину от 1,2 до 2,5 м. наиболее часто применяются для глубокой очистки сточных вод после механической и неполной биологической очистки. Также эти пруды называют аэробно-анаэробными. Верхний слой таких прудов насыщен растворенным кислородом, а в нижнем происходит анаэробное разложение донных осадков.

Анаэробные биологические пруды работают с очень высокими нагрузками по органическим загрязнениям. Основные биохимические процессы, протекающие в них, - образование кислот и метановое брожение.

В последние годы широкое распространение получили биологические пруды с высшей водной растительностью (ВВР). В таких прудах по определенной схеме высаживаются такие водные культуры как камыш, тростник, рогоз, ртуть, рдест, водные гиацинт, телорез и др. растения интенсифицируют процесс очистки, удаляют биогенные элементы, активно используя их в своем питании, изымают из воды и аккумулируют тяжелые металлы, радиоактивные изотопы и другие специфические загрязнения. Выделяемые ВВР фитонциды способствуют обеззараживанию воды Поскольку ВВР является конкурентом одноклеточных и мелких водорослей по изъятию из водной среды биогенных элементов и других загрязнений культивирование ВВР предпочтительнее. Это объясняется тем, что ВВР очень быстро развивается, следовательно, потребляет большое количество питательных веществ, изымая их из воды. Вместе с тем, ВВР легче удалить из биопруда, чем мелкие водоросли, что предотвращает вторичное загрязнение водоема, обусловленное разложением отмершей растительной биомассы.

Общее снижение концентрации загрязнений по БПКполн может достигать 60-98%, а по взвешенным веществам 90-98%.

Очищенные сточные воды по самотечному трубопроводу поступают на сброс. Учет объема сбрасываемых сточных вод производится нормативно-расчетным методом.

Отведение сточных вод после очистки осуществляется по самотечному подземному коллектору из асбестоцементных и керамических труб диаметром 150 мм протяженностью около 850 м. Коллектор оборудован смотровыми колодцами и выведен на поверхность у места сброса.

Сброс осуществляется по железобетонному лотку прямоугольного сечения, протяженностью около 50 м. Для предотвращения размыва в месте сброса сточных вод русло ручья укреплено наброской из крупного камня.

Характеристика условий сброса сточных вод через выпуск №5.

Сброс сточных вод после очистных сооружений ул. Ивановская производится через выпуск №5 в р. Западная Двина. Сброс сточных вод осуществляется с левого берега. Место сброса находится на 721.5 км от устья в черте г. Велиж. На очистку поступают стоки хлебоком- бината Райпо,  центра социального обслуживания и жилого фонда. Состав  стоков - хозяйственно-производственные (для производственных сточных вод – 13%).

Состав ОС ул. Ивановская и принцип очистки сточных вод.

Очистные сооружения ул. Ивановская расположены на западной окраине г. Велижа на левом берегу р. Западная Двина. Построены на основе установок полной биологической очистки с глубокой доочисткой и обеззараживанием типа «Мега-М-50». привязка выполнена ООО Проектный институт «Смоленскагропромпроект» в 2007 г. Введены в эксплуатацию в 2009 г. Предназначены для очистки бытовых и близких к ним по составу производственных сточных вод от микрорайона (поселка) ПМК-2. Проектная мощность ОС- 100 мЗ/сут.

В состав станции входят :

-    канализационная насосная станция с повысительным блоком,

-    горизонтальная песколовка,

-    2 параллельные установки «Mera M-50»,

-    блок доочистки - фильтрующая автоматическая станция Arkal Opal Compact (производство Израиль),

-    цех механического обезвоживания осадка с установкой «УМО-6»,

-    2 биопруда.

Движение сточных вод в процессе очистки осуществляется следующим образом: стоки по самотечному коллектору поступают в приемный резервуар канализационной насосной станции, откуда в напорном режиме, пройдя решетку горизонтальную песколовку и распределительный резервуар, поступают на биологическую очистку в установки «Мега М:50».

Подача стоков на ОС предусмотрена через повысительный блок, в котором насосы установлены на 1 м от низа блока, что создает дополнительно объем в 4 мЗ для задержания песка. В повысительном блоке размещена решетка конструкции ЗАО «СБМ-Групп» с шириной прозоров 16 мм. Решетка очищается вручную с перегрузкой отходов в герметичный контейнер емкостью 0,7 мЗ. Осветленные стоки поступают в распределительную камеру, где автоматически разделяются на два равных потока.

Две установки « Мега-М-50» смонтированы на едином бетонном основании и работают параллельно. Установка «Мега-М-50» производится фирмой ЗАО «СБМ-Групп» г. Москва, предназначена для полной биологической очистки бытовых и схожих с ними по составу производственных сточных вод. Сертификат соответствия №РОСС RU.ME96.BO1580. Конструктивно установка представляет собой полипропиленовую емкость, в которой сблокированы :

1)   сооружения механической очистки - камера биофлокуляции, анаэробный денитрификатор, двухъярусный первичный отстойник

2)   сооружения биологической очистки 1-й ступени              анаэробный денитрификатор,  аэротенк 1-й ступени, работающий в режиме продленной аэрации, вторичный отстойник,

3)   сооружений биологической очистки 2-й ступени - биореактор с загрузкой (аэротенк 2-й ступени), работающий в режиме продленной аэрации, третичный отстойник.

4) сооружения доочистки - механический напорный фильтр.

Входящая в комплект поставки система обеззараживания сточных вод с ультрафиолетовым обеззараживателем «Лазурь М-10» смонтирована, но не используется по причине нецелесообразности

Сточные вод через вводный патрубок подаются в блок очистный сооружений. Пройдя через сито для задержания крупного мусора с размерами ячеек 5 мм, процеженные сточные воды направляются в камеру биофлокуляции, вмонтированную в объем первичного отстойника. Камера предназначена для первичной биофлокуляции поступающей сточной воды активным илом. Установившийся режим низкоградиентного перемешивания и подачи кислорода воздуха способствует увеличению размеров и масс частиц, т.е. формированию крупных флокул за счет адсорбции и ассимиляции микроорганизмов активного ила на взвешенных частицах сточных вод и их способности к слипанию

После камеры биофлокуляции сточные воды проходят под перегородкой зоны воздухоотделения, где отделяются прилипшие пузырьки воздуха, способные в дальнейшем ухудшить условия седиментации, поступают в первичный двухъярусный отстойник для освобождения от веществ, способных к оседанию в проточной части и анаэробному сбраживанию осадка в септической части.

Пройдя блок механической очистки осветленные сточные воды поступают в анаэробный денитрификатор, а затем в аэротенки-смесители 1-й ступени, предусматривающие полное окисление. В основу действия аэротенка заложены процессы нитрификации-денитрификации комплексом микроорганизмов.

Из аэротенка сточная вода отправляется во вторичный горизонтальный отстойник, где происходит отделение очищенных сточных вод от активного ила. Последний из бункера отстойника эрлифтом возвращается в аэротенк, а сточные воды перекачиваются в сооружения 2-й ступени биологической очистки. С целью удаления соединений фосфора применен метод анаэробной обработки возвратного рециркуляционного активного ила. Время пребывания сточной воды во вторичном отстойнике при максимальном часовом расходе сточных вод -1.5ч

После вторичного отстойника сточная вода направляется в биореактор с пластиковой загрузкой, предусматривающий; полное окисление, объемом 6,27 мЗ. Каждый аэротенк 2-й ступени представляет собой продуваемый воздухом резервуар, загруженный кассетами с ершами, на которых развиваются микроорганизмы, использующие для питания остаточные загрязнения. Периодически проводится регенерация призм ПР-50 путем усиленной продувки воздухом. Избыточный активный ил и отделившаяся биопленка задерживается в третичном вертикальном отстойнике. Время пребывания сточной воды в третичном отстойнике при максимальном часовом расходе сточных вод -1,5 ч.

Из третичного отстойника очищенная сточная вода выводится на сброс в промежуточный резервуар, откуда в напорном режиме поступает в блок доочистки, состоящий из дискового осветлительного фильтра.

Избыточный активный ил собирается системой сбора и удаления осадка и отводится в септическую часть двухъярусных отстойников, предусмотренную для сбора и стабилизации осадка из первичных, вторичных и третичных отстойников в анаэробном режиме.

Фильтры доочистки представлены фильтрующей автоматической станцией Arkal Opal Compact (производство Израиль). Основа фильтрующего элемента -пакет сжатых полимерных дисков. На каждом диске с двух сторон нанесены канавки определенной ширины, глубины и под определенным углом При совмещении и сжатии дисков образуется объемная структура. Размер каналов обусловлен взаимным расположением канавок на каждом диске. Максимальный размер канала обуславливает рейтинг фильтрации дискового фильтра. Набор дисков установлен в высокопрочный корпус. Поток воды направлен снаружи внутрь дисков. Описание работы автоматической системы :

1)  фильтрация - диски во время режима фильтрации находятся в сжатом положении. Исходная вода подается на наружную сторону дисков. Механические примеси задерживаются в каналах образованных между дисками.

2)  обратная промывка - от датчика перепада давления или таймера подается команда на начало обратной промывки. Снимается давление с дисков. Поток отфильтрованной воды подается в обратном направлении через угловые форсунки расположенные по центру набора дисков. Диски разжимаются и происходит вымывание накопленных загрязнений в дренаж.

Осадок из двухъярусного отстойника, по графику подается погружным насосом осадка в цех обезвоживания. На установке «УМО-6» производится обезвоживание осадка методом фильтрования до влажности 60%. Основные технологические стадии обезвоживания осадков на установке УМО : отведение из осадкообразующих сооружений, уплотнение (определяется индивидуально для конкретных объектов), реагентная обработка, обезвоживание, сушка в естественных условиях, отведение фильтрата. Значение влажности исходных осадков : 96,0-99,8 %. Потребный расход товарного флокулянта : 0,5 - 5,0 кг/т сухого вещества осадка Осадок поступает на обезвоживание в 6 мешков (полезный объем 80 литров каждого), а отфильтрованная вода (фильтрат) по отводящему трубопроводу подается в голову очистных сооружений - в повысительный блок.

Проектная степень очистки :

- по взвешенным веществам - 3 мг/л (99,1%),

- БПКполн - 2 мг/л (99,5%),

- азоту аммонийному - 0,39 мг/л (99,025%),

- азоту нитратов - 9,1 мг/л,

- азоту нитритов - 0,02 мг/л,

- фосфору фосфатов - 0,2 мг/л (98,8%),

- нефтепродуктам - 0,05 мг/л (98,3%), -ПАВ-0,2 мг/л (99,8%).

Очищенные сточные воды по самотечному трубопроводу поступают в 2 биопруда (оставшиеся от ранее существовавших очистных сооружений).

Биопруды выполнены каскадными с естественной аэрацией, площадью зеркала по 160 м2 (8мх20м) каждый, высшая водная растительность представлена камышом, тростником и рогозом.

Биологические пруды представляют собой искусственно созданные водоемы для биологической очистки сточных вод, которая осуществляется за счет жизнедеятельности фито- и зоопланктона на свету.

Они рассчитаны на длительное время пребывания сточной жидкости, в течение которого происходит процесс самоочищения водоемов. Изъятие загрязнений в прудах осуществляется за счет жизнедеятельности микроорганизмов, поступающих после сооружений искусственной биологической очистки (аэротенков) вместе с очищаемой сточной водой, а также зоопланктона, развивающегося непосредственно в самих биопрудах. Развивающиеся водоросли интенсифицируют процесс обмена кислорода, что положительно сказывается на жизнедеятельности микроорганизмов. Кроме того, кислород поступает через свободную поверхность за счет естественной аэрации и теплового массообмена.

Биологические пруды могут применяться как самостоятельные сооружения биологической очистки, или для глубокой очистки сточных вод после сооружений искусственной биологической очистки. Биологические пруды бывают с естественной и искусственной аэрацией, контактные, проточные, серийный (состоящие из каскада прудов). В    конструктивном    отношении    биопруды    представляют   собой    мелкие котлованы глубиной 0.5-1 м при естественной аэрации и до 3,5-4 м (в зависимости от характеристики аэрирующего устройства) при искусственной. Располагают их на слабофильтрующих грунтах.

Как правило, биологические пруды имеют прямоугольную форму и вытянуты по ходу движения воды. Соотношение длины к ширине в биологических прудах с естественной аэрацией должно быть 1:1.5, при искусственной - 1:3. Во избежание образования застойных зон сточную воду в биологические пруды подают рассредоточено, с расстояниями между впусками 5-10 м при БПКполн менее 200 мг/л и 10-15 м при БПКполн более 200 мг/л. Направление движения сточной жидкости в биологических прудах должно быть перпендикулярно направлению господствующих ветров.

По характеру протекающих в биологическом пруду процессов они подразделяются на три основные вида: аэробные, факультативные и анаэробные.

Аэробные биопруды содержат кислород по всей глубине воды, которая составляет обычно 0,3-0,45 м, что достигается за счет реаэрации и процессов фотосинтеза.

Факультативные биопруды, имеющие глубину от 1,2 до 2,5 м. наиболее часто применяются для глубокой очистки сточных вод после механической и неполной биологической очистки. Также эти пруды называют аэробно-анаэробными. Верхний слой таких прудов насыщен растворенным кислородом, а в нижнем происходит анаэробное разложение донных осадков.

Анаэробные биологические пруды работают с очень высокими нагрузками по органическим загрязнениям. Основные биохимические процессы, протекающие в них, - образование кислот и метановое брожение.

В последние годы широкое распространение получили биологические пруды с высшей водной растительностью (ВВР). В таких прудах по определенной схеме высаживаются такие водные культуры как камыш, тростник, рогоз, ртуть, рдест, водные гиацинт, телорез и др. растения интенсифицируют процесс очистки, удаляют биогенные элементы, активно используя их в своем питании, изымают из воды и аккумулируют тяжелые металлы, радиоактивные изотопы и другие специфические загрязнения. Выделяемые ВВР фитонциды способствуют обеззараживанию воды Поскольку ВВР является конкурентом одноклеточных и мелких водорослей по изъятию из водной среды биогенных элементов и других загрязнений культивирование ВВР предпочтительнее. Это объясняется тем, что ВВР очень быстро развивается, следовательно, потребляет большое количество питательных веществ, изымая их из воды. Вместе с тем, ВВР легче удалить из биопруда, чем мелкие водоросли, что предотвращает вторичное загрязнение водоема, обусловленное разложением отмершей растительной биомассы.

Общее снижение концентрации загрязнений по БПКполн может достигать 60-98%, а по взвешенным веществам 90-98%.

Очищенные сточные воды по самотечному трубопроводу поступают на сброс Учет объема сбрасываемых сточных вод производится нормативно-расчетным методом.

Отведение сточных вод после очистки осуществляется по самотечному подземному коллектору из асбестоцементных труб диаметром 150 мм протяженностью около 150 м.

Ливневые стоки с территории предприятия поступают на рельеф. Отведение неорганизованное.

Таблица 6

Состояния объектов очистных сооружений

| № пп | Наименование основных фондов | Дата ввода в эксп- плуатац. | % износа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 6 |
| 1 | Очистные сооружения ул.Менжинского | 1979 | 100 |
| 2 | Отстойники Ул.Казанская | 1995 | 59 |
| 3 | Очистные сооружения ул.Энгельса | 1997 | 100 |
| 4 | Очистные сооружения мебельной фабрики | 1977 | 100 |
| 5 | Поля фильтрации Ул.Энгельса | 1973 | 100 |
| 6 | КНС д/сад №5 |  | 100 |
| 7 | Очистные сооружения Ул.Ивановская | 2009 | 4 |
| 8 | Сети канализацииУл.Ивановская | 1979 | 100 |
| 9 | Сети канализации Ул.Казанская | 1982 | 100 |
| 10 | Сети канализацииУл.8 Марта | 1980 | 100 |
| 11 | Сети канализацииУл.Энгельса | 1984 | 100 |
| 12 | Сети канализации Ул.Ленинградская | 1984 | 100 |
| 13 | Сети канализации Ул.Ивановская | 1977 | 100 |
| 14 | Сети канализации Ул.Кропоткина | 2008 | 96 |

Фактический срок службы оборудования транспортировки и систем очистки стоков от 4 до 37 лет. Нормативный срок службы – 26 лет.

В настоящее время состав и техническое состояние имеющихся сооружений водоотведения не соответствуют постоянному увеличению объема поступающих сточных вод.

Городская ливневая канализация отсутствует. Дождевая вода отводится по дорожным лоткам, придорожным канавам и сбрасывается либо на рельеф, либо в реку (прямо и через притоки).

Для дальнейшего совершенствования системы канализации (водоотведения) необходима разработка единой системы городской канализации. Проводимые работы по развитию локальных очистных сооружений призваны лишь частично решить вопрос загрязнения окружающей среды (земель города) хозяйственно-бытовыми стоками.

# 1.4 Основные технические и экономические характеристики системы водоснабжения городского поселения

В настоящее время водоснабжение объектов городского поселения осуществляется из подземных водоисточников - артезианских скважин (10 скважин), обслуживаемых МУП «Коммунресурс».

Ниже в таблице приведена производственная программа МУП «Коммунресурс»  на услуги по водоснабжению

Таблица 7

Производственная программа МУП «Коммунресурс»  на услуги по водоснабжению

| № | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Значение величины |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем выработки воды | Тыс. м3 | 160,18 |
| 2 | Объем воды полученной со стороны | Тыс. м3 | - |
| 3 | Объем воды, используемый на собственные нужды | Тыс. м3 |  |
| 4 | Объем отпуска воды в сеть | Тыс. м3 | 160,18 |
| 5 | Объем потерь к объему отпущенной воды в сеть | Тыс. м3 | 19,5 |
| 6 | Объем потерь | Тыс. м3 | 31,3 |
| 7 | Объем воды используемый на нужды предприятия | Тыс. м3 |  |
| 8 | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям | Тыс. м3 | 128,88 |
| 8.1 | населению | Тыс. м3 | 100,2 |
| 8.2 | бюджетным потребителям | Тыс. м3 | 11,98 |
| 8.3 | прочим потребителям | Тыс. м3 | 16,7 |

Рис.1  Распределение потребления воды по группам потребителей

Согласно приведенным выше данным потери воды составляет 31300 куб.м. или 19,5%. Основным потребителем воды является население – 77,7%

Основные экономические характеристики предприятия МУП «Коммунресурс»   представлены в следующей таблице.

Таблица 8

Расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы МУП «Коммунресурс»   на услуги по водоснабжению на 2013 год

| № | Наименование статей затрат | Ед.изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Реагенты |  | 6,19 |
| 1 | Электроэнергия | тыс. руб. | 818,54 |
| 2 | Оплата труда | тыс. руб. | 1779,31 |
| 3 | Страховые взносы | тыс. руб. | 537,35 |
| 4 | Амортизация | тыс. руб. | 171,40 |
| 5 | Материалы | тыс. руб. | 370,15 |
| 6 | Прочие прямые расходы | тыс. руб. | 153,96 |
| 7 | Общеэксплуатационные расходы | тыс. руб. | 887,69 |
| 8 | Налоги | тыс. руб. | 178,56 |
| 9 | Расходы на ГСМ | тыс. руб. | 195,65 |
| 10 | Себестоимость | тыс. руб. | 5098,78 |
| 11 | Прибыль | тыс. руб. | 0 |
| 12 | Объем финансовых потребностей - всего | тыс. руб. | 5098,78 |

Рис. 2 Распределение затрат в системе водоснабжения.

Из приведенных выше данных, основная часть затрат, влияющих на величину тарифа в данном поселении являются:

- Оплата труда – 34,9%.

- Общие эксплуатационные расходы- 17,4%,

- Электроэнергия – 16,1%.

В соответствии с приведенными техническими и экономическими характеристиками установлен следующий тариф на холодную воду МУП «Коммунресурс» на 2013 г.

| Наименование услуг | Размер тарифа (НДС не облагается), руб./куб.м. |
| --- | --- |
|  | с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. | с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. |
| Услуги по водоснабжению - население - прочие потребители | 36,13 36,13 | 37,68 37,68 |

Основные характеристики работы скважин приведены в следующих таблицах.

Таблица  9

Расчет расхода электрической энергии на подъем артезианской воды

Расчетная формула  Эа=0,00272 * Н * V /(hн * hд), кВт.ч/м3

| № | Наменование (номер) скважины | Наименование и марка насоса | Уровень напряжения | Производительность насоса м3/час | высота подъема Н, м | Мощность эл. двигат Р, кВт | КПД насоса (%)/100 | КПД эл. двигат.(%)/100 | Объем добычи артезианской воды V, тыс.м3 | Расход эл. энергии в периоде регулирования Эа`, тыс.кВт.ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | пер. Горохова Скважина № 236 | Насос ЭЦВ 8-25-125 | СН-2 | 25 | 60 | 13 | 0,58 | 0,82 | 21,663 | 7,434 |
| 2 | ул. Горохова Скважина №3794 | Насос ЭЦВ 8-40-120 | СН-2 | 40 | 60 | 22 | 0,57 | 0,74 | 106,512 | 41,211 |
| 3 | ул. Куриленко Скважина № 3532 | Насос ЭЦВ 6-10-110 | НН | 10 | 55 | 5,5 | 0,53 | 0,79 | 9,332 | 3,334 |
| 4 | ул. Ивановская Скважина №4 | Насос ЭЦВ 6-10-140 | НН | 10 | 63 | 5,5 | 0,53 | 0,79 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | ул. Ивановская Скважина № 2879 | Насос ЭЦВ 6-10-110 | НН | 10 | 40 | 5,5 | 0,53 | 0,79 | 16,994 | 4,416 |
| 6 | ул. Первомайская Скважина № 3532 | Насос ЭЦВ 6-10-110 | НН | 10 | 57 | 5,5 | 0,53 | 0,79 | 6,224 | 2,304 |
| 7 | д. Чернейка Скважина №1453 | Насос ЭЦВ 6-10-110 | НН | 10 | 59 | 5,5 | 0,53 | 0,79 | 7,778 | 2,981 |
| 8 | д. Ляхово Скважина №3046 | Насос ЭЦВ 6-10-110 | НН | 10 | 50 | 5,5 | 0,53 | 0,79 | 20,750 | 6,740 |
| 9 | д. Арютенки Скважина №1 | Насос ЭЦВ 5-6,5-80 | НН | 6,5 | 55 | 5,5 | 0,39 | 0,74 | 0,533 | 0,276 |
| 10 | Скважина 2559 МСО | Насос ЭЦВ 5-6,5-80 |  |  | 55 |  |  |  |  |  |
| 11 | ул. Володарского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего: | 189,785 | 68,696 |

Таблица 10

Расход электрической энергии на транспортировку воды

Расчетная формула:  Эа=(Рн * Кс * Т)/ η дв., кВт.ч

| № п/п | Наименование и марка насоса | Уровень напряжения | Мощность эл. двиг., Рн, кВт | КПД эл.двиг. (%/100) | Коэффициент спроса, Кс | Время работы оборудования в регулируемом периоде, Т, час. | расход эл. энергии на период регулирования, тыс. кВтч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сетевой насос КМ 80-50-200 | НН | 15 | 0,83 | 0,8 | 5594 | 56,61 |
|  | Сетевой насос К 20/30 | НН | 3,5 | 0,8 | 0,8 | 1226 | 4,29 |
| Итого: | 60,90 |

Таблица 11

Расход электроэнергии на  освещение

расчетная формула:  Эа=Ру * Кс * Т, кВт.ч

| № п/п | Наименование оборудования | Устан. мощность, Ру, кВт | Коэффициент спроса, Кс | Время работы оборудования в регулируемом периоде, Т, час. | Фактический расход эл. энергии за предыдущий период, тыс. кВтч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | №1 | 0,1 | 1 | 365 | 0,0365 |
| 2 | №2 | 0,1 | 1 | 365 | 0,0365 |
| 3 | №3 | 0,1 | 1 | 365 | 0,0365 |
| 4 | №4 | 0,1 | 1 | 365 | 0,0365 |
| 5 | №5 | 0,1 | 1 | 365 | 0,0365 |
| 6 | №6 | 0,1 | 1 | 365 | 0,0365 |
| 7 | №7 | 0,1 | 1 | 365 | 0,0365 |
| 8 | №8 | 0,1 | 1 | 365 | 0,0365 |
| 9 | №9 | 0,1 | 1 | 365 | 0,0365 |
| Итого | 0,33 |

Рис. 3 Распределение потребления электроэнергии каждой скважиной

Рис. 4 Распределение подъема воды каждой скважиной

Из выше приведенных данных видно, что основной скважиной, как по потреблению электрической энергии, так и по количеству поднятой воды являются скважины №3794 по ул. Горохова. Остальные скважины занимают незначительную роль в подъеме воды и потреблении на этой цели электроэнергии.

Таблица 12

Расход электрической энергии на отопление

| № | Наименование помещения | Удельная отопительная характеристика помещения, qo, ккал(м3*час*оС) | Температура воздуха внутри отапливаемого помещения, tвн, оС | Объем отапливаемого помещения, Vн, м3 | Число часов работы отопления, Zo, час. | Расход эл. энергии на период регулирования, тыс. кВтч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ул. Куриленко Скважина № 3532 | 1,05 | 10 | 27 | 5160 | 2,14 |
|  | ул. Ивановская Скважина №4 | 1,05 | 10 | 27 | 5160 | 2,14 |
|  | ул. Первомайская Скважина № 3532 | 1,05 | 10 | 27 | 5160 | 2,14 |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Итого | 39,660 |

Таблица 13

Расход электрической энергии на услуги по водоснабжению (итоговая таблица)

|  | Расход электроэнергии тыс. кВт*ч/год |
| --- | --- |
| Подъем, тыс. кВтч/год | 68,696 |
| Транспортировка, тыс. кВтч/год | 60,905 |
| Освещение, тыс. кВтч/год | 0,329 |
| Отопление, тыс. кВтч/год | 6,430 |
| Итого, тыс. кВтч/год | 136,360 |

# 1.5 Основные технические и экономические характеристики системы водоотведения городского  поселения

В городском поселении есть пять очистных сооружений обслуживаемых МУП «Коммунресурс».

Ниже в таблице приведена производственная программа МУП «Коммунресурс»  на 2013 г. на услуги по водоотведению

Таблица 14

Производственная программа МУП «Коммунресурс» на 2013 г. на услуги по водоотведению

| № | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем отведенных стоков | м3 | 103097,50 |
| 2 | Объем стоков, переданных на очистку другим предприятиям | м3 | 0 |
| 3 | Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения | м3 | 103097,50 |
| 4 | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям | м3 | 103097,50 |
| 4.1 | населению | м3 | 77718,13 |
| 4.2 | бюджетным потребителям | м3 | 16711,38 |
| 4.3 | прочим потребителям | м3 | 8668,00 |

Рис. 5  Распределение потребления воды по группам потребителей

Основным потребителем канализации является население – 75,4%, вторым по значимости – является бюджетные учреждения – 16,2%.

Основные экономические характеристики предприятия МУП «Коммунресурс»  представлены в следующей таблице.

Таблица 15

Расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы МУП «Коммунресурс» на услуги по водоотведению на 2013 год

| № | Наименование статей затрат | Ед.изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроэнергия | тыс. руб. | 351,26 |
| 2 | Оплата труда | тыс. руб. | 1364,79 |
| 3 | Страховые взносы | тыс. руб. | 412,17 |
| 4 | Амортизация | тыс. руб. | 349,00 |
| 5 | Ремонт и техническое обслуживание | тыс. руб. | 0 |
| 6 | Материалы | тыс. руб. | 74,31 |
| 7 | Прочие расходы | тыс. руб. | 256,22 |
| 8 | Общеэксплуатационные расходы | тыс. руб. | 616,53 |
| 9 | Налоги | тыс. руб. | 117,00 |
| 10 | Расходы на ГСМ | тыс. руб. | 181,42 |
| 11 | Себестоимость | тыс. руб. | 3799,83 |
| 12 | Прибыль | тыс. руб. | 0 |
| 13 | Объем финансовых потребностей - всего | тыс. руб. | 3799,83 |
| 14 | Объем пропущенных сточных вод | тыс. куб.м | 103,1 |

Рис.  6 Распределение затрат в системе водоснабжения.

Из приведенных выше данных, основная часть затрат, влияющих на величину тарифа в данном поселении являются:

- Оплата труда – 35,9%.

- Общие эксплуатационные расходы- 16,2%,

- Страховые взносы – 10,8%.

В соответствии с приведенными техническими и экономическими характеристиками установлен следующий тариф на канализацию для МУП «Коммунресурс»  на 2013 г.

| Наименование услуг | Размер тарифа (НДС не облагается), руб./куб.м. |
| --- | --- |
|  | с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. | с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. |
| Услуги по водоотведению - население - прочие потребители | 35,91 35,91 | 37,86 37,86 |

Стоки от потребителей поступают в дворовые канализационные колодцы и далее по центральным канализационным трубам к очистным сооружениям.

Таблица 16

Расход электрической энергии на транспортировку стоков

Расчетная формула:  Эа=(Рн * Кс * Т)/ η дв., кВт.ч

| № п/п | Наименование и марка насоса | Уровень напряжения | Мощность эл. двиг., Рн, кВт | КПД эл. двиг. (%/100) | Коэффициент спроса, Кс | Время работы оборудования в регулируемом периоде, Т, час. | расход эл. энергии на период регулирования, тыс. кВтч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СМ 100-65-250 (Менжинского) | НН | 7,5 | 0,6 | 0,8 | 1025 | 10,250 |
| 2 | СМ 125-80-315 (Энгельса) | НН | 22 | 0,58 | 0,8 | 266 | 8,072 |
| 3 | F 32/200C (Ивановская) | СН-2 | 4 | 0,85 | 0,8 | 245 | 0,922 |
| Итого: | 50,791 |

Таблица 17

Расход электроэнергии на  работу вспомогательного оборудования стоки

расчетная формула:  Эа=Ру * Кс * Т, кВт.ч

| № п/п | Наименование оборудования | Устан. мощность, Ру, кВт | Коэффициент спроса, Кс | Время работы оборудования в регулируемом периоде, Т, час. | Расход эл. энергии на период регулирования, тыс. кВтч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Воздуходувка 2АФ44 | 7,5 | 0,8 | 3504 | 15,768 |
| 3 | Воздуходувка 2АФ44 | 7,5 | 0,8 | 200 | 0,9 |
| 4 | ТОР-1 | 2,5 | 0,8 | 2920 | 6,205 |
| 5 | Воздуходувка 2АФ44 | 7,5 | 0,95 |  |  |
| Итого | 22,87 |

Таблица 18

Расход электрической энергии на услуги по стоки

|  | Плановые показатели предприятия на период регулирования |
| --- | --- |
| Транспортировка, тыс. кВтч/год | 50,791 |
| Вспомогательное оборудование, тыс. кВтч/год | 22,873 |
| Освещение, тыс. кВтч/год | 5,146 |
| Отопление,тыс. кВтч/год | 24,960 |
| Итого, тыс. кВтч/год | 103,770 |

| Уровень напряжения | Расход электрической энергии тыс. кВт*ч/год |
| --- | --- |
| ВН |  |
| СН2 | 6,762 |
| СН1 |  |
| НН | 53,921 |

# Раздел 2 Направление развития централизованных систем водоснабжения

В соответствии с генеральным планом поселения и другими документами территориального планирования можно выделить следующие аспекты развития системы водоснабжения, а в частности развитие системы подачи питьевой воды потребителям, а также улучшение качества системы пожаротушения.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84* источники хозяйственно питьевого водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Эксплуатация существующих и проектирование новых скважин и систем хозяйственно-питьевого водоснабжения должны осуществляться в соответствии с «Положением о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно питьевого назначения» №2640, действующих норм СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнений».

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшения качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

Устройство зон санитарной охраны (ЗСО) и санитарно-защитных полос источников водоснабжения и водопроводов предусматривается в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности системы хозяйственно питьевого водоснабжения. Для водозаборных скважин зоны санитарной охраны представлены I-ым поясом (строгого режима). Граница ЗСО I пояса для артезианских скважин устанавливается на расстоянии 30 м от центра каждой скважины и ограждением по периметру. Площадки благоустраиваются и озеленяются.

Контроль за соответствием государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов осуществлять согласно СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

В целях рационального использования и охраны подземных вод в процессе эксплуатации водозаборных скважин необходимо в соответствии с лицензионным соглашением:

- производить замеры динамического уровня подземных вод в скважинах;

- вести достоверный учет объема добываемых вод;

- производить отбор проб подземных вод из водозаборных скважин на химические анализы по контролируемым показателям;

- соблюдать условия ведения мониторинга, представлять отчеты о добыче подземных вод и результаты химических анализов в контролирующие органы по установленным срокам и формам;

- соблюдать условия эксплуатации I-го пояса зон санитарной охраны водозаборных скважин.

Регламенты использования территории санитарно-защитных зон предприятий инженерной инфраструктуры и зон санитарной охраны источников водоснабжения представлены в Приложениях 3, 4 .

Не допускается прокладка водоводов и водопроводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

В Велижском городском поселении все источники хозяйственно питьевого водоснабжения имеют  зоны санитарной охраны в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84*, их эксплуатация осуществляется в соответствии с установленными нормативными требованиями.

Направления развития водоснабжения городского поселения

На расчётный срок планируется довести возможность муниципальных служб по обеспечению жителей Велижского городского поселения холодной водой питьевого качества до 100 %. Для этого планируется создать две автономные (лево- и правобережные) системы водоснабжения с двумя водозаборами каждая, модернизировать существующие сети водоснабжения (установить современные станции водоподготовки на существующих муниципальных водозаборах, отремонтировать/заменить трубопроводы, установить новое насосное оборудование и т.п.) и создать новые, в первую очередь на участках сложившейся застройки и, по мере освоения, на планируемых под застройку территориях.

На перспективу система холодного водоснабжения должна быть закольцована для обеспечения надёжности водоподачи, в том числе для целей пожаротушения.

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив развития МО Велижское городское поселение показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

При этом необходимо внесение изменений в «Схему водоснабжения» с отражением вопросов развития системы водоснабжения МО Велижское городское поселение в комплексе с развитием системы энергосбережения.

Модернизация системы водоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

- внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами насосных станций;

- поэтапная реконструкция сетей водоснабжения, имеющих большой износ с использованием современных бестраншейных технологий: санация трубопроводов с нанесением внутреннего неметаллического покрытия, реновация (замена) с применением неметаллических трубопроводов;

- сокращение удельного энергопотребления на подъем и транспортировку воды путем замены существующих насосов на более энергоэффективные.

Комплексное развитие системы водоснабжения

Долгосрочными стратегическими целями развития системы водоснабжения МО Велижское городское поселение являются:

- обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности систем водоснабжения как части коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

- обеспечение финансовой и производственно-технологической доступности услуг водоснабжения надлежащего качества для населения и других потребителей;

- обеспечение рационального использования воды, как природной, так и питьевого качества, выполнение природоохранных требований;

- повышение ресурсной эффективности водоснабжения путем модернизации оборудования и сооружений, внедрения новой технологии и организации производства;

- достижение полной самоокупаемости услуг и финансовой устойчивости  предприятий водоснабжения;

- оптимизация инфраструктуры и повышение эффективности капитальных вложений, создание благоприятного инвестиционного климата.

# Раздел 3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды. Балансы сточных вод в системе водоотведения, прогноз объема сточных вод.

# 3.1 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.

Общий баланс подачи и реализации воды, структурный баланс реализации поднятой воды, а также сведения о фактическом потреблении представлено в следующей таблице.

Таблица 19

Баланс водоснабжения по организации коммунального комплекса

| Наименование организации | Период | Вид товара | Поднято воды | Расход воды на промывку сетей | Подано воды в сеть | Потери воды | Отпущено воды всего | Расход воды на нужды предприятия | Отпущено воды по категориям потребителей | Объем воды по приборам учета | Объем воды по нормативам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, вт.ч. | На ОС | прочие | Всего | Бюджетные | Население | Прочие |  |  |
| МУП «Коммунресурс» | 2011 год (факт) | вода питьевого качества | 186125,57 | - | 186125,57 | 39100,00 | 147025,57 | - | - | - | 147025,57 | 12922,37 | 113528,10 | 20575,09 | 75054,00 | 71971,57 |
| МУП «Коммунресурс» | 2012 год план | вода питьевого качества | 189785,00 | - | 189785,00 | 32300,00 | 157485,00 | - | - | - | 157485,00 | 22625,00 | 122900,00 | 11960,00 | 102365,00 | 55120,00 |
| МУП «Коммунресурс» | 2013 год (прогноз) | вода питьевого качества | 160180,00 | - | 160180,00 | 31300,00 | 128880,00 | - | - | - | 128880,00 | 11980,00 | 100200,00 | 16700,00 | 92800,00 | 36080,00 |

Из приведенных выше диаграмм, следует, что в общем балансе подъема воды потери воды составляют в 2012 г. – 32300 куб.м. (17%), в 2013 гг. – 31300 куб.м. (19,5%). Отпуск воды в 2013 г. планируется уменьшить по сравнению с 2011 и 2012 гг., что связанно с расчетом плана в соответствии с нормативными данными. Фактически часть приобретенной воды оплачивается  по установленному счетчику. На основании приведенных данных оплата по счетчику в 2011 г. составило 51 % от общего потребления воды потребителями, в 2012 и 2013 гг. планируется произвести оплату по счетчикам в количестве – 65 и 72 % соответственно. Для соблюдения требований нормативных документов РФ необходима установка счетчиков холодной воды у каждого потребителя, поэтому планируется, что в ближайшей перспективе все потребители воды произведут установку узлов учета.

Ниже приведены диаграммы о структурном потреблении воды в Велижском городском поселении за 2011-2013 гг.

Рис.7 Структурный баланс подачи и реализации воды за 2011 г.

Рис.8 Структурный баланс подачи и реализации воды за 2012г.

Рис.9 Структурный баланс подачи и реализации воды за 2013 г.

Как видно из диаграмм, основным потребителем воды является население 77-78% от общего баланса потребления.

В следующей таблице проведен прогноз потребление воды в Велижском городском поселении на основании демографической ситуации региона, принятая в соответствии с документами территориального планирования. Расчет произведен для двух вариантов развития системы водоснабжения:

базовый – учитывающий основные тенденции развития системы водоснабжения

оптимистический  - с учётом реализации плана охвата 100% населения централизованным водоснабжением.

Таблица 20

Прогноз пользования услугами водоснабжения населением

| Вид | Численносить населения 2013 г | Объем водопользования тыс.куб.м за 2013 г. | Численносить населения 2028 г | Объем водопользования тыс.куб.м за 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Базовый сценарий | 7767 | 100200,00 | 8776 | 113200 |
| Оптимистический сценарий |  | 100200,00 |  | 139800 |

Исходя из выше полученных данных ниже в таблицу сведены перспективные балансы водоснабжения (общий – баланс подачи и реализации воды, структурный – баланс реализации воды по группам абонентов).

Таблица 21

Перспективный баланс водоснабжения по организации коммунального комплекса

| Наименование организации | Период | Вид товара | Поднято воды | Расход воды на промывку сетей | Подано воды в сеть | Потери воды | Отпущено воды всего | Расход воды на нужды предприятия | Отпущено воды по категориям потребителей | Объем воды по приборам учета | Объем воды по нормативам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, вт.ч. | На ОС | прочие | Всего | Бюджетные | Население | Прочие |  |  |
| МУП «Коммунресурс» | 2011 год (факт) | вода питьевого качества | 186125,57 | - | 186125,57 | 39100,00 | 147025,57 | - | - | - | 147025,57 | 12922,37 | 113528,10 | 20575,09 | 75054,00 | 71971,57 |
| МУП «Коммунресурс» | 2012 год план | вода питьевого качества | 189785,00 | - | 189785,00 | 32300,00 | 157485,00 | - | - | - | 157485,00 | 22625,00 | 122900,00 | 11960,00 | 102365,00 | 55120,00 |
| МУП «Коммунресурс» | 2013 год (прогноз) | вода питьевого качества | 160180,00 | - | 160180,00 | 31300,00 | 128880,00 | - | - | - | 128880,00 | 11980,00 | 100200,00 | 16700,00 | 92800,00 | 36080,00 |
| МУП «Коммунресурс» | 2028 год (базовый) | вода питьевого качества | 163162 | - | 163162 | 21282 | 141880 | - | - | - | 141880 | 11980 | 113200 | 16700 | 141880 |  |
| МУП «Коммунресурс» | 2028 год (оптимист.) | вода питьевого качества | 193752 | - | 193752 | 25272 | 168480 | - | - | - | 168480 | 11980 | 139800 | 16700 | 168480 |  |

# 3.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения, прогноз объема сточных вод.

Общий баланс поступления сточных вод и отведения стоков, структурный баланс поступления сточных вод, а также сведения о фактическом поступлении приведены в следующей таблице.

Таблица 22

Баланс водоотведения по организации коммунального комплекса

| № | Наименование организации | Период | Пропущено сточных вод всего | Хозяйственные нужды предприятия | По категориям потребителей | Пропущено через собственные ОС | Передано сточных вод другим канализациями | Сброшенные воды без очистки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Бюджет | Население | прочие | Принято от других ОС |  | Всего | на ОС |  |
| 1.1. | МУП «Коммунресурс» | 2011 год (факт) | 100425,90 | - | 100425,90 | 15094,82 | 76612,60 | 8718,48 | - | 100425,90 | - | - | - |
|  | МУП «Коммунресурс» | 2012 год план | 109060,50 | - | 109060,50 | 19029,00 | 82107,50 | 7924,00 | - | 109060,50 | - | - | - |
|  | МУП «Коммунресурс» | 2013 год (прогноз) | 85210,00 | - | 85210,00 | 9760,00 | 64550,00 | 10900,00 | - | 85210,00 | - | - | - |

Из приведенных данных, следует, что все сточные воды поступают от потребителей. Организация не передает сточные воды другим организациям для подачи через очистные сооружения. Все сточные воды проходят очистку. В зданиях, строениях и сооружениях отсутствуют приборы учета принимаемых сточных вод.

Ниже приведены диаграммы о структурном поступлении сточных вод в Велижском поселении за 2011-2013 гг. Основное поступление сточных вод осуществляется от населения – 75-76% от общего баланса потребления.

Рис.10 Структурный баланс поступления сточных вод за 2011 г.

Рис. 11 Структурный баланс поступления сточных вод за 2012 г.

Рис. 12 Структурный баланс поступления сточных вод за 2013 г.

В следующей таблице проведен прогноз поступления сточных вод в Велижском городском поселении на основании демографической ситуации региона. Принимаем объем водоотведения равным объему потреблённой воды. Расчет проведем для двух сценариев развития систем водоснабжения и канализации.

Таблица 23

Прогноз пользования услугами водоснабжения населением

| Вид | Численносить населения 2013 г | Объем водопользования тыс.куб.м за 2013 г. | Численносить населения 2028 г | Объем водопотреблениятыс.куб.м за 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Базовый сценарий | 7767 | 100200,00 | 8776 | 113200 |
| Оптимистический сценарий |  | 100200,00 |  | 139800 |

Исходя из выше полученных данных ниже в таблицу сведены перспективные балансы поступления сточных вод (общий – баланс поступления сточных вод, структурный – баланс поступления сточных вод по группам абонентов).

В виду того, что планируется построить дополнительные очистные сооружения, то все сточные воды, поступающие в канализацию пройдут стадию эффективной очистки в соответствии с действующими нормами.

Таблица 24

Перспективный баланс водоотведения по организации коммунального комплекса

| № | Наименование организации | Период | Пропущено сточных вод всего | Хозяйственные нужды предприятия | По категориям потребителей | Пропущено через собственные ОС | Передано сточных вод другим канализациями | Сброшенные воды без очистки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Бюджет | Население | прочие | Принято от других ОС |  | Всего | на ОС |  |
| 1.1. | МУП «Коммунресурс» | 2011 год (факт) | 100425,90 | - | 100425,90 | 15094,82 | 76612,60 | 8718,48 | - | 100425,90 | - | - | - |
|  | МУП «Коммунресурс» | 2012 год план | 109060,50 | - | 109060,50 | 19029,00 | 82107,50 | 7924,00 | - | 109060,50 | - | - | - |
|  | МУП «Коммунресурс» | 2013 год (прогноз) | 85210,00 | - | 85210,00 | 9760,00 | 64550,00 | 10900,00 | - | 85210,00 | - | - | - |
|  | МУП «Коммунресурс» | 2028 год (базовый) | 133860 | - | 133860 | 9760,00 | 113200 | 10900,00 | - | 133860 | - | - | - |
|  | МУП «Коммунресурс» | 2028 год (опт.) | 160460 | - | 160460 | 9760,00 | 139800 | 10900,00 | - | 160460 | - | - | - |

# Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

# 4.1 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

На расчётный срок планируется довести возможность муниципальных служб по обеспечению жителей Велижского городского поселения холодной водой питьевого качества до 100 %. Для этого планируется создать две автономные (лево- и правобережные) системы водоснабжения с двумя водозаборами каждая, модернизировать существующие сети водоснабжения (установить современные станции водоподготовки на существующих муниципальных водозаборах, отремонтировать/заменить трубопроводы, установить новое насосное оборудование и т.п.) и создать новые, в первую очередь на участках сложившейся застройки и, по мере освоения, на планируемых под застройку территориях.

На перспективу система холодного водоснабжения должна быть закольцована для обеспечения надёжности водоподачи, в том числе для целей пожаротушения.

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив развития МО Велижское городское поселение показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

При этом необходимо внесение изменений в «Схему водоснабжения» с отражением вопросов развития системы водоснабжения МО Велижское городское поселение в комплексе с развитием системы энергосбережения.

Модернизация системы водоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

- внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами насосных станций;

- поэтапная реконструкция сетей водоснабжения, имеющих большой износ с использованием современных бестраншейных технологий: санация трубопроводов с нанесением внутреннего неметаллического покрытия, реновация (замена) с применением неметаллических трубопроводов;

- сокращение удельного энергопотребления на подъем и транспортировку воды путем замены существующих насосов на более энергоэффективные.

| № п/п | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | КОЛИ- ЧЕСТВО (объем, протяженность и пр.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Смена металлических ограждений с заменой сетки сгонов прожилин на центральной водонасосной | 90м2 |
| 2 | Устройство забора из металлической сетки с резкой установкой ж/б столбов, копкой ям и окраской на скважине д.Чернейка | 360м2 |
| 3 | Устройство забора из металлической сетки с резкой установкой ж/б столбов, копкой ям и окраской на скважине д.Ляхово | 360м2 |
| 4 | Устройство забора из металлической сетки с резкой установкой ж/б столбов, копкой ям и окраской на скважине ул. Куриленко | 360м2 |
| 5 | Устройство забора из металлической сетки с резкой установкой ж/б столбов, копкой ям и окраской на скважине пер. Горохова | 360м2 |
| 6 | Устройство забора из металлической сетки с резкой установкой ж/б столбов, копкой ям и окраской на скважине ПМК-2 ул.Ивановская | 360м2 |
| 7 | Устройство забора из металлической сетки с резкой установкой ж/б столбов, копкой ям и окраской на скважине ЛПХ (леспромхоз) | 360м2 |
| 8 | Устройство забора из металлической сетки с резкой установкой ж/б столбов, копкой ям и окраской на скважине д.Арютенки | 360м2 |
| 9 | Замена участка водопроводной сети Ул.Горохова от скважины до ул.Володарского (2я ветка) | 1100 п/м |
| 10 | Замена водопроводной сети по ул.Володарского | 1,1км |
| 11 | Прокладка водопровода в д.Чернейка | 621 п/м |
| 12 | Промывка с дезинфекцией центрального водопровода | 24,6км |
| 13 | Замена и установка водоразборных колонок: д.Чернейка, Ляхово | 15шт |
| 14 | Ремонт водоразборных колонок: Ул.Ленинградская, Энгельса, Заборовского, 8 Марта | 7 шт |
| 15 | Ремонт водоразборных колонок: Ул.Кирова Свердлова, Кузнецова, Горохова, Володарского | 7шт |
| 16 | Ремонт водоразборных колонок: Ул.С.Лосевой Витебская Р.Люксембург | 6 шт |
| 17 | Строительство сетей водоснабжения правобережной стороны г.Велижа | 4,5 км |
| 18 | Техническое перевооружение оборудования водопроводных сооружений, расположенных на улицах Куриленко Кирова Советская д. Ляхово д. Чернейка | 5 шт |
| 19 | Установка приборов учета расхода воды | 200 шт |
| 20 | Приобретение ассенизационной а/м | 1 шт |
| 21 | капитальный ремонт сетей водопровода по ул. Мира в г. Велиж и по ул. Красинец до д. №1 по пер. Красноармейский в г. Велиж | 313 м |

# 4.2 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения

Мероприятия программы предусматривают, в первую очередь, обеспечение нормативной степени очистки. Это достигается за счет модернизации очистных сооружений канализации, поэтапной замены сетей водоотведения с прогрессирующим процентом износа.  При этом главной задачей является качественное улучшение показателей очищенных сточных вод при сбросе в водоем за счет применения современных технологий и оборудования.

Модернизация системы водоотведения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

- Техническое перевооружение городских очистных сооружений, что позволит повысить технические и экологические показатели их работы, снизит отрицательное влияние на окружающую среду.

- Реконструкция КНС с заменой насосного оборудования.

- Внедрение автоматизированной системы управления технологическими процессами .

- Поэтапная реконструкция сетей водоотведения, имеющих большой процент износа с использованием современных бестраншейных технологий.

- Реконструкция  канализационных насосных станций.

- Реконструкция и строительство канализационных коллекторов

Проектом предполагается строительство очистных сооружений

Участок, отведенный под строительство, имеет площадь  22500 м2

Проектируемые в границах предоставленного участка очистные сооружений производительностью 900м3 сутки.

На территории очистных сооружений располагаются объекты и сооружении, функционально взаимосвязаннее между собой:

1. Административно-бытовой блок;

2. Станция биологической очистки Е-900Б;

З. Резервуар  усреднитель;

4. Станция биологической очистки. Не проектируется, перспектива р вития;

5. Резервуар усреднитель. Не проектируется, перспектива развития;

6. Дренажная насосная станция;

7. Иловые площадки;

8. Резервуар  противопожарного запаса воды РГС-50;

9. Трансформаторная подстанция, разрабатывается отдельным проектом силами МРСК Центра;

10. Иловые площадки. Не проектируется, перспектива развития;

11. Площадка с навесом для хранения обезвоженного песка;

12. Площадка для отдыха;

13. Площадка для хозяйственных целей;

Таблица 25

Технико-экономические показатели

| п/п | Наименование показателей | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тип очистных сооружений | шт. | Станция биологической очистки хозяйственно бытовых сточных вод |
| 2. | Производительность очистных сооружений | м3/сут | 900,0 |
| 3 | Состав очистных сооружений сточных вод: |  |  |
|  | -станция биологической очистки Е-9000Б; | шт. | 1 |
|  | -подземный резервуар-усреднитель V=330m3 | шт. | 1 |
|  | иловые площадки; | шт./м2 | 4/1456 |
|  | блочно-модульная дренажная насосная станция; | м3/час | 6.0 |
|  | - крытая площадка складирования отходов; | шт./м2 | 1/72,0 |
|  | - административно-бытовой блок; | м2/м3 | 88,0/453,0 |
|  | трансформаторная подстанция; |  |  |
|  | Резервуары противопожарного запаса воды: | шт/м3 | 2/108 |
| 4. | Режим работы: |  |  |
|  | рабочих дней в году; | Дни | 365 |
|  | рабочих смен в сутки; | смены | 3 |
|  | рабочих часов в сутки. | сутки | 24 |
| 5 | Списочная численность рабочих | человек | 10 |
| 6. | Годовой расход энергоресурсов | тыс. кВт час | 230,38 |

# Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

# 5.1 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья Велижского городского поселения. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшения здоровья и качества жизни граждан.

# 5.2 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.

Для уменьшения нанесения экологического вреда предполагается произвести реконструкцию и строительство новых канализационных сетей. Данные мероприятия позволят уменьшить сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.

# Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

# 6.1 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за  счет средств областного бюджета, местного бюджета, внебюджетных источников и  составят  за период  реализации  Программы  в части водоснабжения   15309,39 тыс. руб., в т.ч.:

- в 2013-2020 гг. -  12611,84 тыс. руб., в т.ч.:

- мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоснабжения  – 4599,88 тыс. руб.;

- мероприятия по новому строительству объектов системы водоснабжения  – 8011,95 тыс. руб.

Расчет объема капитальных вложений на развитие (новое строительство) систем водоснабжения Велижское городское поселение на период до 2020 года

| № п/п | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | КОЛИ- ЧЕСТ-ВО (объем, протяжен-ность и пр.) | ИТОГО КАПИТА-ЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ тыс. руб. | КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Устройство забора из металлической сетки с резкой установкой ж/б столбов, копкой ям и окраской на скважине д.Чернейка | 360м2 | 154,45 |  | 154,45 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Устройство забора из металлической сетки с резкой установкой ж/б столбов, копкой ям и окраской на скважине д.Ляхово | 360м2 | 154,45 |  |  | 154,45 |  |  |  |  |  |
| 3 | Устройство забора из металлической сетки с резкой установкой ж/б столбов, копкой ям и окраской на скважине ул. Куриленко | 360м2 | 154,45 | 154,45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Устройство забора из металлической сетки с резкой установкой ж/б столбов, копкой ям и окраской на скважине ЛПХ (леспромхоз) | 360м2 | 154,45 |  |  | 154,45 |  |  |  |  |  |
| 5 | Устройство забора из металлической сетки с резкой установкой ж/б столбов, копкой ям и окраской на скважине д. Арютенки | 360м2 | 154,45 |  |  |  |  | 154,45 |  |  |  |
| 6 | Замена участка водопроводной сети Ул. Горохова от скважины до ул. Володарского (2-я ветка) | 1100 п/м | 378,64 | 378,64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Замена водопроводной сети по ул. Володарского | 1,1км | 728,64 |  |  | 220,0 | 308,0 | 200,64 |  |  |  |
| 8 | Прокладка водопровода в д. Чернейка | 621 п/м | 378,67 |  |  |  |  |  | 378,67 |  |  |
| 9 | Промывка с дезинфекцией центрального водопровода | 24,6км | 2920,88 | 365,11 | 365,11 | 365,11 | 365,11 | 365,11 | 365,11 | 365,11 | 365,11 |
| 10 | Замена и установка водоразборных колонок: д. Чернейка, Ляхово | 15шт | 92,12 | 92,12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Ремонт водоразборных колонок: Ул. Ленинградская, Энгельса, Заборовского, 8 Марта | 7 шт | 24,09 |  | 24,09 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Ремонт водоразборных колонок: Ул. Кирова Свердлова, Кузнецова, Горохова, Володарского | 7шт | 25,97 |  |  | 25,97 |  |  |  |  |  |
| 13 | Ремонт водоразборных колонок: Ул. С. Лосевой,Витебская Р.Люксембург | 6шт | 22,63 | 22,63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Строительство сетей водоснабжения правобережной стороны г. Велижа | 4,5км | 3100,0 |  |  |  |  | 800,0 | 1200,0 | 1100,0 |  |
| 15 | Техническое перевооружение оборудования водопровдных сооружений, расположенных на улицах Куриленко Кирова Советская д.Ляхово д.Чернейка | 5шт | 2900,0 |  |  |  |  |  | 500,0 | 1600,0 | 800,0 |
| 16 | Установка приборов учета расхода воды | 200 шт | 430,0 | 150,0 | 220,0 | 60,0 |  |  |  |  |  |
| 17 | Установка новых водоразборных колонок на улицах города: Ленина, Мира Ленинградская Первомайская Кирова, 8 Марта Заборовского Свердлова, Рабочая Заборовского С.Лосевой Витебская, Советская Менжинского Детская, Восточная Пионерская Бембеля, Энгельса Комсомольская Советская, Парковая Новицкого и др. | 330 шт | 402,40 | 150,0 | 150,0 | 1102,4 |  |  |  |  |  |
| 18 | капитальный ремонт сетей водопровода по ул. Мира в г. Велиж и по ул. Красинец до д. №1 по пер. Красноармейский в г. Велиж | 313 м | 435,55 |  |  | 435,55 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по водопроводу |  | 12611,84 | 1312,95 | 1068,01 | 1363,48 | 673,11 | 1520,2 | 2443,78 | 3065,11 | 1165,11 |

| Сводный объем капитальных вложений на развитие (новое строительство) систем водоснабжения Велижское городское поселение на период до 2020 года |
| --- |
| № п/п | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | КОЛИ- ЧЕСТ-ВО (объем, протя-жен-ность и пр.) | ИТОГО КАПИТАЛЬ-НЫХ ВЛОЖЕ-НИЙ, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Смена металлических ограждений с заменой сетки сгонов прожилин на центральной водонасосной | 90м2 | 273,54 |
| 2 | Устройство забора из металлической сетки с резкой установкой ж/б столбов, копкой ям и окраской на скважине д. Чернейка | 360м2 | 154,45 |
| 3 | Устройство забора из металлической сетки с резкой установкой ж/б столбов, копкой ям и окраской на скважине д. Ляхово | 360м2 | 154,45 |
| 4 | Устройство забора из металлической сетки с резкой установкой ж/б столбов, копкой ям и окраской на скважине ул. Куриленко | 360м2 | 154,45 |
| 5 | Устройство забора из металлической сетки с резкой установкой ж/б столбов, копкой ям и окраской на скважине пер. Горохова | 360м2 | 154,45 |
| 6 | Устройство забора из металлической сетки с резкой установкой ж/б столбов, копкой ям и окраской на скважине ПМК-2 ул.Ивановская | 360м2 | 154,45 |
| 7 | Устройство забора из металлической сетки с резкой установкой ж/б столбов, копкой ям и окраской на скважине ЛПХ (леспромхоз) | 360м2 | 154,45 |
| 8 | Устройство забора из металлической сетки с резкой установкой ж/б столбов, копкой ям и окраской на скважине д.Арютенки | 360м2 | 154,45 |
| 9 | Замена участка водопроводной сети Ул.Горохова от скважины до ул.Володарского (2я ветка) | 1100 п/м | 728,64 |
| 10 | Замена водопроводной сети по ул.Володарского | 1,1км | 728,64 |
| 11 | Прокладка водопровода в д.Чернейка | 621 п/м | 378,67 |
| 12 | Промывка с дезинфекцией центрального водопровода | 24,6 км | 3285,99 |
| 13 | Замена и установка водоразборных колонок: д.Чернейка, Ляхово | 15 шт | 92,12 |
| 14 | Ремонт водоразборных колонок: Ул.Ленинградская, Энгельса, Заборовского, 8 Марта | 7 шт | 24,09 |
| 15 | Ремонт водоразборных колонок: Ул.Кирова Свердлова, Кузнецова, Горохова, Володарского | 7 шт | 25,97 |
| 16 | Ремонт водоразборных колонок: Ул.С.Лосевой, Витебская, Р.Люксембург | 6 шт | 22,63 |
| 17 | Строительство сетей водоснабжения правобережной стороны г.Велижа | 4,5 км | 3100,0 |
| 18 | Техническое перевооружение оборудования водопровдных сооружений, расположенных на улицах Куриленко, Кирова, Советская, д. Ляхово, д. Чернейка | 5 шт | 2900,0 |
| 19 | Установка приборов учета расхода воды | 200 шт | 530,0 |
| 20 | Приобретение ассенизационной а/м | 1 шт | 1200,0 |
| 21 | капитальный ремонт сетей водопровода по ул. Красинец до д. №1 по пер. Красноармейский в г. Велиж | 230 м | 357,28 |
| 22 | капитальный ремонт сетей водопровода по ул. Мира в г. Велиж | 83 м | 78,27 |
|  | Итого по водопроводу |  | 15309,39 |

# 6.2 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения.

Финансовые потребности, необходимые для реализации программы, обеспечиваются за  счет средств окружного бюджета, местного бюджета, внебюджетных      источников   и составят за период реализации  Программы  в части водоотведения   9965,16 тыс. руб., в т.ч.:

- в 2013г. -  3326,6 тыс. руб., в т.ч.:

- мероприятия по реконструкции и модернизации системы  водоотведения  - 918,16тыс. руб.;

- приобретение новой ассенизационной а/машины  - 2408,44 тыс.руб.

- в 2014-2020 гг. -  6128,36 тыс. руб., в т.ч.:

- мероприятия по реконструкции и модернизации системы  водоотведения  - 1803,36 тыс. руб.;

- мероприятия по новому строительству объектов системы  водоотведения  - 4325,0 тыс. руб.

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционной программе организации коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоотведения, согласованной с органом местного самоуправления и утвержденной представительным органом муниципального образования.

Определение ориентировочной стоимости установки современных ОС

Производительность очистных сооружений 900 м3/сут.

В стоимость выполнения мероприятия входит:

1. Стоимость установки Е-900Б – 32000 тыс. руб.

2. Стоимость проектных работ и проведение госэкспертизы (10-15 % - от стоимости оборудования) –3200 тыс. руб.

3.  Стоимость СМР (25-30 % от стоимости работ) -  8900 тыс. руб.

4. Неучтенные расходы (10% от стоимости оборудования) – 3000 тыс. руб.

Итого – 47100 тыс. руб.

Таблица 26

Расчет объема капитальных вложений на развитие систем водоотведения МО Велижское городское поселение

| № | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | КОЛИЧЕСТВО (объем, протяженность) | ИТОГО КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб. | КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Капитальный ремонт очистных сооружений, расположенных на пл. Судоверфи | 1объект | 918,44 | 408,44 | 510,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Приобретение вакуумной маши-ны марки КО-505А Камаз 53215, объемом 10м3, | 1 | 2000,00 | 2000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт центральных очистных сооружений | 1объект | 813,98 | 300,0 | 513,98 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Капитальный ремонт емкостей центральных очистных сооружений | 2шт | 259,38 |  | 259,38 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Капитальный ремонт канализационных колодцев | 4,8м3 | 80,96 | 80,96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Капитальный ремонт ливневых колодцев, ливневых канализационных стоков | 119м3 | 117,2 | 127,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Строительство системы водоотведения правобережной стороны г. Велижа | 4,5км | 4325,0 |  |  |  |  | 900,0 | 1205,0 | 1380,0 | 840,0 |
| 8 | Капитальный ремонт КНС ул. Энгельса (СХТ) | 1 | 160,0 | 160,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Капитальный ремонт полей фильтрации ул. Энгельса (ПМК-1313) | 1 | 770,0 | 250,0 | 320,0 | 200,0 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО ПО СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ |  | 9444,96 | 3326,6 | 1602,36 | 200,0 | 0 | 900,0 | 1205,0 | 1380,0 | 840,0 |

# Раздел 7. Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения и водоотведения

В настоящее время водоснабжение объектов городского поселения осуществляется из подземных водоисточников - артезианских скважин (10 скважин), обслуживаемых МУП «Коммунресурс».

В таблице 27 приведена динамика целевых показателей централизованной системы водоснабжения. Для улучшения данных показателей будут выполнять следующие мероприятия по модернизации централизованной системы водоснабжения - ремонт водопроводных сетей, пожарных гидрантов, водоразборных колонок, строительство и реконструкция водопроводов, капитальный ремонт скважин, водонапорных башен, установка нового насосного оборудования, установка современных станций водоподготовки.

Таблица 27

Динамика целевых показателей развития централизованной системы водоснабжению

| № | Показатель | Единица измерения | Базовый показатель | Ориентировочный целевой показатель на 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Снижение удельного расхода электроэнергии на водоснабжение | кВтхч/м3 | 0,85 | 0,77 |
| 2. | Снижение потерь воды (отношение полезного отпуска к подаче в сеть) | % | 21,0 | 13,0 |

В городском поселении есть пять очистных сооружений обслуживаемых МУП «Коммунресурс». В таблице 28 приведена динамика целевых показателей централизованной системы водоотведения. Для улучшения данных показателей будут выполнять следующие мероприятия по модернизации централизованной системы водоотведения – техническое перевооружение городских очистных сооружений, реконструкция КНС с заменой насосного оборудования, внедрение автоматизированной системы управления технологическими процессами, реконструкция сетей водоотведения, реконструкция и строительство канализационных коллекторов.

Таблица 28

Динамика целевых показателей развития централизованной системы водоотведения

| № | Показатель | Единица измерения | Базовый показатель | Ориентировочный целевой показатель на 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Снижение удельного расхода электроэнергии на водоотведение | кВтч/м3 | 1,22 | 1,04 |

# Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения (в случаи их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Согласно предоставленным данным от администрации Велижского городского поселения бесхозяйные объекты централизованной системы водоснабжения и водоотведения отсутствуют.