ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВЕЛИЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ»

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   ______2025   № ___

г. Велиж

Об утверждении актуализированной Схемы теплоснабжения муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области на 2026 год

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», с учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту об утверждении актуализированной Схемы теплоснабжения муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области на 2026 год,  руководствуясь Уставом муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить актуализированную Схему теплоснабжения муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области на 2026 год. Актуализация произведена согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Отделу по информационным технологиям Администрации муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области в течение 15 календарных дней со дня принятия настоящего постановления и актуализированной Схемы теплоснабжения муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области на 2026 год разместить на официальном сайте муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области настоящее постановление и актуализированную Схемы теплоснабжения муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области на 2026 год.

3. Отделу жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области опубликовать в средствах массовой информации сведения об утверждении актуализированной Схемы теплоснабжения муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области на 2026 не позднее 3 календарных дней со дня ее размещения.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

|  | Г.А. Валикова |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению Администрации

муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области от ____ № ___

АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ

СХЕМа ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ муниципального образования

«ВЕЛИЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

на 2026 год

г. Велиж

2025 год

Содержание

- Введение.

- Раздел 1 "Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории муниципального округа".

- Раздел 2 "Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей".

- Раздел 3 "Существующие и перспективные балансы теплоносителя".

- Раздел 4 "Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения".

- Раздел 5 "Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии"

- Раздел 6 "Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей".

- Раздел 7 "Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения".

- Раздел 8 "Перспективные топливные балансы".

- Раздел 9 "Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию".

- Раздел 10 "Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)".

- Раздел 11 "Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии".

- Раздел 12 "Решения по бесхозяйным тепловым сетям".

- Раздел 13 "Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетических систем России, а также со схемой водоснабжения и водоотведения муниципального округа".

- Раздел 14 "Индикаторы развития систем теплоснабжения, муниципального округа".

- Раздел 15 "Ценовые (тарифные) последствия".

ВВЕДЕНИЕ

Основное положение и основание для проведения актуализации схемы теплоснабжения.

Схема теплоснабжения муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области (далее – схема теплоснабжения и муниципальный округ) актуализируется в связи с преобразованием муниципальных образований, входивших в состав муниципального образования "Велижский район", путем объединения всех поселений во вновь образованное муниципальное образование с наделением его статусом муниципального округа.

Схема теплоснабжения муниципального образования Велижское городское поселение была утверждена постановлением Администрации муниципального образования «Велижский район» от 21.11.2013 №765 «Об утверждении Схемы теплоснабжения муниципального образования "Велижский район"» (в редакции постановлений Администрации муниципального образования  «Велижский район» от 07.04.2016    №223, от 30.03.2017 №192, от 05.04.2018 №168, от 20.08.2018 № 395, от  06.12.2018   № 572, от 02.04.2019 №162, от 27.03.2020   № 144, от 12.04.2021 №166, от 22.04.2022  №189, от   24.04.2023   №203, от 08.04.2024 №176).

Схема теплоснабжения муниципального образования Селезневское сельское поселение была утверждена постановлением Администрации Селезневского сельского поселения от 16.03.2017 №19 (в редакции постановлений Администрации Селезневского сельского поселения от 02.04.2018 №23, постановлений Администрации муниципального образования "Велижский район" от 02.04.2019 №162, от 27.03.2020 №145, от   12.04.2021 №167, от 22.04.2022   №187, от 24.04.2023 №206, от   08.04.2024   №175).

Схема теплоснабжения муниципального образования Крутовское сельское поселение была утверждена распоряжением Администрации Крутовского сельского поселения от 12.05.2015 №19а «Об утверждении Схемы теплоснабжения Крутовского сельского поселения» (в редакции постановлений Администрации Крутовского сельского поселения от 13.04.2016 №20, от 29.03.2017 №15, от 30.03.2018 №15, постановления Администрации муниципального образования «Велижский район» от 02.04.2019 №161, от 27.03.2020 №146, от 12.04.2021 №168, от 22.04.2022 №186, от   24.04.2023 № 205, от 08.04.2024 № 174).

Актуализация схемы теплоснабжения производится на основании:

- Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к Схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Закона Смоленской области от 10.06.2024 N 93-з (ред. от 19.12.2024) "О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав муниципального образования "Велижский район", путем объединения всех поселений во вновь образованное муниципальное образование с наделением его статусом муниципального округа, об установлении численности и срока полномочий депутатов представительного органа первого созыва вновь образованного муниципального округа, а также порядка избрания, полномочий и срока полномочий первого главы вновь образованного муниципального округа" (принят Смоленской областной Думой 06.06.2024);

- Приказа Минэнерго России от 13.11.2024 N 2234 "Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду";

- Предложений от теплоснабжающих и теплосетевых организаций по актуализации Схемы теплоснабжения муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области на 2026 год.

Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области на 2026 год не предусматривает внесения существенных изменений по развитию и поддержанию системы теплоснабжения муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области в ранее утвержденные Схемы теплоснабжения муниципальных образований, входившие в состав муниципального образования «Велижский район».

Раздел 1 "Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории муниципального округа".

1.1. величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды.

В сельской местности Велижского района преобладает печное отопление на дровах. В городе Велиже преобладает централизованная схема теплоснабжения, осуществляемая от отопительных котельных. 13 котельных, отпускающих тепловую энергию на сторону работают на твердом топливе, в 2025 году введены в эксплуатацию 4 газовые котельные. Одна газовая котельная передана МУП «Коммунресурс», три газовые котельные будут переданы в аренду после проведения процедурных мероприятий.

Теплоснабжение осуществляют следующие организации: МУП «Коммунресурс» и ООО «Тепло людям. Велиж».

Кроме того, на территории Велижского района существуют ряд ведомственных и муниципальных котельных, отпускающих тепловую энергию на нужды собственных потребителей.

Усадебная застройка имеет печное отопление.

Для теплоснабжения современных коттеджей, в основном, применяются индивидуальные отопительные котлы, работающие на твердом топливе и электроэнергии.

Способ прокладки трубопроводов отопления - в непроходных каналах и частично-воздушная, на низких и высоких опорах.

Часть котельных имеет устаревшее оборудование с низким коэффициентом полезного действия, срок эксплуатации которых составляет 15 и более лет. Физический износ основных фондов систем теплоснабжения составляет до 40 %, часть источников теплоснабжения выработали свой ресурс и требуют замены. Средний износ тепловых сетей составляет до 40%.

Из-за ограниченности финансовых ресурсов, необходимых для восстановления основных фондов, обновления оборудования котельных установок, замены ветхих тепловых сетей, не обеспечивается устойчивая подача тепловых ресурсов потребителям, не достигаются ресурсосберегающие и экологические эффекты.

Основные технические данные по котельным, находящимся на балансе  МУП "Коммунресурс" и ООО «Тепло людям. Велиж» и отпускающим тепловую энергию на сторону сведены в таблицу, представленную ниже.

Общая площадь централизованно отапливаемого жилого фонда составляет 40,27 тыс.кв.м., в т.ч. в МКД -38,14 тыс.кв.м. Жилой фонд нового строительства составит 26366 м2 общей площади.

1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления.

Новое жилищное строительство планируется индивидуального типа.

Для создания самобытной архитектурной среды и удовлетворения потребностей в жилом фонде всех слоев населения предлагается четыре основных типа новой жилой застройки по преобладающей этажности жилого фонда и уровню комфортности.

Типология жилого фонда по преобладающей этажности застройки

1.	Многоэтажная высокоплотная застройка. Представлена секционным жилым 5- 6-9 и более этажным фондом. Жилые дома предлагается строить по типовым и индивидуальным проектам с применением различных стеновых материалов (кирпич, панель и т.д.) В 5-9 этажных типовых жилых домах предполагается размещение более дешевого «социального» жилья с показателями жилой обеспеченности, соответствующих социальным нормативам и массового жилья эконом-класса со среднегородскими показателями жилищной обеспеченности.

Большой планируемый объем жилищного строительства определяет необходимость застройки более высокой этажности с повышенной плотностью. Предлагается средняя этажность застройки 7,5 – 8 этажей. Плотность застройки по общей площади жилых домов «брутто» микрорайона порядка 7000м2/га. Плотность застройки по численности населения (при жилищной обеспеченности расчетного срока) 180-200чел/га

2.	Малоэтажная застройка многоквартирными домами без индивидуальных участков (2-4 этажа).  В этом типе малоэтажной застройки предполагается размещение престижного жилого фонда бизнес-класса со средними показателями жилой обеспеченности выше или равными среднегородским. Плотность застройки по общей площади жилых домов «брутто» микрорайона порядка 3500м2/га. Плотность застройки по численности населения (при жилищной обеспеченности расчетного срока) 85-100чел/га.

3.	Индивидуальная жилая застройка представлена 1-2 этажными индивидуальными жилыми домами на 1 семью с участками до 0,12 га. Общая площадь коттеджей не регламентируется, но для расчетов ориентировочно принимается в размере 100-120 кв.м. общей площади на 1 коттедж. Плотность размещения коттеджей - 6 участков на гектар. В зависимости от местоположения малоэтажный жилой фонд с участками может быть бизнес и эконом класса, с выделением зон высококомфортной элитной застройки.

4.	Смешанная застройка представлена многоэтажной застройкой (40%), малоэтажной высокоплотной (50%) и индивидуальной застройкой (10%). Плотность застройки по общей площади жилых домов «брутто» микрорайона порядка 4500 м2/га.

Типология жилого фонда по уровню комфортности

1.	Социальное (муниципальное жилище). Величина жилищной обеспеченности этого типа жилья ниже или равна среднегородским показателям. Бесплатное муниципальное жилье распределяется по социальной норме города. Количество комнат в квартире равно или меньше количества проживающих. На расчетный срок количество жилья этого типа не более 30% общего количества нового строительства, на 1 очередь строительства его доля может составлять до 60%. Основная масса жилого фонда этого типа предполагается к размещению в многоэтажной высокоплотной застройке.

2.	Массовый тип жилья (эконом-класс). Величина жилищной обеспеченности в этом типе жилья равна среднегородским показателям. Количество комнат в квартире равно или на 1 больше количества проживающих. На расчетный срок количество жилья этого типа около 40% общего количества нового строительства, на 1 очередь строительства его доля может составлять до 25%.

3.	Престижный тип жилья (бизнес-класс). Величина жилищной обеспеченности в этом типе жилья выше среднегородских показателей. Количество комнат в квартире на одну или две больше количества проживающих. На расчетный срок количество жилья этого типа не более 15% общего количества нового строительства, на 1 очередь строительства его доля может составлять до 10%.

4.	Высококомфортный тип жилья (элитный). Величина жилищной обеспеченности не нормируется. Она может быть от 60 и более м2 /чел. Количество комнат на две и более больше числа проживающих. Удельный вес жилья этого типа незначителен, он может колебаться по периодам реализации генерального плана в пределах 3-5% от общего объема нового строительства.

Новое жилищное строительство

Проектируемый объем жилого фонда нового строительства на расчетный срок составит 26366 м2 общей площади.

1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе.

Централизованное потребление тепловой энергии в производственных зонах отсутствует.

1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по муниципальному округу.

| Наименование объекта (улица,№ дома) | Год постройки здания | Объем здания (м3) | Общая отапливаемая площадь (м2) | Этажность | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя школа №1 (здание школы), ул. Советская д.46/5 | 2015 | 16560 |  | 2 | МУП «Коммунресурс», ул. Кропоткина, д.56, универсальная котельная |
| ул .Ленинградская, д.89 | 1983 | 3885 | 489,10 | 2 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Ленинградская, котельная ЛПХ |
| ул .Ленинградская, д.87 | 1983 | 4360 | 841,90 | 2 |  |
| ул .Ленинградская, д.93в | 1957 | 262 | 63,0 | 1 |  |
| ул .Ленинградская, д.95 | 1961 | 426 | 86,9 | 1 |  |
| ул .Ленинградская, д.76 | 1958 | 377 | 40,2 | 1 |  |
| ул .Ленинградская, д.72 | 1956 | 246 | 65,80 | 1 |  |
| Магазин «Мечта» | 2001 | 113,4 | 135,8 | 1 |  |
| ул.Еременко, д.16а | 1986 | 2562 | 275,8 | 2 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Еременко, котельная ЦРБ |
| ул.Еременко, д.18 | 1992 | 3588 | 728,5 | 3 |  |
| ул.Еременко,д.19 | 1969 | 2580 | 318,73 | 2 |  |
| ул.Еременко,д.20 | 1972 | 1486 | 280,08 | 2 |  |
| ул.Еременко,д.21 | 1970 | 2443 | 503,64 | 2 |  |
| ул.Казанская,д.2 | 1974 | 1895,8 | 97,04 | 2 |  |
| ул.Казанская,д.4 | 1971 | 825,8 | 51,70 | 2 |  |
| ул.Казанская,д.5 | 1974 | 1226,5 | 339,70 | 2 |  |
| ул.Казанская,д.9 | 1979 | 6259 | 842,35 | 2 |  |
| Ул.Казанская,д.11 | 1983 | 4480 | 865,58 | 2 |  |
| Ул.Энергетиков,д.7 | 1987 | 493 | 109,60 | 1 |  |
| Ул.Энергетиков,д3 | 1993 | 2214 | 375,35 | 2 |  |
| Ул.Энергетиков,д.8 | 1987 | 487 | 108,40 | 1 |  |
| Ул.Энергетиков,д.13 | 1975 | 2362 | 319,00 | 2 |  |
| Ул.Энергетиков, д.18а | 1991 | 259 | 126,40 | 1 |  |
| Ул.Энергетиков, д.18б | 1991 | 280 | 136,84 | 1 |  |
| Ул.Еременко, д.17/67 | 1992 | 4337 | 727,20 | 2 |  |
| Пл.Свободы,д.26 | 1949 | 104,4 | 36 | 1 |  |
| пер. Безымянная д.32 | 1989 | 4028 | 539,0 | 2 |  |
| ОГБУЗ Велижская ЦРБ, ул. Еременко, д. 23/10 |  | 32404 |  | 3 |  |
| Ул.Кропоткина, д.31 | 1988 | 3561 | 749,00 | 2 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Менжинского, котельная Центральная |
| Ул.Менжинского,д.12 | 1995 | 9729 | 1878,5 | 3 |  |
| Ул.Советская,д.28/11а | 1993 | 9624 | 1702,2 | 2 |  |
| Ул.Кропоткина, д.23/13 | 1997 | 5340 | 1230,21 | 2 |  |
| ПАО «Ростелеком», ул. Советская, д.38 |  | 4450 | 916,94 | 3 |  |
| ФГУ «Почта России», ул. Советская, д.38 |  | 1747 | 487,1 | 3 |  |
| Магазин «Аракс» | 1993 | 190,25 | 76,09 | 3 |  |
| ул. Казанская, д.6 | 1973 | 1990,4 | 372,98 | 2 | ООО «Тепло людям. Велиж» пл. Судоверфи, д.1-а |
| ул. Казанская, д.6а | 1990 | 2810 | 223,10 | 2 |  |
| ул. Казанская, д.16 | 1994 | 2651 | 390,50 | 2 |  |
| Ул. Еременко, д 33 | 1979 | 1630,8 | 250,74 | 2 |  |
| Пл.Судоверфи,д.2 | 1993 | 962 | 288,70 | 2 |  |
| ул. Сакко и Ванцетти д.24 | 1948 | 139 | 45,7 | 1 |  |
| ул. Еременко, д. 29 | 1973 |  | 31,2 | 2 |  |
| ул. Еременко, д. 31 | 1976 |  | 231,70 | 2 |  |
| ул. Еременко, д. 35 | 1978 |  | 242,96 | 2 |  |
| МБДОУ Детский сад №2 г. Велиж, пл. Судоверфи, д.2 | 1983 | 2150 |  | 2 |  |
| г. Велиж, пл. Судоверфи, д.2 (соцсфера) | 1983 | 4809,158 |  | 2 |  |
| Ул.8 Марта,д.5а | 1981 | 6654 | 1260,39 | 3 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. 8 Марта, котельная 8 Марта |
| Ул.8 Марта 5б | 1982 | 7310 | 1320,21 | 3 |  |
| Ул. Энгельса, д.180 | 1987 | 534 | 107,10 | 1 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Энгельса, котельная ПМК 1313 |
| Ул. Энгельса, д.192 | 1989 | 456 | 55,50 | 1 |  |
| Ул. Энгельса, д.190 | 1989 | 1053 | 254,60 | 1 |  |
| Ул. Энгельса, д.168 | 1976 | 3898,5 | 766,04 | 2 |  |
| Ул. Энгельса, д.170 | 1979 | 4740 | 808,02 | 2 |  |
| Ул. Энгельса, д.179 | 1983 | 4038 | 608,40 | 2 |  |
| Ул. Энгельса, д.194 | 1989 | 395 | 109,60 | 1 |  |
| Ул. Энгельса, д.198 | 1990 | 342 | 109,70 | 1 |  |
| Ул. Энгельса, д.176 | 1986 | 607 | 154,70 | 1 |  |
| Ул. Энгельса, д.174 | 1986 | 305 | 63,10 | 1 |  |
| Ул. Энгельса, д.187 | 1990 | 332 | 48,00 | 1 |  |
| Ул. Энгельса, д.183 | 1991 | 300 | 70 | 1 |  |
| Ул. Энгельса, д.184 | 1992 | 800 | 102,5 | 1 |  |
| Ул. Энгельса, д.186 | 1992 | 434 | 53 | 1 |  |
| Ул. Энгельса, д.195 | 1991 | 489 | 61,60 | 1 |  |
| Ул. Энгельса, д.191 | 1992 | 483 | 110,50 | 1 |  |
| Ул. Энгельса, д.188 | 1991 | 339,8 | 82,15 | 1 |  |
| Ул. Энгельса, д.190а | 1992 | 473 | 111,60 | 1 |  |
| Ул. Энгельса, д.182 | 1992 | 434 | 103,60 | 1 |  |
| Ул. Энгельса, д.185а | 1990 | 344 | 74,00 | 1 |  |
| Ул. Энгельса, д.164а | 1983 | 4075 | 787,2 | 2 |  |
| Ул. Энгельса, д.189 | 1990 | 351 | 75,90 | 1 |  |
| Ул. Энгельса, д.178 | 1987 | 537 | 122,00 | 1 |  |
| ул. Энгельса, д.193 | 1995 | 554 | 128,50 | 1 |  |
| Ул. Энгельса, д.190б | 1991 | 316 | 28,30 | 1 |  |
| Мастерские Техникума | 1983 | 2288,1 | 547,6 | 1 |  |
| Общежитие Техникума | 1983 | 3677,43 | 524,05 | 2 |  |
| Гаражи Техникума | 1983 | 905,7 | 337,7 | 1 |  |
| Ул. Недоговорова, д.7 |  | 100,8 | 40,45 | 1 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Недоговорова, котельная СШ №2 |
| Ул. Недоговорова, д.7а |  | 330 | 100,00 | 1 |  |
| Средняя школа №2 (здание школы), ул. Недоговорова, д.15 | 1977 | 18022 |  | 3 |  |
| МБДОУ Детский сад №5 «Теремок», ул. Энгельса, д.64-а | 1985 |  |  | 2 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Энгельса, котельная д/с №5 |
| Ул. Кузнецова, д.4 | 1983 | 1983 | 272,7 | 2 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Володарского Центральная котельная |
| Ул. Кузнецова, д.12 | 1977 | 1983 | 272,6 | 2 |  |
| Ул. Советская, д.23/10 | 1970 | 2142 | 337,5 | 2 |  |
| Ул. Советская, д.26 | 1974 | 1993 | 240,7 | 2 |  |
| Ул. Советская, д.13 | 1949 | 1802,1 | 273,3 | 2 |  |
| Музей | 1950 | 1008 |  | 1 |  |
| Дом досуга | 1985 | 25168 |  | 2 |  |
| Магазин «Велижские товары» | 1950 | 384 |  | 1 |  |
| Парикмахерская «Светлана» | 2000 | 1993 | 35,6 | 2 |  |
| Демидовский аграрно-технологический техникум (общежитие) |  | 22857 |  | 2 |  |
| Редакция «Велижская новь» | 1968 | 662 |  | 2 |  |
| Типография | 1968 | 1159,65 |  | 2 |  |
| Росгосстрах | 1968 | 305,8 |  | 2 |  |
| Мировой суд | 1970 | 848 |  | 1 |  |
| Полиция | 1950 | 6915 |  | 2 |  |
| Нотариус | 1950 | 279 |  | 2 |  |
| Пенсионный фонд РФ | 1950 | 775 |  | 2 |  |
| Социальная защита населения | 1950 | 498 |  | 2 |  |
| Налоговая | 1950 | 286 |  | 2 |  |
| Велижский КЦСОН | 1950 | 598 |  | 2 |  |
| Селезневский ДИПИ | 1950 | 131 |  | 2 |  |
| Пограничное управление | 1950 | 1031 |  | 2 |  |
| ФКУ УНИИ УФСИН | 1969 | 215 |  | 2 |  |
| Гавва Л.Е. Аптека Долголет» | 1949 | 47 |  | 2 |  |
| ООО «Двина» | 1950 | 168 |  | 2 |  |
| МУП «Коммунресурс» | 1985 | 922,00 | 191,0 | 2 |  |
| ООО «Коммун-Сервис» |  |  |  | 1 |  |
| Администрация МО «Велижский район» | 1969 | 17562,668 |  | 2 |  |
| Аптека «Фармация» |  | 1032 |  | 2 |  |
| ул. Володарского, д.165а | 1983 | 4062 | 859,80 | 2 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Володарского, котельная ДСПМК |
| ул. Володарского, д.167 | 1982 | 4040 | 780,90 | 2 |  |
| ул. Володарского, д.171 | 1988 | 3685 | 732,20 | 3 |  |
| ул. Володарского, д.134 | 1978 | 3083 | 504,5 | 2 |  |
| ул. Володарского, д.161 | 1976 | 2527 | 432,21 | 2 |  |
| ул. Володарского, д.163 | 1980 | 4203 | 815,73 | 2 |  |
| ул. Ивановская, д .1 | 1967 | 1774 | 41,80 | 2 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Ивановская, д.13Б котельная ПМК-2 |
| ул. Ивановская, д .11 | 1971 | 3250 | 693,60 | 2 |  |
| ул. Ивановская, д .11А | 1982 | 4775 | 885,18 | 2 |  |
| ул. Ивановская, д .11Б | 1986 | 4671 | 892,90 | 2 |  |
| ул. Ивановская, д .13 | 1971 | 562 | 165,20 | 1 |  |
| ул. Ивановская, д .17 | 1978 | 5674 | 1028,92 | 3 |  |
| ул. Ивановская, д.19 | 1978 | 5184 | 904,67 | 3 |  |
| ул. Ивановская, д.21 | 1979 | 5283 | 1002,51 | 3 |  |
| ул. Ивановская, д. 27 | 1989 | 3579 | 472,80 | 3 |  |
| ул. Ивановская, д .3 | 1969 | 1818 | 324,05 | 2 |  |
| ул. Ивановская, д .5 | 1969 | 1455 | 325,21 | 2 |  |
| ул. Ивановская, д .7 | 1974 | 2606 | 340,84 | 2 |  |
| ул. Ивановская, д .9 | 1980 | 5347 | 864,92 | 2 |  |
| Здание школы | 1991 | 10019 | 2500 | 2 | МУП «Коммунресурс», котельная д. Селезни |
| Здание детского сада | 1992 | 1374 | 350 | 2 |  |
| Административное здание СПК | 1992 | 3068 | 770 | 2 |  |
| Здание дома Культуры | 1991 | 4517 | 1129 | 2 |  |
| Помещение библиотеки | 1992 | 192 | 64 | 2 |  |
| Помещение почты | 1991 | 290 | 97 | 2 |  |
| Здание магазина | 1992 | 521 | 173 | 2 |  |
| Здание магазина | 1992 | 216 | 72 | 2 |  |
| Здание МБОУ «Крутовская средняя школа» | 1971 | 10019 | 1901,8 | 2 | МУП «Коммунресурс», котельная д. Крутое |
| Здание МБУК " Велижская ЦКС" | 1962 | 4709 | 1200 | 2 |  |
| МБУК " Велижская ЦБС" | 1962 | 204,6 | 70 | 2 |  |
| Здание УФПС Смоленской области | 1960 | 200 | 65 | 2 |  |
| Здание ПАО" Ростелеком " | 1980 | 617,5 | 206 | 2 |  |

| Основные данные по котельным, отпускающим тепловую энергию на сторону |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник теплоснабжения | Балансодержатель | Год ввода в эксплуатацию котлов | Тип котлов на данный момент | Кол-во котлов на данный момент | КПД, % на данный момент |
| 1 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Володарского Центральная котельная | ООО «Тепло людям. Велиж» | 2020 2016 2015 2015 | КВ-1,44 КВ-1,44 КВ-Р-1-95 КВ-Р-1-95 | 4 | 75 |
| 2 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Еременко, котельная ЦРБ | ООО «Тепло людям. Велиж» | 2019 | КВр-0,93 КВр-0,93 КВр-0,93 | 3 | 82 |
| 3 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Менжинского, котельная РУС | ООО «Тепло людям. Велиж» | консервация |  |  |  |
| 4 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Энгельса, котельная ПМК 1313 | ООО «Тепло людям. Велиж» | 2019 | КВТС-1 | 1 | 57 |
|  |  |  | 2019 | КВТС-1 | 1 | 57 |
|  |  |  | 2019 | КВТС-1 | 1 | 57 |
| 5 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Недоговорова, котельная СШ №2 | ООО «Тепло людям. Велиж» | 2016 | КВТС-1 | 1 | 60 |
|  |  |  | 2000 | КВТС-1 | 1 | 60 |
| 6 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. 8 Марта, котельная 8 Марта | ООО «Тепло людям. Велиж» | 2019 | КВТС-1 | 1 | 56 |
|  |  |  | 2019 | КВТС-1 | 1 | 56 |
| 7 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Ленинградская, котельная ЛПХ | ООО «Тепло людям. Велиж» | 2019, 2020 | КВТС-1 | 2 | 56 |
|  |  |  | 2004 | КВТС-1 | 1 | 56 |
| 8 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Володарского, котельная ДСПМК | ООО «Тепло людям. Велиж» | 2019 | КВТС-1 | 1 | 60 |
|  |  |  | 2019 | КВТС-1 | 1 | 60 |
|  |  |  | 2019 | КВТС-1 | 1 | 80 |
| 9 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Ивановская, котельная ПМК-2 | ООО «Тепло людям. Велиж» | 2010 | КВМ(а)-0,82 | 3 | 82 |
| 10 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Энгельса, котельная д/с №5 | ООО «Тепло людям. Велиж» | 2016 | КВТС-1 | 1 | 57 |
|  |  |  | 2020 | КВм-0,85 | 1 | 57 |
| 11 | ООО «Тепло людям. Велиж» пл. Судоверфи, д.1-а | ООО «Тепло людям. Велиж» | 2009 | КВМ(а)-0,82 | 2 | 82 |
| 12 | МУП «Коммунресурс» ул. Кропоткина, д.56 | МУП «Коммунресурс» | 2024 | «Rossen» RS-D 1500 Rossen» RS-D 1000 «Rossen» RS-D 1000 | 3 | 92 |
| 13 | МУП «Коммунресурс» д. Селезни | МУП «Коммунресурс» | 2012(2017) | КВТС-1 | 2 | 60 |
| 14 | МУП «Коммунресурс» д. Крутое | МУП «Коммунресурс» | 2018 | КВТС-1 | 1 | 60 |

| Баланс тепловой энергии на котельных, находящихся на территории муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области на 2026 год. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование юридического лица, в собственности/аренде у которого находится источник | Наименование источника тепловой энергии | Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал | Нормативные технологические потери в тепловых сетях теплоснабжающей организации, Гкал | Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Выработка тепловой энергии, Гкал |  |
| 1 | ООО "Тепло людям. Велиж" | котельная "Центральная" | 3 410 | 429 | 3 839 | 216 | 4 055 |  |
| 2 | ООО "Тепло людям. Велиж" | котельная, СШ №2 | 737 | 132 | 869 | 43 | 912 |  |
| 3 | ООО "Тепло людям. Велиж" | котельная, ДСПМК | 851 | 115 | 966 | 50 | 1 016 |  |
| 4 | ООО "Тепло людям. Велиж" | котельная, 8 марта | 620 | 20 | 640 | 32 | 672 |  |
| 5 | ООО "Тепло людям. Велиж" | котельная, ПМК 1313 | 1 399 | 333 | 1 732 | 85 | 1 817 |  |
| 6 | ООО "Тепло людям. Велиж" | котельная, ПМК-2 | 1 910 | 249 | 2 159 | 111 | 2 270 |  |
| 7 | ООО "Тепло людям. Велиж" | котельная, пл. Судоверфи | 951 | 215 | 1 166 | 63 | 1 229 |  |
| 8 | ООО "Тепло людям. Велиж" | котельная, ЦРБ | 2 051 | 322 | 2 373 | 117 | 2 490 |  |
| 9 | ООО "Тепло людям. Велиж" | котельная, Д/С №5 | 749 | 11 | 760 | 38 | 798 |  |
| 10 | ООО "Тепло людям. Велиж" | котельная, ЛПХ | 490 | 101 | 591 | 29 | 620 |  |
| 11 | МУП "Коммунресурс", г. Велиж, ул. Советская, д. 46/5 | Газовая котельная, ОСШ №1 | 2 351 | 0 | 2 351 | 116 | 2 467 |  |
| 12 | МУП "Коммунресурс", | Котельная д. Селезни | 631 | 195 | 826 | 41 | 867 |  |
| 13 | МУП "Коммунресурс", | Котельная д. Крутое | 282 | 65 | 347 | 17 | 364 |  |
|  |  | ВСЕГО | 16 432 | 2187 | 18 619 | 958 | 19 577 |  |
|  | Котельная "РУС" выведена на консервацию |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 2 "Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей".

2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.

Суммарная установленная мощность котельных 32,1 Гкал/ч (34 котла).

Срок эксплуатации котельной согласно паспортным данным составляет 15 лет.

Котельная ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Менжинского, РУС выработала свой ресурс и в настоящий момент находится на консервации.

Из анализа нижеприведенной диаграммы видно, что установленная мощность рассматриваемых котельных превышает присоединенную тепловую нагрузку потребителей. Так завышение установленной мощности по ООО «Тепло людям. Велиж»   ул. Ленинградская, котельная по отношению к присоединенной составляет 11,13 раз. Завышение установленной мощности по ООО «Тепло людям. Велиж»  ул. 8 Марта, котельная 8 Марта составляет 6,61 раза. Завышение установленной мощности по ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Недоговорова, котельная СШ №2 составляет 6,18 раза. Завышение установленной мощности по ООО «Тепло людям. Велиж», котельная д/с №5 составляет 5,93 раза. Завышение установленной мощности по ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Володарского, котельная ДСПМК составляет 5,63 раза.

Завышение установленной мощности оборудования по отношению к присоединенной ведет к перерасходу ТЭР (электрической энергии и твердого топлива) ввиду невозможности уменьшения мощности горелок в теплый период, повышенной мощности насосов, рассчитанных на перекачку установленного расхода тепловой энергии (превышающего фактический). Диаметр трубопроводов тепловой сети, подключенных к котельным, запроектирован на транспортировку расхода тепловой энергии превышающего фактический. Данный факт приводит к повышенным тепловым потерям в окружающую среду в виду увеличения площади трубопроводов.

Ежегодный ущерб из-за устаревшего оборудования можно оценочно определить как энергосберегающий потенциал данных котельных:

Технические данные по котельным, находящимся в муниципальном округе, представлены ниже.

Угольная котельная ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Ленинградская, котельная ЛПХ

Наименование котельной ЛПХ Год ввода в эксплуатацию: 1971г.

Почтовый адрес котельной: 216290,Смоленская область, г. Велиж, ул. Еременко

проектная мощность котельной 2,58 Гкал/ч,

Число часов работы в год, 5160

Установленная электрическая мощность котельной: 34536 кВт/ч

Категория электроприемников котельной (I, II, Ш): 111

Резервный источник электроснабжения (тип): ___-______

Виды тепловых нагрузок (отопление, горячее водоснабжение, пар на коммунально-бытовые службы): отопление

Вид топлива  (природный газ, уголь, торф, мазут, д./топливо,  дрова и т.д.):

Основное топливо: дрова Резервное топливо: уголь

Аварийное топливо:- дрова

Удельный расход топлива на выработку энергии:   320кг. усл. т./Гкал

Котельное оборудование

| Тип котла, марка | Тип котла вода/ пар | Мощность котла (Гкал/ч) | Год установки котла | Год капремонта котла (последний) | Год проведения режимно- наладочных работ (РНР) | КПД котла паспортный % | КПД по результатам РНР% | Техническое состояние котла (испр/неиспр) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| КВТС-1 | водогрейный | 0,86 | 2014 |  | 2014 |  | 56 | исправен |
| КВТС-1 | водогрейный | 0,86 | 1996 |  | 2011 |  | 56 | исправен |
| КВТС-1 | водогрейный | 0,86 | 1996 | 2010 | 2011 |  | 56 | исправен |

Характеристика тепловых сетей (далее - ТС)

Тип системы теплоснабжения:   Закрытая

Объем тепловой сети (м3) 7,1 Объем подпитки (м3/сутки) 0,426

Потери в тепловых сетях (утечки теплоносителя, отсутствие изоляции и др.) 141,4 Гкал/год

| Диаметр трубопровода ТС (мм) | Тип прокладки ТС (воздушная / подземная) | Протяженность участков ТС (км) | Тип тепловой изоляции и покровного слоя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| до200 мм | подземная | 0,5105 | м/плита, рубероид |

Угольная котельная ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Еременко, котельная ЦРБ

Наименование котельной:   ЦРБ   Год ввода в эксплуатацию: 1975г.

Почтовый адрес котельной: 216290,Смоленская область, г. Велиж, ул. Еременко

проектная мощность котельной 3,44 Гкал/ч,

Число часов работы в год, 5160

Установленная электрическая мощность котельной: 305250 кВт/ч

Категория электроприемников котельной (I, II, Ш):    11

Резервный источник электроснабжения (тип): ___-______

Виды тепловых нагрузок (отопление, горячее водоснабжение, пар на коммунально-бытовые службы): отопление

Вид топлива  (природный газ, уголь, торф, мазут, д./топливо,  дрова и т.д.):

Основное топливо:  уголь Резервное топливо: уголь

Аварийное топливо:-

Удельный расход топлива на выработку энергии:   263 кг. усл. т./Гкал

Котельное оборудование

| Тип котла, марка | Тип котла вода/ пар | Мощность котла (Гкал/ч) | Год установки котла | Год капремонта котла (последний) | Год проведения режимно- наладочных работ (РНР) | КПД котла паспортный % | КПД по результатам РНР% | Техническое состояние котла (испр/неиспр) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| КВр-0,93 | водогрейный | 0,86 | 2019 |  | 2019 |  | 60 | исправен |
| КВр-0,93 | водогрейный | 0,86 | 2019 |  | 2019 |  | 60 | исправен |
| КВр-0,93 | водогрейный | 0,86 | 2019 |  | 2019 |  | 60 | исправен |

Характеристика тепловых сетей (далее - ТС)

Тип системы теплоснабжения:   Закрытая

Объем тепловой сети (м3) 73,6  Объем подпитки (м3/сутки) 4,41

Потери в тепловых сетях (утечки теплоносителя, отсутствие изоляции и др.) 1722 Гкал/год

| Диаметр трубопровода ТС (мм) | Тип прокладки ТС (воздушная / подземная) | Протяженность участков ТС (км) | Тип тепловой изоляции и покровного слоя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| До 200 мм | подземная | 1,823 | м/плита, рубероид |

Угольная котельная ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Менжинского, котельная РУС (находится на консервации)

Наименование котельной РУС    Год ввода в эксплуатацию:  1975 г.

Почтовый адрес котельной: 216290,Смоленская область, г. Велиж, ул. Советская

проектная мощность котельной 1,72 Гкал/ч,

Число часов работы в год, 5160

Установленная электрическая мощность котельной: 145796 кВт/ч

Категория электроприемников котельной (I, II, Ш):    111

Резервный источник электроснабжения (тип): ___-______

Виды тепловых нагрузок (отопление, горячее водоснабжение, пар на коммунально-бытовые службы): отопление

Вид топлива  (природный газ, уголь, торф, мазут, д./топливо,  дрова и т.д.):

Основное топливо:  дрова Резервное топливо: уголь

Аварийное топливо:-дрова

Удельный расход топлива на выработку энергии:   264 кг. усл. т./Гкал

Котельное оборудование

| Тип котла, марка | Тип котла вода/ пар | Мощность котла (Гкал/ч) | Год установки котла | Год капремонта котла (последний) | Год проведения режимно- наладочных работ (РНР) | КПД котла паспортный % | КПД по результатам РНР% | Техническое состояние котла (испр/неиспр) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| КВТС-1 | водогрейный | 0,86 | 2015 |  | 2015 |  | 60 | исправен |
| КВТС-1 | водогрейный | 0,86 | 2004 |  | 2011 |  | 80 | исправен |

Характеристика тепловых сетей (далее - ТС)

Тип системы теплоснабжения:   Закрытая

Объем тепловой сети (м3) 13,5   Объем подпитки (м3/сутки) 0,72

Потери в тепловых сетях (утечки теплоносителя, отсутствие изоляции и др.) 227 Гкал/год

| Диаметр трубопровода ТС (мм) | Тип прокладки ТС (воздушная / подземная) | Протяженность участков ТС (км) | Тип тепловой изоляции и покровного слоя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| до200 мм | подземная | 0,965 | м/плита, рубероид |

Дровяная котельная ООО «Тепло людям. Велиж» пл. Судоверфи, д.1-а Наименование котельной Судоверфи     Год ввода в эксплуатацию: 2009   г.

Почтовый адрес котельной: 216290,Смоленская область, г. Велиж, пл. Судоверфи

проектная мощность котельной 1,64 Гкал/ч,

Число часов работы в год, 5160

Установленная электрическая мощность котельной: 104884 кВт/ч

Категория электроприемников котельной (I, II, Ш):    III

Резервный источник электроснабжения (тип): ___-______

Виды тепловых нагрузок (отопление, горячее водоснабжение, пар на коммунально-бытовые службы): отопление

Вид топлива  (природный газ, уголь, торф, мазут, д./топливо,  дрова и т.д.):

Основное топливо:  опилки Резервное топливо: дрова

Аварийное топливо:-

Удельный расход топлива на выработку энергии:   178 кг. усл. т./Гкал

Котельное оборудование

| Тип котла, марка | Тип котла вода/ пар | Мощность котла (Мвт/ч) | Год установки котла | Год капремонта котла (последний) | Год проведения режимно- наладочных работ (РНР) | КПД котла паспортный % | КПД по результатам РНР% | Техническое состояние котла (испр/неиспр) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| КВМ(а)-0,82 | водогрейный | 0,82 | 2009 | 2014 | 2011 |  | 82 | исправен |
| КВМ(а)-0,82 | водогрейный | 0,82 | 2009 | 2014 | 2011 |  | 82 | исправен |

Характеристика тепловых сетей (далее - ТС)

Тип системы теплоснабжения:   Закрытая

Объем тепловой сети (м3) 15,3  Объем подпитки (м3/сутки) 0,918

Потери в тепловых сетях (утечки теплоносителя, отсутствие изоляции и др.) 300 Гкал/год

| Диаметр трубопровода ТС (мм) | Тип прокладки ТС (воздушная / подземная) | Протяженность участков ТС (км) | Тип тепловой изоляции и покровного слоя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| до200 мм | смешанная | 0,78 | м/плита, рубероид |

Дровяная котельная ООО «Тепло людям. Велиж» ул. 8 Марта, котельная 8 Марта

Наименование котельной 8 Марта   Год ввода в эксплуатацию: 1993г.

Почтовый адрес котельной: 216290,Смоленская область, г.Велиж,ул.8 Марта

проектная мощность котельной1,72 Гкал/ч,

Число часов работы в год, 5160

Установленная электрическая мощность котельной: 35088 кВт/ч

Категория электроприемников котельной (I, II, Ш):    III

Резервный источник электроснабжения (тип): ___-______

Виды тепловых нагрузок (отопление, горячее водоснабжение, пар на коммунально-бытовые службы): отопление

Вид топлива  (природный газ, уголь, торф, мазут, д./топливо,  дрова и т.д.):

Основное топливо:  дрова Резервное топливо: уголь

Аварийное топливо:-

Удельный расход топлива на выработку энергии:   260 кг. усл. т./Гкал

Котельное оборудование

| Тип котла, марка | Тип котла вода/ пар | Мощность котла (Гкал/ч) | Год установки котла | Год капремонта котла (последний) | Год проведения режимно- наладочных работ (РНР) | КПД котла паспортный % | КПД по результатам РНР% | Техническое состояние котла (испр/неиспр) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| КВТС-1 | водогрейный | 0,86 | 2019 |  | 2019 |  | 56 | исправен |
| КВТС-1 | водогрейный | 0,86 | 2019 |  | 2019 |  | 56 | исправен |

Характеристика тепловых сетей (далее - ТС)

Тип системы теплоснабжения:   Закрытая

Объем тепловой сети (м3) 6,0  Объем подпитки (м3/сутки) 1,484

Потери в тепловых сетях (утечки теплоносителя, отсутствие изоляции и др.) 50 Гкал/год

| Диаметр трубопровода ТС (мм) | Тип прокладки ТС (воздушная / подземная) | Протяженность участков ТС (км) | Тип тепловой изоляции и покровного слоя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| до200 мм | подземная | 0,15 | м/плита, рубероид |

Угольная котельная ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Энгельса, котельная ПМК 1313

Наименование котельной ПМК 1313   Год ввода в эксплуатацию: 1975г.

Почтовый адрес котельной: 216290,Смоленская область, г. Велиж, ул. Еременко

проектная мощность котельной 2,58 Гкал/ч,

Число часов работы в год, 5160  в т.ч. в осенне-зимний период

Установленная электрическая мощность котельной: 92055 кВт/ч

Категория электроприемников котельной (I, II, Ш):    II

Резервный источник электроснабжения (тип): ___-______

Виды тепловых нагрузок (отопление, горячее водоснабжение, пар на коммунально-бытовые службы): отопление

Вид топлива  (природный газ, уголь, торф, мазут, д./топливо,  дрова и т.д.):

Основное топливо:   уголь Резервное топливо дрова

Аварийное топливо:-

Удельный расход топлива на выработку энергии:   251 кг. усл. т./Гкал

Котельное оборудование

| Тип котла, марка | Тип котла вода/ пар | Мощность котла (Гкал/ч) | Год установки котла | Год капремонта котла (последний) | Год проведения режимно- наладочных работ (РНР) | КПД котла паспортный % | КПД по результатам РНР% | Техническое состояние котла (испр/неиспр) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| КВТС-1 | водогрейный | 0,86 | 2019 |  | 2019 |  | 57 | исправен |
| КВТС-1 | водогрейный | 0,86 | 2019 |  | 2019 |  | 57 | исправен |
| КВТС-1 | водогрейный | 0,86 | 2019 |  | 2019 |  | 57 | исправен |

Характеристика тепловых сетей (далее - ТС)

Тип системы теплоснабжения:   Закрытая

Объем тепловой сети (м3) 26,72  Объем подпитки (м3/сутки) 1,603

Потери в тепловых сетях (утечки теплоносителя, отсутствие изоляции и др.) 550  Гкал/год

| Диаметр трубопровода ТС (мм) | Тип прокладки ТС (воздушная / подземная) | Протяженность участков ТС (км) | Тип тепловой изоляции и покровного слоя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| до200 мм | подземная | 1,556 | м/плита, рубероид |

Дровяная котельная ООО «Тепло людям. Велиж»  ул. Недоговорова, котельная СШ №2

Наименование котельной СШ №2    Год ввода в эксплуатацию:  1979 г.

Почтовый адрес котельной: 216290,Смоленская область, г. Велиж, ул. Недоговорова

проектная мощность котельной 1,72 Гкал/ч,

Число часов работы в год, 5160

Установленная электрическая мощность котельной: 46904 кВт/ч

Категория электроприемников котельной (I, II, Ш):    III

Резервный источник электроснабжения (тип): ___-______

Виды тепловых нагрузок (отопление, горячее водоснабжение, пар на коммунально-бытовые службы): отопление

Вид топлива  (природный газ, уголь, торф, мазут, д./топливо,  дрова и т.д.):

Основное топливо:  дрова Резервное топливо: уголь

Аварийное топливо:-дрова

Удельный расход топлива на выработку энергии:   288 кг. усл. т./Гкал

Котельное оборудование

| Тип котла, марка | Тип котла вода/ пар | Мощность котла (Гкал/ч) | Год установки котла | Год капремонта котла (последний) | Год проведения режимно- наладочных работ (РНР) | КПД котла паспортный % | КПД по результатам РНР% | Техническое состояние котла (испр/неиспр) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| КВТС-1 | водогрейный | 0,86 | 2016 | 2019 | 2016 |  | 60 | исправен |
| КВТС-1 | водогрейный | 0,86 | 2019 |  | 2019 |  | 60 | исправен |

Характеристика тепловых сетей (далее - ТС)

Тип системы теплоснабжения:   Закрытая

Объем тепловой сети (м3) 12,03   Объем подпитки (м3/сутки) 2,75

Потери в тепловых сетях (утечки теплоносителя, отсутствие изоляции и др.) 264 Гкал/год

| Диаметр трубопровода ТС (мм) | Тип прокладки ТС (воздушная / подземная) | Протяженность участков ТС (км) | Тип тепловой изоляции и покровного слоя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| до200 мм | подземная | 0,500 | м/плита, рубероид |

Дровяная котельная ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Энгельса, котельная д/с №5

Наименование котельной д/с №5    Год ввода в эксплуатацию:  1984 г.

Почтовый адрес котельной: 216290,Смоленская область, г. Велиж, ул. Энгельса

проектная мощность котельной 1,72 Гкал/ч,

Число часов работы в год, 5160

Установленная электрическая мощность котельной: 26589 кВт/ч

Категория электроприемников котельной (I, II, Ш):    III

Резервный источник электроснабжения (тип): ___-______

Виды тепловых нагрузок (отопление, горячее водоснабжение, пар на коммунально-бытовые службы): отопление

Вид топлива  (природный газ, уголь, торф, мазут, д./топливо,  дрова и т.д.):

Основное топливо:  дрова Резервное топливо: уголь

Аварийное топливо:-

Удельный расход топлива на выработку энергии:   251 кг. усл. т./Гкал

Котельное оборудование

| Тип котла, марка | Тип котла вода/ пар | Мощность котла (Гкал/ч) | Год установки котла | Год капремонта котла (последний) | Год проведения режимно- наладочных работ (РНР) | КПД котла паспортный % | КПД по результатам РНР% | Техническое состояние котла (испр/неиспр) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| КВТС-1 | водогрейный | 0,86 | 2016 |  | 2016 |  | 57 | исправен |
| КВМ-0,85 | водогрейный | 0,86 | 2020 |  | 2020 |  | 57 | исправен |

Характеристика тепловых сетей (далее - ТС)

Тип системы теплоснабжения:   Закрытая

Объем тепловой сети (м3) 5,16   Объем подпитки (м3/сутки) 0,356

Потери в тепловых сетях (утечки теплоносителя, отсутствие изоляции и др.) 23Гкал/год

| Диаметр трубопровода ТС (мм) | Тип прокладки ТС (воздушная / подземная) | Протяженность участков ТС (км) | Тип тепловой изоляции и покровного слоя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| до200 мм | подземная | 0,06 | м/плита, рубероид |

Угольная котельная ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Володарского Центральная котельная

Наименование котельной:     Центральная     Год ввода в эксплуатацию: 2004г.

Почтовый адрес котельной: 216290,Смоленская область, г. Велиж, ул. Володарского

проектная мощность котельной 3,44 Гкал/ч,

Число часов работы в год, 5160  в т.ч. в осенне-зимний период (далее – ОЗП- 3624часа

Установленная электрическая мощность котельной: 266310 кВт/ч

Категория электроприемников котельной (I, II, Ш):    II

Резервный источник электроснабжения (тип): ___-______

Виды тепловых нагрузок (отопление, горячее водоснабжение, пар на коммунально-бытовые службы): отопление

Вид топлива  (природный газ, уголь, торф, мазут, д./топливо,  дрова и т.д.):

Основное топливо:  уголь Резервное топливо: уголь

Аварийное топливо:-

Удельный расход топлива на выработку энергии:   263 кг. усл. т./Гкал

Котельное оборудование

| Тип котла, марка | Тип котла вода/ пар | Мощность котла (Гкал/ч) | Год установки котла | Год капремонта котла (последний) | Год проведения режимно- наладочных работ (РНР) | КПД котла паспортный % | КПД по результатам РНР% | Техническое состояние котла (испр/неиспр) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| КВ-1,44 | водогрейный | 0,86 | 2020 |  | 2020 |  | 75 | исправен |
| КВ-1,44 | водогрейный | 0,86 | 2016 |  | 2016 |  | 75 | исправен |
| КВ-Р-1-95 | водогрейный | 0,86 | 2015 |  | 2015 |  | 75 | исправен |
| КВ-Р-1-95 | водогрейный | 0,86 | 2015 |  | 2015 |  | 75 | исправен |

Характеристика тепловых сетей (далее - ТС)

Тип системы теплоснабжения:   Закрытая

Объем тепловой сети (м3) 73,6  Объем подпитки (м3/сутки) 4,41

Потери в тепловых сетях (утечки теплоносителя, отсутствие изоляции и др.) 1722,0 Гкал/год

| Диаметр трубопровода ТС (мм) | Тип прокладки ТС (воздушная / подземная) | Протяженность участков ТС (км) | Тип тепловой изоляции и покровного слоя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| до200 мм | подземная | 1,475 | м/плита,рубероид |
| 200-400мм | смешанная | 0,348 | - |

Дровяная котельная ООО «Тепло людям. Велиж»  ул. Володарского, котельная ДСПМК

Наименование котельной: ДСПМК     Год ввода в эксплуатацию:  1982 г.

Почтовый адрес котельной: 216290,Смоленская область, г. Велиж, ул. Володарского

проектная мощность котельной 2,58 Гкал/ч,

Число часов работы в год, 5160  в т.ч. в осенне-зимний период (далее – ОЗП- 3624часа

Установленная электрическая мощность котельной: 156490 кВт/ч

Категория электроприемников котельной (I, II, Ш):    111

Резервный источник электроснабжения (тип): ___-______

Виды тепловых нагрузок (отопление, горячее водоснабжение, пар на коммунально-бытовые службы): отопление

Вид топлива  (природный газ, уголь, торф, мазут, д./топливо,  дрова и т.д.):

Основное топливо:  дрова Резервное топливо: уголь

Аварийное топливо:- дрова

Удельный расход топлива на выработку энергии:   268 кг. усл. т./Гкал

Котельное оборудование

| Тип котла, марка | Тип котла вода/ пар | Мощность котла (Гкал/ч) | Год установки котла | Год капремонта котла (последний) | Год проведения режимно- наладочных работ (РНР) | КПД котла паспортный % | КПД по результатам РНР% | Техническое состояние котла (испр/неиспр) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| КВТС-1 | водогрейный | 0,86 | 2003 |  | 2011 |  | 60 | исправен |
| КВТС-1 | водогрейный | 0,86 | 2004 |  | 2011 |  | 60 | исправен |
| КВТС-1 | одогрейный | 0,86 | 2010 |  | 2011 |  | 80 | исправен |

Характеристика тепловых сетей (далее - ТС)

Тип системы теплоснабжения:   Закрытая

Объем тепловой сети (м3) 13,3   Объем подпитки (м3/сутки) 1,21

Потери в тепловых сетях (утечки теплоносителя, отсутствие изоляции и др.) 533,43 Гкал/год

| Диаметр трубопровода ТС (мм) | Тип прокладки ТС (воздушная / подземная) | Протяженность участков ТС (км) | Тип тепловой изоляции и покровного слоя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| до200 мм | подземная | 0,7545 | м/плита, рубероид |

Дровяная котельная ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Ивановская,

котельная ПМК-2

| № | Перечень информации |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полное наименование ЭСО и название котельной | ООО «Ресурс» Котельная ПМК-2 |
| 2 | Почтовый адрес | г .Велиж 216290 ул. Ивановская |
| 3 | Назначение котельной (отопительная, производственно-отопительная) | Отопительная |
| 4 | Установленная тепловая мощность, Гкал (МВт) (суммарная тепловая мощность, марка и количество установленных котлов) | 3 х0,705МВт =2,12Гкал /ч 3 котла КВ (а) |

Котельное оборудование

| Марка, котлоагрегата | Тип (водогрейный, паровой) | Вид топлива | КПД брутто, % | Мощность, (Гкал / ч) | Паропроизво-дительность, (т/час) | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КВТС-1 | водогрейный | Опилки, дрова | 82 | 0,705 |  | 2019 |
| КВТС-1 | водогрейный | Опилки, дрова | 82 | 0,705 |  | 2019 |
| КВТС-1 | водогрейный | Опилки, дрова | 82 | 0,705 |  | 2019 |

Характеристика тепловых сетей (далее - ТС)

Тип системы теплоснабжения:   Закрытая

Протяженность тепловых сетей – 0,755 км.

Дровяная котельная МУП «Коммунресурс» ул. Кропоткина, д. 56, котельная «Новая школа»

| № | Перечень информации |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полное наименование ЭСО и название котельной | МУП «Коммунресурс», котельная «Новая школа» |
| 2 | Почтовый адрес | г . Велиж 216290 ул. Кропоткина, д. 56 |
| 3 | Назначение котельной (отопительная, производственно-отопительная) | Отопительная |

Котельное оборудование

| Марка, котлоагрегата | Тип (водогрейный, паровой) | Вид топлива | КПД брутто, % | Мощность, (Гкал / ч) | Паропроизво-дительность, (т/час) | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КВМ-093 КД | водогрейный | Дрова | 92 | 3,16 |  | 2015 |
| КВМ-093 КД | водогрейный | Дрова | 92 | 3,16 |  | 2015 |
| КВМ-093 КД | водогрейный | Дрова | 92 | 3,16 |  | 2015 |
| КВМ-093 КД | водогрейный | Дрова | 92 | 3,16 |  | 2015 |

Общие данные по котельной

Энергоснабжающоя  организация (далее – ЭСО)  Муниципальное унитарное предприятие    «Коммунресурс»

Год ввода в эксплуатацию     2017г..

Проектная мощность котельной      3,2  Гкал/ч,

Число часов работы в год 5016, в т.ч. в осенне-зимний период (далее – ОЗП) 5016

Установленная электрическая мощность котельной   58 кВт/ч

Категория электроприемников котельной (I, II, III)  III

Резервный источник электроснабжения (тип)     да

Виды тепловых нагрузок: отопление

Вид топлива:

Основное топлива    Дрова

Резервное топливо     Дрова

Аварийное топливо     дрова

Удельный расход топлива на выработку энергии 181 кг. усл. т./Гкал

Оборудование котельной

| Тип котла, марка | Тип котла вода/ пар | Мощность котла (Гкал/ч) | Год установки котла | КПД котла паспортный % | КПД по результатам РНР % | Техническое состояние котла(испр/ неиспр) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КВм-0,93 КД | вода | 0,8 | 2016 | 81 | 75 | Исправн. |
| КВм-0,93 КД | вода | 0,8 | 2016 | 81 | 75 | Исправн. |
| КВм-0,93 КД | вода | 0,8 | 2016 | 81 | 75 | Исправн. |
| КВм-0,93 КД | вода | 0,8 | 2016 | 81 | 75 | Исправн. |

Установка предварительной обработки котловой воды

| Химводоподготовка (Na) |  |  |  |  |  | Прочие установки тип установки | Техническое состояние (испр/неиспр) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип установки | Год установки | Год замены реагента | Потребление соли (т/год) | Период регенерации фильтров (раз/сутки) | Потребность химической отчищенной воды в сутки (м3/сутки) |  |  |
| Fsf 3672 | 2016 | 2018 | 0,003 | 1 | 83,3 | Fleck 3150T | исправно |

Характеристика тепловых сетей (далее- ТС)

Тип системы теплоснабжения:     Закрытая

Объем тепловой сети (.м3)      39,9                    Объем подпитки  (м3/сутки)    0,5

Потери в тепловых сетях (утечки теплоносителя, отсутствие изоляции и др.)  50,67 Гкал/год.

| Диаметр трубопровода ТС (мм) | Тип прокладки ТС (воздушная / подземная) | Протяженность участков ТС (км) | Тип тепловой изоляции и покровного слоя |
| --- | --- | --- | --- |
| 200-400 мм | подземная | 0,1825 | ППУ |

Котельная на твёрдом топливе  д. Крутое

Наименование котельной  Котельная д. Крутое

Год ввода в эксплуатацию:  1986 г.

Почтовый адрес котельной: 216290,Смоленская область, Велижский район, д.Крутое  ул.Центральная

проектная мощность котельной  0,25Гкал/ч,

Число часов работы в год, 5160

Установленная электрическая мощность котельной:   0.25 Гкал/час.

Категория электроприемников котельной (I, II, Ш):    III

Резервный источник электроснабжения (тип): ___-______

Виды тепловых нагрузок (отопление, горячее водоснабжение, пар на коммунально-бытовые службы):  отопление

Вид топлива  дрова :

Основное топливо:  дрова

Резервное топливо: дрова

Аварийное топливо:- дрова

Удельный расход топлива на выработку энергии:   288 кг.усл. т./Гкал

Котельное оборудование

| Тип котла, марка | Тип котла вода/ пар | Мощность котла (Гкал/ч) | Год установки котла | Год капремонта котла (последний) | Год проведения режимно- наладочных работ (РНР) | КПД котла паспортный % | КПД по результатам РНР % | Техническое состояние котла (испр/неиспр) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ТВБС-1 | водогрейный | 0,25 | 2005 | 2019 | 2005 |  | 60 | исправен |

Характеристика тепловых сетей (далее - ТС)

Тип системы теплоснабжения:   Закрытая

Объем тепловой сети (м3) 12,03   Объем подпитки (м3/сутки) 2,75

Потери в тепловых сетях (утечки теплоносителя, отсутствие изоляции и др.) 264 Гкал/год

| Диаметр трубопровода ТС (мм) | Тип прокладки ТС (воздушная / подземная) | протяженность теплосетей в 2-х труб.исч.,км | Тип тепловой изоляции и покровного слоя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| До 100 мм | воздушная | 0,174 | м/плита, рубероид |

- Котельная  д. Крутое осуществляет теплоснабжение д. Крутое, отпускает тепловую энергию в сетевой воде на нужды отопления административных, культурно-бытовых зданий, работает на дровах. Установленная мощность котельной составляет 0.25 Гкал/час.

Система теплоснабжения двухтрубная  преимущественно надземная, протяжённостью 174 м. диаметр тепловых сетей 80 мм., температурный график 75-70

Здание котельной   кирпичное 1986 года постройки: объем здания 784 м3.; 261 кв. м.; Фундамент - бетонный ленточный, кровля - рулонная совмещенная односкатная.

Отопительный период начинается или заканчивается со дня, следующего за днём окончания 5-дневного периода, в течение которого соответственно среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8 градусов Цельсия.

Для транспортировки теплоносителя на нужды отопления потребителей систем централизованного теплоснабжения от источника тепла предусматриваются двухтрубные водяные сети с расчетными параметрами теплоносителя 95⁰С(либо не более 115⁰С) – 70 Градусов Цельсия

| Наименование котельной |  | Установленная мощность по паспорту, Гкал/час |  | Подключенная нагрузка, Гкал/ч |  | Максимальный коэффициент загрузки |  | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная д. Крутое |  | 0,25 |  | 0,068 |  | 60,0 |  | дрова |
| Тип, марка котла |  | Поверхность нагрева котла, м2/кол-во секций |  | Год установки котлов |  | Теплопроизводи- тельность котла, Гкал/час |  | Кол-во котлов |
| ТВБС-1 |  | 35,0 |  | 2005 |  | 0,25 |  | 1 |
| Насосы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сетевые насосы ЦО и ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка насоса,производительность, м3/час напор, м.вод.ст. |  |  |  | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин |  |  |  | Кол-во насосов |
| К20/30; Q=20м3/ч; Н=30м |  |  |  | N=4кВт; n=2900об/мин |  |  |  | 2 |

Котельная  на твёрдом топливе  д. Селезни

Наименование котельной - Котельная  д. Селезни

Год ввода в эксплуатацию:  1967 г.

Почтовый адрес котельной: 216290,Смоленская область, Велижский район, д.Селезни  ул.

проектная мощность котельной   1,8 Гкал/ч,

Число часов работы в год, 5160

Установленная электрическая мощность котельной: 1,8 Гкал/ч,

Категория электроприемников котельной (I, II, Ш):    III

Резервный источник электроснабжения (тип): ___-______

Виды тепловых нагрузок (отопление, горячее водоснабжение, пар на коммунально-бытовые службы): отопление

Вид топлива  дрова

Основное топливо:  дрова

Резервное топливо: дрова

Аварийное топливо: дрова

Удельный расход топлива на выработку энергии:   288 кг.усл. т./Гкал

Котельное оборудование

| Тип котла, марка | Тип котла вода/ пар | Мощность котла (Гкал/ч) | Год установки котла | Год капремонта котла (последний) | Год проведения режимно- наладочных работ (РНР) | КПД котла паспортный % | КПД по результатам РНР% | Техническое состояние котла (испр/неиспр) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| КВТС-1 | водогрейный | 1,0 | 2012 | 2017 | 2012 |  | 60 | исправен |
| КВр-0,8 | водогрейный | 0,8 | 2012 | 2017 | 2012 |  | 60 | исправен |

Характеристика тепловых сетей (далее - ТС)

Тип системы теплоснабжения:   Закрытая

Объем тепловой сети (м3) 12,03   Объем подпитки (м3/сутки) 2,75

Потери в тепловых сетях (утечки теплоносителя, отсутствие изоляции и др.) 264 Гкал/год

| Диаметр трубопровода ТС (мм) | Тип прокладки ТС (воздушная / подземная) | Протяженность участков ТС (км) | Тип тепловой изоляции и покровного слоя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| до200 мм | смешанная | 0,93 | м/плита, рубероид |

Котельная осуществляет теплоснабжение в д.Селезни, работает на твердом топлива (дрова).

Общая установленная мощность 1,8 Гкал/час. Система теплоснабжения двухтрубная смешанного типа прокладки ( воздушная, подземная).

Здание котельной 1967 года постройки, одноэтажное, кирпичное, размерами 15,0 м * 5,5м., высотой 3,60м.;  объем здания 297м³ , фундамент здания – бетонный ленточный; кровля – шифер.

| № п/п | Поселение | Наименование котельной, адрес | установл. мощность, Гкал/час | протяженность теплосетей в 2-х км | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Селезневское поселение | котельная д. Селезни | 1,8 | 0,93 | дрова |

| № п/п | Тип, марка котла | Поверхность нагрева котла | Год установки | Теплопроизво-дительность котла, Гкал/час | Кол-во котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВТС-1 | 46,5 | 2012 | 1,0 | 1 |
| 2 | КВр-0,8 | 64,8 | 2012 | 0,8 | 1 |

| Насосы |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сетевые насосы ЦО |  |  |
| Марка насоса, производительность, м3/ час напор, м.вод.ст. | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин. | Количество насосов |
| КМ 80-65-160; Q=50м³/ч; Н=32м | N=7,5кВт; n=3000 об/мин | 2 |

2.3. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов в соответствии с Генеральным планом

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Первая очередь (до 2016г.) | Расчетный срок (включает первую очередь (до 2027г.)) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зоны жилой застройки (жилой фонд) из него: | тыс. м² общ.площ. | 25,7 | 25,7 | 32,0 |
|  | Объем нового строительства |  | 0,17 | - | 6,3 |
| 2 | Зоны инфраструктуры | тыс. м² | 3,72 | - | - |

2.4 Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности).

| ЦО | Параметры |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | м³ | t внутри (отопл.) | Расчетная тепловая нагрузка отопления |
| Здание школы | 10019 | 18 | 0,066136 |
| Здание детского сада | 1374 | 22 | 0,012667 |
| Административное здание СПК |  | 18 | 0,004649 |
| Здание дома Культуры | 4517 | 18 | 0,033430 |
| Помещение библиотеки | 192 | 18 | 0,001422 |
| Помещение почты | 290 | 20 | 0,002760 |
| Здание магазина | 521 | 18 | 0,003750 |
| Здание магазина | 216 | 18 | 0,001554 |

Газовые котельные

Газовая котельная Средней школы №1 г. Велиж

Наименование котельной:   Котельная Средней школы №1

г. Велиж ул. Кропоткина, 56 Велижского района Смоленской области.

Год ввода в эксплуатацию     2024г.

Почтовый адрес котельной: 216290, Смоленская область, г. Велиж, ул. Кропоткина, д. 56

Проектная мощность котельной 3,5 МВт

Число часов работы в год, 5160

Установленная электрическая мощность котельной: 57,4 кВт

Категория электроприемников котельной (I, II, Ш):   II

Резервный источник электроснабжения (тип): -

Виды тепловых нагрузок (отопление, горячее водоснабжение, пар на коммунально-бытовые службы): отопление

Вид топлива  (природный газ, уголь, торф, мазут, д./топливо,  дрова и т.д.):

Основное топливо:  природный газ Резервное топливо: - природный газ

Аварийное топливо:- природный газ

Удельный расход топлива на выработку энергии: 164 кг. усл. т./Гкал

Основные показатели

| Показатель (мощность, производительность и т.п.) | Единица измерения | По проекту |  | Фактически |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | общая с учетом ранее принятых | в том числе пускового комплекса или очереди | общая с учетом ранее принятых | в том числе пускового комплекса или очереди |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Установленная мощность | МВт | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Объем (строительный) | м3 | 289,6 | 289,6 | 289,6 | 289,6 |
| Объем помещений котельной | м3 | 92,2 | 92,2 | 92,2 | 92,2 |
| Протяженность построенной теплотрассы | м.п. | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Уровень напряжения | кВ | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Площадь застройки | М2 | 106,45 | 106,45 | 106,45 | 106,45 |
| Площадь | М2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 |

### Сведения о местонахождении объекта

| Энергоснабжающая организация | Муниципальное унитарное предприятие «Коммунресурс» |
| --- | --- |
| Адрес | Котельная Средней школы №1 по адресу: Смоленская обл., Велижский р-н, г. Велиж, ул. Кропоткина, 56 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 2024г. |

Функциональные параметры котельной:

- Исполнение котельной установки – отдельно-стоящая.

- Степень огнестойкости котельной – III.

- Класс конструктивной пожарной опасности СО.

- Класс функциональной пожарной опасности Ф5.1.

- Категория надежности котельной отпуска тепловой энергии потребителям – II.

- Класс помещения по ПУЭ (п. 7.3.47) – нормальный (не относится к взрывоопасным). Устройство защитного заземления котельной установки, молниезащиты, прокладка проводов, должны отвечать требованиям ГОСТ 12.1.030-2001, ГОСТ 12.2.007-88, «Правил устройства электроустановок» (далее ПУЭ), СО 153-34.21.122-2003.

- Условия эксплуатации соответствуют климатическим исполнением У, категория 3 по ГОСТ 15150-69.

- Помещение котельного зала по взрывопожароопасности - Г.

- Уровень шума в котельной установке не превышает - 80 дБ.

- Режим работы котельной - без постоянного присутствия обслуживающего персонала, котельная полностью автоматизированная.

Основные технические данные, технико-экономические показатели котельной.

| № | Параметры | Ед. изм. | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Серия, исполнение | Шт. | ENERGY- РАГМАТИК-3500 |
| 2. | Тип котлов | 3 | Водогрейный котел «Rossen» RS-D |
| 3. | Основное топливо |  | Природный газ |
| 4. | Теплопроизводительность | МВт | 3,5 |
| 5. | Диапазон регулирования теплопроизводительности по отношению к номинальной. | % | 30…100 |
| 6. | Максимальное давление воды на выходе из котла | МПа | 0,6 |
| 7. | T воды на входе в котел | ˚С | 75 |
| 8. | T воды на выходе из котла | ˚С | 100 |
| 9. | КПД котла расчетный | % | 93 |
| 10. | Температура уходящих газов, не более | ˚С | 120 |
| 11. | Давление газа на вводе в котельную | МПа | 0,3 |
| 12. | Электропитание | - | 3~, 50 Гц, 220/380 |
| 13. | Масса сухая котельной установки брутто, не более | кг | 21000 |
| 14. | Количество модулей котельной | шт | 3 |
| 15. | Габаритные размеры котельной | мм | 11500х8020х3480 |
| 16. | Дымовая труба ø400/500, Н=9 м | шт | 2 |
|  | Дымовая труба ø450/550, Н=9 м | шт | 1 |
| 17. | Гарантийный срок службы, не менее | мес | 12 |
| 18. | Расчетный срок службы, не менее | лет | 15 |

КОМПЛЕКТНОСТЬ ВОДОГРЕЙНОЙ КОТЕЛЬНОЙ

| Наименование параметров | Rossen RS-D | Rossen RS-D |
| --- | --- | --- |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт | 1500 | 1000 |
| Коэффициент полезного действия, не менее % | 93 | 93 |
| Водяной объем, л | 378 | 146 |
| Расход газа максимальный, м3/ч | 173.4 | 115,65 |
| Номинальное давление газа, Па | 30000 |  |
| Температура дымовых газов, оС | 120 | 120 |
| Максимальная температура воды на выходе из котла, оС | 110 |  |
| Давление воды, не более, МПа | 0,6 | 0,6 |
| Масса, кг, не более | 2460 | 1510 |

ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ КОТЕЛЬНОЙ

### Принципиальные тепломеханические решения  В ENERGY-ПРАГМАТИК-3500 установлены водогрейные котлы «Rossen» RS-D тепловой мощностью Q=1500 кВт- 1шт., и водогрейный котел «Rossen» RS-D тепловой мощностью Q=1000 кВт – 2шт.

Максимально допустимая мощность – 3,5 МВт.

1. Температурные график:

- система теплоснабжения 95-70°С.

Топливо: -природный газ.

Тепловые нагрузки приняты в соответствии с техническим заданием:

- отопление – 2,34МВт, вентиляция – -, ГВС - 0,9 МВт, в том числе собственные нужны котельной и потери в тепловых сетях.

Расчетная мощность – 3,24МВт.

Тепловая сеть от котельной четырехтрубная.

Схема теплоснабжения - закрытая, индивидуально для теплоснабжения системы отопления.

Температурный график сетевого контура принят ............................. 100-75°С

Температурный график сетевого контура принят ............................. 95-70°С

Температура исходной воды .............................................................. + 5°С  Давление исходной воды ................................................................... 0,2МПа

Давления в тепловых сетях на выходе из котельной составляют: - в подающем сетевом трубопроводе — 0,35 МПа - в обратном сетевом трубопроводе — 0,2 Па.

Заполнение и подпитка контура котлов предусматриваются из хозяйственного водопровода. Давление, необходимое для нормальной работы установки химводоподготовки «ВОДЭКО», осуществляется с помощью двух подпиточных насосов.

Гидравлические режимы уточнить при пусконаладочных работах.

Технологическое оборудование размещено в соответствии с требованиями СП 89.13330.2016 «Котельные установки» и «Технические инструкции, установки и инструкции по монтажу, установке и обслуживанию».

Технологическое оборудование котельной включает в себя следующие системы:

- котел отопительный водогрейный – Rossen» RS-D 1500-1шт; - котел отопительный водогрейный – Rossen» RS-D 1000-2шт;

- система циркуляции теплоснабжения;

- система водоподготовки;

- система топливоснабжения (газоснабжения) котельной;

- система автоматики, безопасности и регулирования; - приборы контроля теплового режима.

В котельном зале котлы установлены таким образом, чтобы обеспечить максимальное удобство обслуживания.

Тепловая схема котельной обеспечивает:

- приготовление и отпуск воды на теплоснабжение (с компенсацией её утечек) по температурному графику 95-70 °С.

Схема подключения системы теплоснабжения – независимая с установкой пластинчатых теплообменников.

В котельной предусмотрены два контура циркуляции теплоносителя (внутренний и внешний сетевой), циркуляция воды в сетевом контуре осуществляется циркуляционными насосами TD125-19G/4 «CNP» – 2 шт. (1 рабочий, 1 резервный). Температура теплоносителя сетевого контура принята 95-70°С.

Циркуляция воды в котловом контуре осуществляется циркуляционными насосами TD80-13G/2 -2 шт, TD100-15/2– 1 шт производства «CNP».   Предохранительные клапана от котлов настроить на срабатывание при давлении 6,6 кгс/см².

Коммерческий учет тепловой энергии производимой на нужды теплоснабжения осуществляется теплосчетчиком ТЭСМА, производства "ТЭМприбор". Для контроля и замера параметров теплоносителя предусмотрена установка необходимого и достаточного количества КИП.

Пластинчатые теплообменники системы теплоснабжения служат для защиты котлов и увязки первичного и вторичного контуров системы отопления.

Для поддержания необходимого объема воды в контурах котельной при возможных утечках проектом предусматривается подпитка насосом CDL3-5 «CNP» – 2 шт. (1 рабочий, 1 резервный).

Подпитка осуществляется автоматически. Группа подпиточных насосов обеспечивает поддержание необходимого давления перед установкой химводоподготовки. Соленоидный клапан марки «СК-11» открывается при подаче сигнала от датчика давления и закрывается при нормализации давления в сети.

Вода для подпитки контуров котельной поступает из водопровода, очищается в фильтре от механических примесей, затем поступает в автоматическую установку химводоподготовки. Качество воды после подпитки удовлетворяет требованиям «Правила технической эксплуатации коммунальных отопительных котельных».

Трубопроводы тепловой сети в котельной приняты стальные по ГОСТ 10704-91 и ГОСТ 3262-75*.

Газоснабжение

В качестве основного топлива применяется природный газ.

Расход газа: Qmax=404,7 нм³/ч.

Давление газа на вводе в котельную: 0,3МПа.

Ввод газа Г2 Ду50.

Объектом 	газоснабжения 	является 	котельная 	со 	следующим газоиспользующим оборудованием:

| Наименование оборудования | Колво, ед. | Полезная мощность, кВт | МАХ расход газа, м3/ч | MIN расход газа, м3/ч | ГГУ, мощность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rossen RS-D 1000 | 2 | 1000 | 115,65 | 42,3 | 400-2100кВт |
| Rossen RS-D 1500 | 1 | 1500 | 173,4 | 25,4 | 240-1200кВт |
| Итого |  | 3500 | 404,7 | 25,4 |  |

| Тип котла, марка | Тип котла вода/ пар | Мощность котла (Гкал/ч) | Год установки котла | Год капремонта котла (последний) | Год проведения режимно- наладочных работ (РНР) | КПД котла паспортный % | КПД по результатам РНР% | Техническое состояние котла (испр/неиспр) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| «Rossen» RS-D 1500 | водогрейный | 1.29 | 2024 |  | 2024 |  | 92 | исправен |
| «Rossen» RS-D 1000 | водогрейный | 0.86 | 2024 |  | 2024 |  | 92 | исправен |
| «Rossen» RS-D 1000 | водогрейный | 0.86 | 2024 |  | 2024 |  | 92 | исправен |

Газовая котельная Центральная

Наименование котельной:  котельная Центральная

Год ввода в эксплуатацию: 2024г.

Почтовый адрес котельной: 216290, Смоленская область, г. Велиж, ул. Володарского. Д. 13А

проектная мощность котельной 3,0 МВт

Число часов работы в год, 5160

Установленная электрическая мощность котельной: 76,3 кВт

Категория электроприемников котельной (I, II, Ш):   II

Резервный источник электроснабжения (тип): ЭД-75-Т400-1РПМ11

Виды тепловых нагрузок (отопление, горячее водоснабжение, пар на коммунально-бытовые службы): отопление

Вид топлива  (природный газ, уголь, торф, мазут, д./топливо,  дрова и т.д.):

Основное топливо:  природный газ Резервное топливо: -

Аварийное топливо:-

Удельный расход топлива на выработку энергии: 164 кг. усл. т./Гкал

| Тип котла, марка | Тип котла вода/ пар | Мощность котла (Гкал/ч) | Год установки котла | Год капремонта котла (последний) | Год проведения режимно- наладочных работ (РНР) | КПД котла паспортный % | КПД по результатам РНР% | Техническое состояние котла (испр/неиспр) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| «Rossen» RS-D 1500 | водогрейный | 1,29 | 2024 |  | 2024 |  | 92 | исправен |
| «Rossen» RS-D 1500 | водогрейный | 1,29 | 2024 |  | 2024 |  | 92 | исправен |

| Диаметр трубопровода ТС (мм) | Тип прокладки ТС (воздушная / подземная) | Протяженность участков ТС (км) | Тип тепловой изоляции и покровного слоя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| до200 мм | подземная | 1,475 | м/плита,рубероид |
| 200-400мм | смешанная | 0,348 | - |

Газовая котельная ДСПМК

Наименование котельной:   котельная ДСПМК

Год ввода в эксплуатацию: 2024г.

Почтовый адрес котельной: 216290, Смоленская область, г. Велиж, ул. Володарского. Д. 165В

проектная мощность котельной 0,8 МВт

Число часов работы в год, 5160

Установленная электрическая мощность котельной: 19,5 кВт

Категория электроприемников котельной (I, II, Ш):   II

Резервный источник электроснабжения (тип): -

Виды тепловых нагрузок (отопление, горячее водоснабжение, пар на коммунально-бытовые службы): отопление

Вид топлива  (природный газ, уголь, торф, мазут, д./топливо,  дрова и т.д.):

Основное топливо:  природный газ Резервное топливо: -

Аварийное топливо:-

Удельный расход топлива на выработку энергии: 164 кг. усл. т./Гкал

| Тип котла, марка | Тип котла вода/ пар | Мощность котла (Гкал/ч) | Год установки котла | Год капремонта котла (последний) | Год проведения режимно- наладочных работ (РНР) | КПД котла паспортный % | КПД по результатам РНР% | Техническое состояние котла (испр/неиспр) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| «Rossen» RS-A 400 | водогрейный | 0.34 | 2024 |  | 2024 |  | 92 | исправен |
| «Rossen» RS-A 400 | водогрейный | 0.34 | 2024 |  | 2024 |  | 92 | исправен |

| Диаметр трубопровода ТС (мм) | Тип прокладки ТС (воздушная / подземная) | Протяженность участков ТС (км) | Тип тепловой изоляции и покровного слоя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| до200 мм | подземная | 0,7545 | м/плита, рубероид |

Газовая котельная Детский сад №5

Наименование котельной:  котельная Детский сад №5

Год ввода в эксплуатацию: 2024г.

Почтовый адрес котельной: 216290, Смоленская область, г. Велиж, ул. Энгельса, д. 64а

проектная мощность котельной 0,5 МВт

Число часов работы в год, 5160

Установленная электрическая мощность котельной: 9,0 кВт

Категория электроприемников котельной (I, II, Ш):   II

Резервный источник электроснабжения (тип): -

Виды тепловых нагрузок (отопление, горячее водоснабжение, пар на коммунально-бытовые службы): отопление

Вид топлива  (природный газ, уголь, торф, мазут, д./топливо,  дрова и т.д.):

Основное топливо:  природный газ Резервное топливо: -

Аварийное топливо:-

Удельный расход топлива на выработку энергии: 164 кг. усл. т./Гкал

| Тип котла, марка | Тип котла вода/ пар | Мощность котла (Гкал/ч) | Год установки котла | Год капремонта котла (последний) | Год проведения режимно- наладочных работ (РНР) | КПД котла паспортный % | КПД по результатам РНР% | Техническое состояние котла (испр/неиспр) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| «Rossen» RS-A 250 | водогрейный | 0.21 | 2024 |  | 2024 |  | 92 | исправен |
| «Rossen» RS-A 250 | водогрейный | 0.21 | 2024 |  | 2024 |  | 92 | исправен |

| Диаметр трубопровода ТС (мм) | Тип прокладки ТС (воздушная / подземная) | Протяженность участков ТС (км) | Тип тепловой изоляции и покровного слоя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| до200 мм | подземная | 0,06 | м/плита, рубероид |

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Индивидуальные жилые дома расположены практически по всей территории города. В настоящее время для обеспечения их тепловой нагрузки применяются индивидуальные теплогенераторы (ИТГ): газовые котлы, электрокотлы и печное отопление.

Теплоснабжение индивидуальной застройки предполагается локальное, от индивидуальных отопительных систем при помощи газа или электроэнергии.

Ниже представлено погодовое планирование введения новых жилых площадей, а также перспективное потребление тепловой энергии для теплоснабжения вновь вводимого жилого фонда.

Перспектива ввода нового жилого фонда

| Наименование | Годы | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2031 | 2033 | 2034 | 2035-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индивидуальная застройка | Площадь кв.м. | 1686 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 9020 |

Перспективное потребление тепловой энергии для теплоснабжения

жилого фонда

| Наименование | Жилая площадь, м2 | Тепловая мощность отопления, Гкал/ч | Тепловая мощность ГВС, Гкал/ч | Мощность на компенсацию тепловых потерь в сетях, Гкал/ч | Мощность на компенсацию собственных нужд, Гкал/ч | Итого суммарная мощность котельной,Гкал/ч | Суммарный отпуск тепловой энергии на отопление, Гкал/год | Суммарный отпуск тепловой энергии на ГВС, Гкал/год | Расход тепловой энергии на компенсацию тепловых потерь, Гкал/год | Расход тепловой энергии на компенсацию собственных нужд, Гкал/год | Итого выработка котельной, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индивидуальная застройка | 26366 | 1,0317 | 0,0634 | 0,00 | 0,00 | 1,0951 | 2661,74 | 532,35 | 0,00 | 0,00 | 3194,08 |

2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе;

В таблицах, приведенных ниже, на перспективу по расчетным этапам Схемы представлены:

- балансы тепловой мощности и тепловых нагрузок в зонах действия источников тепла;

- резервы тепловой мощности источников;

Как видно из таблиц, приведенных ниже, в настоящее время по многим котельным установленная мощность выше присоединенной нагрузки. Средний КПД по котлам, находящимся на балансе МУП «Коммунресурс», составляет около 65%.

В соответствии со статьёй 13 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

- потребители тепловой энергии, в том числе застройщики, планирующие подключение к системе теплоснабжения, заключают договоры о подключении к системе теплоснабжения и вносят плату за подключение к системе теплоснабжения в порядке, установленном статьёй 14 настоящего Федерального закона;

- потребители, подключенные к системе теплоснабжения, но не потребляющие тепловой энергии (мощности), теплоносителя по договору теплоснабжения, заключают с теплоснабжающими организациями договоры оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности и оплачивают указанные услуги по регулируемым ценам (тарифам) или по ценам, определяемым соглашением сторон договора, в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, в порядке, установленном статьей 16 настоящего Федерального закона.

Потребители могут заключать с теплоснабжающей организацией долгосрочные договоры теплоснабжения (на срок более чем один год) с условием оплаты потребленной тепловой энергии как по долгосрочному тарифу, устанавливаемому органом регулирования, так и по ценам, определенным соглашением сторон. На момент разработки Схемы значения существующей тепловой нагрузки указаны в заключенных договорах теплоснабжения теплоснабжающих организаций и потребителей. Договоры на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочные договоры теплоснабжения, по которым цена определяется по соглашению сторон, и долгосрочные договоры, в отношении которых установлен долгосрочный тариф, в городе не заключались.

Существующая и перспективная установленная мощность котельных г. Велиж

| № п/п | Источник теплоснабжения | Балансодержатель | Год ввода в эксплуатацию котлов | Тип котлов на данный момент | Кол-во котлов на данный момент | КПД, % на данный момент | Нагрузка котельной на данный момент Гкал/час |  | Перспективная установленная нагрузка котельной, Гкал/ч | КПД,% новой котельной |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Установленная | Присоединенная |  |  |
| 1 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Володарского Центральная котельная | ООО «Тепло людям. Велиж» | 2004 2015 2016 | КВ-Р-1-95 | 2 1 1 | 75 | 3,44 | 1,90 | 5,3 | ≥92% |
| 2 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Еременко, котельная ЦРБ | ООО «Тепло людям. Велиж» | 2007 2013 2014 | КВТС-1 | 2 1 1 | 60 | 3,44 | 1,55 | 2 | ≥92% |
| 3 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Менжинского, котельная РУС | ООО «Тепло людям. Велиж» | 2015 | КВТС-1 | 1 | 80 | 1,72 | 0,64 | произведено объединение с Центральной котельной |  |
|  |  |  | 2004 | КВТС-1 | 1 | 57 |  |  |  |  |
| 4 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Энгельса, котельная ПМК 1313 | ООО «Тепло людям. Велиж» | 2006 | КВТС-1 | 1 | 57 | 2,58 | 0,85 | 1,1 | ≥92% |
|  |  |  | 2009 | КВТС-1 | 1 | 57 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 | КВТС-1 | 1 | 60 |  |  |  |  |
| 5 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Недоговорова, котельная СШ №2 | ООО «Тепло людям. Велиж» | 2000 | КВТС-1 | 1 | 60 | 1,72 | 0,28 | 0,38 | ≥92% |
|  |  |  | 2016 | КВТС-1 | 1 | 56 |  |  |  |  |
| 6 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. 8 Марта, котельная 8 Марта | ООО «Тепло людям. Велиж» | 2006 | КВТС-1 | 1 | 56 | 1,72 | 0,26 | 0,32 | ≥92% |
|  |  |  | 2000 | КВТС-1 | 1 | 56 |  |  |  |  |
| 7 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Ленинградская, котельная ЛПХ | ООО «Тепло людям. Велиж» | 1996 | КВТС-1 | 2 | 56 | 2,58 | 0,23 | 0,31 | ≥92% |
|  |  |  | 2014 | КВТС-1 | 1 | 60 |  |  |  |  |
| 8 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Володарского, котельная ДСПМК | ООО «Тепло людям. Велиж» | 2004 | КВТС-1 | 1 | 60 | 2,58 | 0,46 | 0,61 | ≥92% |
|  |  |  | 2010 | КВТС-1 | 1 | 80 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2003 | КВТС-1 | 2 | 82 |  |  |  |  |
| 9 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Ивановская, котельная ПМК-2 | ООО «Тепло людям. Велиж» | 2009 | КВм(а)Р 062-04 | 3 | 57 | 2,12 | 0,97 | 1,3 | ≥92% |
| 10 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Энгельса, котельная д/с №5 | ООО «Тепло людям. Велиж» | 2007 | КВТС-1 | 1 | 57 | 1,72 | 0,29 | 0,34 | ≥92% |
|  |  |  | 2016 | КВТС-1 | 1 | 82 |  |  |  |  |
| 11 | ООО «Тепло людям. Велиж» пл. Судоверфи, д.1-а | ООО «Тепло людям. Велиж» | 2010 | КВм(а)Р 062-04 | 2 | 76 | 1,41 | 0,38 | 0,52 | ≥92% |
| 12 | МУП "Коммунресурс" г. Велиж, ул. Яна Томпа, котельная бани | ООО «Тепло людям. Велиж» | 2000 | КВТС-1 | 1 | 76 | 1,72 | 0,16 | остается без изменений |  |
|  |  |  | 1999 | КВТС-1 | 1 | 76 |  |  |  |  |
| 13 | МУП "Коммунресурс" ул. Кропоткина, д. 56, котельная «Новая школа» | МУП "Коммунресурс" | 2015 | КВМ-093 КД | 4 | 92 | 3,16 | 1,55 |  | ≥92% |
| 14 | МУП "Коммунресурс" , котельная д. Селезни | МУП "Коммунресурс | 2012 (2017) | КВТС-1 | 2 | 60 | 1,8 | 09 | 0,9 | ≥92% |
| 15 | МУП "Коммунресурс", котельная д. Крутое | МУП "Коммунресурс | 2018 | КВТС-1 | 1 | 60 | 1 | 04 | 0,4 | ≥92% |
| 16 | МУП "Коммунресурс" , газовая котельная школы №1 | МУП «Коммунресурс» | 2024 | «Rossen» RS-D 1500 | 1 | 92 | 3,01 | 2,351 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2024 | «Rossen» RS-D 1000 | 2 | 92 |  |  | 0 | 0 |

Перспективная выработка тепловой энергии в динамике 2025-2040 год

| № | Адрес котельной | Годовая выработка тепловой энергии (Гкал) г.Велиж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| Существующие источники теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Володарского Центральная котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Еременко, котельная ЦРБ | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Менжинского, котельная РУС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Энгельса, котельная ПМК 1313 | 2812 | 2812 | 2812 | 2812 | 2812 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Недоговорова, котельная СШ №2 | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. 8 Марта, котельная 8 Марта | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Ленинградская, котельная ЛПХ | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Володарского, котельная ДСПМК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Ивановская, котельная ПМК-2 | 2887 | 2887 | 2887 | 2887 | 2887 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Энгельса, котельная д/с №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ООО «Тепло людям. Велиж» пл. Судоверфи, д.1-а | 1297 | 1297 | 1297 | 1297 | 1297 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | г.Велиж, ул. Яна Томпа, котельная бани МУП "Коммунресурс" | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 |
| 13 | МУП "Коммунресурс" ул. Кропоткина, д. 56, газовая котельная | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 |
| 14 | ул. Энгельса, котельная д/с №5 (газ) | 807 | 807 | 807 | 807 | 807 | 807 | 807 | 807 | 807 | 807 | 807 | 807 | 807 | 807 | 807 | 807 |
| 15 | ул. Володарского, котельная ДСПМК (газ) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
| 16 | Центральная котельная (газ) | 12598 | 12598 | 12598 | 12598 | 12598 | 12598 | 12598 | 12598 | 12598 | 12598 | 12598 | 12598 | 12598 | 12598 | 12598 | 12598 |
| 17 | МУП "Коммунресурс" котельная д. Селезни | 645 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | МУП "Коммунресурс" котельная д. Крутое | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 |
| Вновь вводимые источники теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Еременко, котельная ЦРБ (газ) |  |  |  |  |  | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 |
|  | ул. Энгельса, котельная ПМК 1313 (газ) |  |  |  |  |  | 2812 | 2812 | 2812 | 2812 | 2812 | 2812 | 2812 | 2812 | 2812 | 2812 | 2812 |
|  | ул. Недоговорова, котельная СШ №2 (газ) |  |  |  |  |  | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 |
|  | ул. 8 Марта, котельная 8 Марта (газ) |  |  |  |  |  | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 |
|  | ул. Ленинградская, котельная ЛПХ (газ) |  |  |  |  |  | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 |
|  | ул. Ивановская, котельная ПМК-2 (газ) |  |  |  |  |  | 2887 | 2887 | 2887 | 2887 | 2887 | 2887 | 2887 | 2887 | 2887 | 2887 | 2887 |
|  | пл. Судоверфи, д.1-а (газ) |  |  |  |  |  | 1297 | 1297 | 1297 | 1297 | 1297 | 1297 | 1297 | 1297 | 1297 | 1297 | 1297 |
|  | Индивидуальные источники теплоснабжения для вновь вводимого жилого фонда (газ) | 257 | 517 | 778 | 994 | 1211 | 1430 | 1650 | 1840 | 2030 | 2222 | 2415 | 2609 | 2803 | 2998 | 3194 | 3194 |
|  | котельная д. Селезни (газ) |  | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 |

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, муниципальных округов, городских округов либо в границах городского округа (муниципального округа, поселения) и города федерального значения или городских округов (муниципальных округов, поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого муниципального округа.

Зона действия источника тепловой энергии, расположенного в границах двух или более поселений, муниципальных округов, городских округов либо в границах городского округа (муниципального округа, поселения) и города федерального значения или городских округов (муниципальных округов, поселений) и города федерального значения на территории муниципального образования «Велижский муниципальный округ» отсутствует.

2.5. Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

В г. Велиже радиус эффективного теплоснабжения позволяет (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к ближайшей системе теплоснабжения с учетом перспективных зон застройки.

Раздел 3 "Существующие и перспективные балансы теплоносителя".

3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Существующие перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и теплоносителя на расчетный период для компенсации потерь теплоносителя в номинальном и аварийном режимах

| Наименование теплоисточника | Показатели при перспективных тепловых нагрузках |  |  | Существующая производительность ВПУ, м3/ч | Резерв (+), дефицит (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Среднечасовой расход подпиточной воды, м3/ч | Нормативная аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м3/ч | Нормативная производительность ВПУ, м3/ч |  |  |
| ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Володарского Центральная котельная | 0,51 | 1,47 | 0,184 | 0,24 | +0,056 |
| ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Еременко, котельная ЦРБ | 0,142 | 1,47 | 0,184 | 0,01 | -0,174 |
| ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Менжинского, котельная РУС | На консервации |  |  |  |  |
| ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Энгельса, котельная ПМК 1313 | 0,12 | 0,53 | 0,067 | 0,01 | -0,067 |
| ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Недоговорова, котельная СШ №2 | 0,067 | 0,24 | 0,115 | 0,01 | -0,115 |
| ООО «Тепло людям. Велиж» ул. 8 Марта, котельная 8 Марта | 0,044 | 0,12 | 0,062 | 0,01 | -0,062 |
| ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Ленинградская, котельная ЛПХ | 0,029 | 0,14 | 0,018 | 0,01 | -0,018 |
| ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Володарского, котельная ДСПМК | 0,073 | 0,27 | 0,05 | 0,01 | -0,05 |
| ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Энгельса, котельная д/с №5 | 0,025 | 0,103 | 0,0148 | 0,01 | -0,0148 |
| ООО «Тепло людям. Велиж» пл.Судоверфи, д.1-а | 0,076 | 0,31 | 0,038 | 0,01 | -0,038 |
| МУП «Коммунресурс» газовая котельная Средней школы №1 | 0,38 | 1,47 | 0,4 | 0,4 |  |
| МУП «Коммунальник» Велижский район, д.Крутое ул.Центральная | 0,11 | 0,53 | нет | нет |  |
| МУП «Коммунальник» Велижский район, д.Селезни | 0,11 | 0,53 | нет | нет |  |

Результатом использования в котловой системе воды низкого качества (нестабильной, химически агрессивной) являются коррозионные и накипеобpазовательные процессы. Эксплуатация котловых систем при использовании такой воды опасна с точки зрения техногенных рисков и экономически нецелесообразна. Гарантия производителей котельного оборудования не распространяется на случаи, связанные с использованием в котлах неочищенной и неправильно подготовленной воды.

В процессе модернизации предполагается не только полная замена котельного оборудования (установка новых энергоэффективных котлоагрегатов с КПД не ниже 92%), но и установка современных водоподготовительных установок.

В процессе реконструкции котельных предлагается рассмотреть вопрос о создании закрытого котлового контура от данных котельных (установка теплообменного аппарата, разграничивающего контур котельной и тепловых сетей). Закрытый котловой контур позволит поддерживать качества котловой воды на высоком уровне, что положительно скажется на состоянии теплообменных поверхностей котлоагрегатов, минимизировать подпитку (т.е. тем самым сократить расход реагентов на ХВО), а также гидравлически разграничить контур тепловой сети и котельной.

Для современных котельных величина расхода воды на подпитку обычно не превышает 1,5 м3/час.

Качество котловой питательной и подпиточной воды для реконструируемых котельных должно быть регламентировано соответствующими документами или требования фирм-производителей котлов.

- Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов. ГОСТ 20995-75. Котлы паровые стационарные с давлением до 3,9 МПа. Показатели качества питательной воды и пара.Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ. РД 34.501-95.

- Нормы качества сетевой и подпиточной воды водогрейных котлов, организация водно-химического режима и химического контроля. РД 24.031.120-92.

- Правила устройства и безопасной эксплуатации электрических котлов и электрокотельных. ПБ 10-575-03 и др.

Оборудование химводопoдготовки должно обеспечивать непрерывную подпитку водогрейного контура, а рабочий расход подготовленной воды может изменятся в широком диапазоне и определяется для каждой котельной индивидуально. В основном схема подготовки воды состоит из нескольких этапов: механической фильтрации, умягчения, или комплексной очистки на 1-ой ступени, и умягчения на 2-ой ступени, завершающихся корректировкой pН и деаэpацией.

3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения приведены в таблице п.3.1.

Химическая водоочистка для водогрейных котлов.

Системы с водогрейным котлом относятся к системам закрытого типа. В таких системах не допускается изменение состава воды.

Закрытая система пополняется химически очищеной водой один раз, не требуя постоянной подпитки. Неправильное обслуживание и протечки в трубопроводах являются причиной потери воды. При правильной эксплуатации водогрейные контуры следует пополнять  химочищенной водой непосредственно перед началом отопительного сезона, раз в год. Система химвoдоочистки в бытовом водогрейном котле предусматривает использование холодного и горячего водоснабжения.

Обязательным требованием к воде во всех типах котлов является отсутствие взвешенных примесей и окраски. Для отопительных установок с установленными рабочими температурами до 100°С большинство производителей используют упрощённые требования к качеству воды, ограничивающие только уровень общей жёсткости.

Для отопительных установок с допустимой температурой нагрева более 100°С рекомендуется использование умягчённой или деминеpализованной воды.

Очистка воды от взвешенных примесей осуществляется в механических фильтрах каpтриджного или сетчатого типа. Выбирая механический фильтр, необходимо соблюдать условие – рейтинг фильтрации не выше 100 мкм, в ином случае увеличивается вероятность попадания примесей в питательную воду или систему химводоoчистки. Цена механических сетчатых фильтров изначально выше картpиджных, однако эксплуатация этих фильтров дешевле, также допускается работа в автоматическом режиме.

Для коррекции жёсткости воды используют системы умягчения, основанные на применении сильнoкислотных катионитов в натриевой форме. Материалы способствуют поглощению катионов кальция и магния, обуславливающие показатели жёсткости воды, взамен образуется эквивалентное количество ионов натрия, которые препятствуют образованию нерастворимых соединений.

Для водогрейных котлов мощностью 500–1000 кВт обычно применяют реагенты внутрикотловой обработки воды. Подобный подход предполагает наличие нескольких дозировочных станций для тщательного приготовления растворов и постоянного контроля за концентрацией дозируемых веществ в котловой воде. В основе современной внутpикотловой обработки воды заключается применение комплексных реагентов, которые способствуют защите котловой системы и дозируются в сравнительно небольших количествах. При этом контроль дозирoвок заключается только в измерении показателей pН котловой воды.

В случае промышленных водогрейных котлов допускается применение как физических методов деаэpации и корректировки рН (вакуумные деаэpатoры), так и химических (дозирование реагентов).

Т.о. на вновь проектируемых котельных предлагается:

1). Установка автоматизированной системы умягчения воды

Работа системы умягчения полностью автоматизирована и исключает постоянное присутствие обслуживающего персонала.

Автоматический смягчитель воды представляет собой пластиковый корпус с управляющим блоком и баком для приготовления и хранения регенерирующего раствора. Жесткая вода, поступая в фильтр, проходит через слой засыпки из высококачественной ионообменной смолы. При этом происходит изменение химического состава растворенных солей за счет замены ионов кальция и магния на ионы натрия, которыми насыщена смола. В момент, когда поглощающая способность смолы снижается до определенного уровня, блок управления автоматически начинает цикл регенерации.

Периодичность регенерации определяется количеством воды, которое может пройти через умягчитель до его полного истощения, и рассчитывается с учетом множества факторов, таких как параметры смолы, качество воды, величины ее расхода и т.д. Сигнал на начало регенерации в управляющий блок подается специальным расходомером. Непосредственно восстановление свойств ионообменной смолы осуществляется при подаче в фильтр водного раствора высокоочищенной поваренной соли (NaCl) за счет обратного замещения накопленных в смоле ионов кальция и магния на ионы натрия. Затем все загрязнения вымываются из фильтра в дренаж.

В зависимости от размеров умягчителя цикл регенерации/промывки может продолжаться до 2-3 часов. Во время регенерации разбор воды производить не рекомендуется, так как на выход будет поступать неумягченная вода. Именно по этой причине большинство одиночных систем (состоящих из одного фильтра с одним блоком управления) запрограммированы таким образом, чтобы регенерация производилась только в ночное время.

Однако существует множество применений, где критичным фактором является непрерывность процесса разбора воды. Поэтому в зависимости от величины расхода, которую необходимо обеспечить, и режима эксплуатации умягчительной установки применяют несколько схем построения системы.

Современные синтетические смолы чрезвычайно надежны и долговечны, позволяют работать на высоких скоростях потоков, благодаря чему находят применение в системах с высокой производительностью. Срок службы смолы может достигать 6 — 8 лет в зависимости от качества исходной воды (и, как следствие, от количества фильтро-циклов).

2) Установка комплексонатного дозирования.

Введение в воду комплексонов (дозирование комплексонов) способствует снижению скорости коррозии металлических труб и поверхностей, контактирующих с водой. Комплексоны способны физико-химически адсорбироваться на поверхности металла с образованием поверхностных адсорбционных комплексов, а также физически сорбироваться, встраиваясь в двойной электрический слой. Дозирование комплексонов является во многих случаях наиболее экономически оправданной технологией обработки воды с целью снижения скорости коррозии металлов. Дозатор комплексонов может быть как электронным (насос-дозатор), так и механическим, работающим от протока обрабатываемой воды.

Кроме того комплексная обработка может применяться и для подпитки тепловой сети (в случае отсутствия несанкционированного разбора).

Комплексоны - реагенты. Разрушение минеральных отложений.

При дозировании комплексонов в незначительных дозах в жёсткую воду или в водопроводную магистраль с уже сформировавшимися минеральными отложениями наблюдается постепенное разрушение отложений накипи, минеральных солей и продуктов коррозии. Это объясняется не химическими процессами комплексообразования, а перестройкой кристаллической решётки карбоната кальция из тригональной (кальцит) в ромбическую (арагонит), а также эффектом Ребиндера - расклинивающим действием молекул, адсорбированных в микро- и мезопорах отложений. Вследствие этих процессов отложения накипи и продуктов коррозии в присутствии комплексонов постепенно разрушаются и переходят в коллоидный раствор или взвесь, легко удаляемую циркулирующей водой.

3). Установка ультразвуковой установки типа волна до теплообменника, разграничивающего контура котельной и тепловой сети. Внедрение данной технологии позволит обеспечить безнакипной режим работы систем теплообменных аппаратов, что в свою очередь существенно повысит уровень теплоотдачи, повысит срок службы оборудования, снизит дополнительные потери электроэнергии на насосном оборудовании, связанные  с повышенным гидросопротивлением засоренных труб, обеспечит экономию топлива и снизит объем затрат на капитальный ремонт оборудования.

Раздел 4 "Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения".

4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения.

Текущее состояние системы теплоснабжения муниципального округа  характеризуется следующими условиями:

- низкая экономичность действующих в городе котельных. Причиной является то, что 80% оборудования котельных выработало свой ресурс.

- высокая себестоимость вырабатываемой тепловой энергии.

Причинами высокой себестоимости тепловой энергии являются:

а) высокий процент в структуре тарифа на тепловую энергию составляют затраты на покупку топлива (ввиду низкого КПД котельных), затраты на ФОТ (ввиду отсутствия автоматизации котельных);

б) низкая степень надежности транспорта тепла из-за значительного износа тепловых сетей, отработавших более 20 лет;

в) большая протяженность тепловых сетей.

В 2024-2025 г.г. построены и введены в эксплуатацию 4 газовые котельные, одна в процессе строительства.

Для повышения эффективности работы системы теплоснабжения в составе Схемы рассматриваются следующие варианты  развития.

Предлагаемые варианты содержат следующие пути оптимизации работы системы теплоснабжения муниципального округа:

а) доведение технического состояния сохраняемого существующего оборудования до нормативных требований с повышением эффективности его работы;

б) замена низкоэкономичного оборудования на энергоэффективное, работающее на природном газе;

в) закрытие неэффективных котельных с передачей их тепловой нагрузки на более эффективные источники тепла;

г) повышение надежности системы теплоснабжения за счет:

- увеличения в последующие годы объемов замены теплопроводов, выработавших свой ресурс;

- обеспечения требуемого по нормативам резервирования подачи тепла.

4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения.

Учитывая неудовлетворительное текущее состояние большинства теплоисточников муниципального округа, по всем вариантам предусматривается их реконструкция с доведением состояния оборудования до паспортного, а в случае невозможности выполнения такой реконструкции, замена оборудования на энергоэффективное.

Раздел 5 "Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии".

5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения.

В связи с тем, что установленная мощность уже построенных котельных превышает присоединенную тепловую нагрузку потребителей,и новые территории не осваиваются, то вопрос о строительстве котельных на вновь осваиваемых землях не рассматривается.

5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии приведены в п.5.3.

5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

### Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации существующих источников  тепловой энергии с целью перевода с твердого топлива на природный газ:

- 5.3.1. Строительство новой газовой котельной взамен котельной взамен котельной, расположенной по ул. Еременко, котельная ЦРБ

- Обоснование необходимости строительства:

В настоящий момент на котельной установлены котлы КВТС-1, работающие на твердом топливе (КПД котлоагрегатов составляют 60 %). Вследствие не экономичности работы и присутствия постоянного обслуживающего персонала необходимо перевести данную котельную на природный газ (планируется произвести газификацию города Велижа в 2014 г.). После реконструкции котельная будет автоматизирована, без постоянного присутствия персонала, что позволит существенно сократить фонд заработной платы.  Температурный график тепловых сетей данной котельной остается 95/70°С.

На данный момент установленная мощность котельной – 3,44 Гкал/ч, подключенная-  1,55 Гкал/ч. После реконструкции мощность котельной будет принята с учетом реальной подключенной мощности без завышения установленной, что позволит минимизировать расход ТЭР.

Новая котельная предполагается – двухконтурная (температурный график тепловых сетей данной котельной остается 95/70°С) с погодозависимым регулированием.

В настоящий момент подключенная мощность к данной котельной составляет 1,55 Гкал/час. Тепловые потери при передаче по новым сетям составляют 15%. Учтем данный факт при прогнозировании мощности оборудования. Заложим 7-10% запас по мощности на случай аномально холодных суток. Т.о. предлагаемая установленная мощность данной котельной составляет 2,0 Гкал/час.

Протяженность тепловой сети от котельной ЦРБ составляет 1,38 км (в двухтрубном исполнении). Из них подземной канальной прокладки 1,38 км.

Ввод новой реконструированной котельной подразумевается в 2021 году.

Ориентировочные затраты на строительство новой котельной с переводом на природный газ, расположенной по ул. Еременко, котельная ЦРБ (приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2021 млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0,5/0,72 |
| Оборудование | 4,9/7,05 |
| СМР и наладочные работы | 2,6/3,74 |
| Всего капитальные затраты | 8,0/11,51 |
| Непредвиденные расходы | 0,2/0,23 |
| НДС | 1,5/2,11 |
| Всего смета проекта | 9,7/13,85 |
| ИТОГО | 9,7/13,85 |

- 5.3.2. Строительство новой газовой котельной взамен котельной, расположенной по ул. Энгельса, котельная ПМК 1313

- Обоснование необходимости строительства:

В настоящий момент на котельной установлены котлы КВТС-1, работающие на твердом топливе (КПД котлоагрегатов составляют 57 %). Вследствие не экономичности работы и присутствия постоянного обслуживающего персонала необходимо перевести данную котельную на природный газ (планируется произвести газификацию города Велижа в 2014 г.). После реконструкции котельная будет автоматизирована, без постоянного присутствия персонала, что позволит существенно сократить фонд заработной платы.  Температурный график тепловых сетей данной котельной остается 95/70°С.

На данный момент установленная мощность котельной – 2,58 Гкал/ч, подключенная-  0,85 Гкал/ч. После реконструкции мощность котельной будет принята с учетом реальной подключенной мощности без завышения установленной, что позволит минимизировать расход ТЭР.

Новая котельная предполагается – двухконтурная (температурный график тепловых сетей данной котельной остается 95/70°С) с погодозависимым регулированием.

В настоящий момент подключенная мощность к данной котельной составляет 0,85 Гкал/час. Тепловые потери при передаче по новым сетям составляют 22,2%. Учтем данный факт при прогнозировании мощности оборудования. Заложим 7-10% запас по мощности на случай аномально холодных суток. Т.о. предлагаемая установленная мощность данной котельной составляет 1,1 Гкал/час.

Протяженность тепловой сети от котельной ПМК 1313 составляет 1,543 км (в двухтрубном исполнении). Из них подземной канальной прокладки 1,543 км.

Ввод новой реконструированной котельной подразумевается в 2021 году.

Ориентировочные затраты на строительство новой котельной с переводом на природный газ, расположенной по ул. Энгельса, котельная ПМК 1313 (приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2021 млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0,4/0,57 |
| Оборудование | 3,0/4,31 |
| СМР и наладочные работы | 1,6/2,3 |
| Всего капитальные затраты | 5,0/7,18 |
| Непредвиденные расходы | 0,1/0,14 |
| НДС | 0,9/1,32 |
| Всего смета проекта | 6,0/8,64 |
| ИТОГО | 6,0/8,64 |

- 5.3.3. Строительство новой газовой котельной взамен котельной, расположенной по ул. Недоговорова, котельная СШ №2

- Обоснование необходимости строительства:

В настоящий момент на котельной установлены котлы КВТС-1, работающие на твердом топливе (КПД котлоагрегатов составляют 60 %). Вследствие не экономичности работы и присутствия постоянного обслуживающего персонала необходимо перевести данную котельную на природный газ (планируется произвести газификацию города Велижа в 2014 г.). После реконструкции котельная будет автоматизирована, без постоянного присутствия персонала, что позволит существенно сократить фонд заработной платы.  Температурный график тепловых сетей данной котельной остается 95/70°С.

На данный момент установленная мощность котельной – 1,72 Гкал/ч, подключенная-  0,28 Гкал/ч. После реконструкции мощность котельной будет принята с учетом реальной подключенной мощности без завышения установленной, что позволит минимизировать расход ТЭР.

Новая котельная предполагается – двухконтурная (температурный график тепловых сетей данной котельной остается 95/70°С) с погодозависимым регулированием.

В настоящий момент подключенная мощность к данной котельной составляет 0,28 Гкал/час. Тепловые потери при передаче по новым сетям составляют 23%. Учтем данный факт при прогнозировании мощности оборудования. Заложим 7-10% запас по мощности на случай аномально холодных суток. Т.о. предлагаемая установленная мощность данной котельной составляет 0,38 Гкал/час.

Протяженность тепловой сети от котельной СШ №2 составляет 0,5 км (в двухтрубном исполнении). Из них подземной канальной прокладки 0,5 км.

Ввод новой реконструированной котельной подразумевается в 2017 году.

Ориентировочные затраты на строительство новой котельной с переводом на природный газ, расположенной по ул. Недоговорова, котельная СШ №2  (приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2017 млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0,2/0,24 |
| Оборудование | 1,5/1,82 |
| СМР и наладочные работы | 0,8/0,97 |
| Всего капитальные затраты | 2,5/3,03 |
| Непредвиденные расходы | 0,1/0,12 |
| НДС | 0,5/0,57 |
| Всего смета проекта | 3,1/3,72 |
| ИТОГО | 3,1/3,72 |

- 5.3.4. Строительство новой газовой котельной взамен котельной, расположенной по ул. 8 Марта, котельная 8 Марта»

- Обоснование необходимости строительства:

В настоящий момент на котельной установлены котлы КВТС-1, работающие на твердом топливе (КПД котлоагрегатов составляют 56 %). Вследствие не экономичности работы и присутствия постоянного обслуживающего персонала необходимо перевести данную котельную на природный газ (планируется произвести газификацию города Велижа в 2014 г.). После реконструкции котельная будет автоматизирована, без постоянного присутствия персонала, что позволит существенно сократить фонд заработной платы.  Температурный график тепловых сетей данной котельной остается 95/70°С.

На данный момент установленная мощность котельной – 1,72 Гкал/ч, подключенная-  0,26 Гкал/ч. После реконструкции мощность котельной будет принята с учетом реальной подключенной мощности без завышения установленной, что позволит минимизировать расход ТЭР.

Новая котельная предполагается – двухконтурная (температурный график тепловых сетей данной котельной остается 95/70°С) с погодозависимым регулированием.

В настоящий момент подключенная мощность к данной котельной составляет 0,26 Гкал/час. Тепловые потери при передаче по новым сетям составляют 11%. Учтем данный факт при прогнозировании мощности оборудования. Заложим 7-10% запас по мощности на случай аномально холодных суток. Т.о. предлагаемая установленная мощность данной котельной составляет 0,32 Гкал/час.

Протяженность тепловой сети от котельной 8 марта составляет 0,15 км (в двухтрубном исполнении). Из них подземной канальной прокладки 0,15 км.

Ввод новой реконструированной котельной подразумевается в 2017 году.

Ориентировочные затраты на строительство новой котельной с переводом на природный газ, расположенной по ул. 8 Марта, котельная 8 Марта (приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2017 млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0,2/0,24 |
| Оборудование | 1,5/1,82 |
| СМР и наладочные работы | 0,8/0,97 |
| Всего капитальные затраты | 2,5/3,03 |
| Непредвиденные расходы | 0,1/0,12 |
| НДС | 0,5/0,57 |
| Всего смета проекта | 3,1/3,72 |
| ИТОГО | 3,1/3,72 |

- 5.3.5. Строительство новой газовой котельной взамен котельной, расположенной по ул. Ленинградская, котельная ЛПХ

- Обоснование необходимости строительства:

В настоящий момент на котельной установлены котлы КВТС-1, работающие на твердом топливе (КПД котлоагрегатов составляют 56 %). Вследствие не экономичности работы и присутствия постоянного обслуживающего персонала необходимо перевести данную котельную на природный газ (планируется произвести газификацию города Велижа в 2014 г.). После реконструкции котельная будет автоматизирована, без постоянного присутствия персонала, что позволит существенно сократить фонд заработной платы. Температурный график тепловых сетей данной котельной остается 95/70°С.

На данный момент установленная мощность котельной – 2,58 Гкал/ч, подключенная-  0,23 Гкал/ч. После реконструкции мощность котельной будет принята с учетом реальной подключенной мощности без завышения установленной, что позволит минимизировать расход ТЭР.

Новая котельная предполагается – двухконтурная (температурный график тепловых сетей данной котельной остается 95/70°С) с погодозависимым регулированием.

В настоящий момент подключенная мощность к данной котельной составляет 0,23 Гкал/час. Тепловые потери при передаче по новым сетям составляют 20%. Учтем данный факт при прогнозировании мощности оборудования. Заложим 7-10% запас по мощности на случай аномально холодных суток. Т.о. предлагаемая установленная мощность данной котельной составляет 0,31 Гкал/час.

Протяженность тепловой сети от котельной ЛПХ составляет 0,515 км (в двухтрубном исполнении). Из них подземной канальной прокладки 0,515 км.

Ввод новой реконструированной котельной подразумевается в 2017 году.

Ориентировочные затраты на строительство новой котельной с переводом на природный газ, расположенной по ул. Ленинградская, котельная ЛПХ (приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2017 млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0,2/0,24 |
| Оборудование | 1,5/1,82 |
| СМР и наладочные работы | 0,8/0,97 |
| Всего капитальные затраты | 2,5/3,03 |
| Непредвиденные расходы | 0,1/0,12 |
| НДС | 0,5/0,57 |
| Всего смета проекта | 3,1/3,72 |
| ИТОГО | 3,1/3,72 |

- 5.3.6.Строительство новой газовой котельной взамен котельной, расположенной по ул. Ивановская, котельная ПМК-2

- Обоснование необходимости строительства:

В настоящий момент на котельной установлены котлы КВМ(а), работающие на твердом топливе (КПД котлоагрегатов составляют 82 %). Вследствие не экономичности работы и присутствия постоянного обслуживающего персонала необходимо перевести данную котельную на природный газ (планируется произвести газификацию города Велижа в 2014 г.). После реконструкции котельная будет автоматизирована, без постоянного присутствия персонала, что позволит существенно сократить фонд заработной платы.  Температурный график тепловых сетей данной котельной остается 95/70°С.

На данный момент установленная мощность котельной – 1,41 Гкал/ч, подключенная-  0,97 Гкал/ч. После реконструкции мощность котельной будет принята с учетом реальной подключенной мощности без завышения установленной, что позволит минимизировать расход ТЭР.

Новая котельная предполагается – двухконтурная (температурный график тепловых сетей данной котельной остается 95/70°С) с погодозависимым регулированием.

В настоящий момент подключенная мощность к данной котельной составляет 0,97 Гкал/час. Тепловые потери при передаче по новым сетям составляют 14,0%. Учтем данный факт при прогнозировании мощности оборудования. Заложим 7-10% запас по мощности на случай аномально холодных суток. Т.о. предлагаемая установленная мощность данной котельной составляет 1,3 Гкал/час.

Протяженность тепловой сети от котельной ПМК-2 составляет 1,333 км (в двухтрубном исполнении). Из них подземной канальной прокладки 1,333 км.

Ввод новой реконструированной котельной подразумевается в 2023 году.

Ориентировочные затраты на строительство новой котельной с переводом на природный газ, расположенной по ул. Ивановская, котельная ПМК-2  (приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2023 млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0,4/0,62 |
| Оборудование | 3,4/5,27 |
| СМР и наладочные работы | 1,9/2,94 |
| Всего капитальные затраты | 5,7/8,83 |
| Непредвиденные расходы | 0,1/0,18 |
| НДС | 1,0/1,62 |
| Всего смета проекта | 6,8/10,63 |
| ИТОГО | 6,8/10,63 |

- 5.3.7.Строительство новой газовой котельной взамен котельной, расположенной по пл.Судоверфи, д.1-а

- Обоснование необходимости строительства:

В настоящий момент на котельной установлены котлы КВ (а) работающие на твердом топливе (КПД котлоагрегатов составляют 82 %). Вследствие не экономичности работы и присутствия постоянного обслуживающего персонала необходимо перевести данную котельную на природный газ (планируется произвести газификацию города Велижа в 2014 г.). После реконструкции котельная будет автоматизирована, без постоянного присутствия персонала, что позволит существенно сократить фонд заработной платы. Температурный график тепловых сетей данной котельной остается 95/70°С.

На данный момент установленная мощность котельной – 1,41 Гкал/ч, подключенная-  0,38 Гкал/ч. После реконструкции мощность котельной будет принята с учетом реальной подключенной мощности без завышения установленной, что позволит минимизировать расход ТЭР.

Новая котельная предполагается – двухконтурная (температурный график тепловых сетей данной котельной остается 95/70°С) с погодозависимым регулированием.

В настоящий момент подключенная мощность к данной котельной составляет 0,38 Гкал/час. Тепловые потери при передаче по новым сетям составляют 25%. Учтем данный факт при прогнозировании мощности оборудования. Заложим 7-10% запас по мощности на случай аномально холодных суток. Т.о. предлагаемая установленная мощность данной котельной составляет 0,52 Гкал/час.

Протяженность тепловой сети от котельной Судоверфи составляет 0,756 км (в двухтрубном исполнении). Из них подземной канальной прокладки 0,756 км.

Ввод новой реконструированной котельной подразумевается в 2023 году.

Ориентировочные затраты на строительство новой котельной с переводом на природный газ, расположенной по пл.Судоверфи, д.1-а (приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2023 млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0,4/0,64 |
| Оборудование | 1,9/3,0 |
| СМР и наладочные работы | 0,9/1,44 |
| Всего капитальные затраты | 3,2/5,08 |
| Непредвиденные расходы | 0,1/0,16 |
| НДС | 0,6/0,94 |
| Всего смета проекта | 3,9/6,18 |
| ИТОГО | 3,9/6,18 |

5.4.. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных.

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельны на территории муниципального округа отсутствуют.

5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Вывод из эксплуатации, консервации и демонтаж избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы не предусматривается.

5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Котельные, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории муниципального округа отсутствуют.

5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации.

Котельные, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории муниципального округа отсутствуют.

5.8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения.

В соответствии с СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии сохраняется качественное по нагрузке отопления или по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения согласно графику изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха.

Данные о фактических температурах теплоносителя, предоставленные теплоснабжающими организациями, и проведенные при разработке Схемы расчеты показали, что по большинству зон теплоснабжения утвержденный температурный график не выдерживается как по температуре прямой, так и обратной сетевой воде.

Высокая температура обратной сетевой воды в зонах теплоснабжения, в которых осуществляется централизованная подача тепла на нужды горячего водоснабжения, свидетельствует о неудовлетворительной работе регуляторов горячего водоснабжения (в ЦТП отсутствует современная автоматика). Практически на всех котельных в зоне низких отрицательных температур осуществляется срезка температурного графика (что во многом вызвано невозможностью котлоагрегатов выйти на максимальную температуру теплоносителя).

Для выдерживания оптимальных графиков требуется:

- провести соответствующую балансировку и наладку систем теплопотребления с установкой ограничителей расхода воды на отопление (шайбирование);

- установка, доведение до работоспособного состояния регуляторов температуры в системе горячего водоснабжения.

Температурные графики для котельных на дровах 70-50 Град Цельсия, для газовых котельных 95-70 Град. Цельсия.

5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей.

Перспективная установленная тепловая мощность  в разрезе по каждой котельной с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей представлена в п. 2.3.

5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.

Источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии на территории муниципального округа нет.

Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием местных видов топлива приведены в п.5.3.

5.11. Сведения о резервном оборудовании, резервных насосных станциях, о резервировании тепловых сетей смежных районов поселения и организации совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть.

5.11.1.Установка резервного оборудования.

Установка резервного оборудования на расчетный срок не требуется и не предусматривается в связи с наличием резервов располагаемой мощности существующего оборудования.

5.11.2.Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть.

Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть, позволяющая в случае аварии на одном из источников частично обеспечивать единые тепловые нагрузки за счет других источников теплоты, на расчетный срок, не возможна.

5.11.3.Резервирование тепловых сетей смежных районов поселения, городского округа, города федерального значения.

Резервирование тепловых сетей со смежными муниципальными образованиями отсутствуют.

5.11.4.Устройство резервных насосных станций.

Установка резервных насосных станции не требуется.

Раздел 6 "Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей".

6.1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Котельную РУС закрыли, а ее нагрузку перевели на котельную Центральную. Данное мероприятие сделано с целью уменьшения капитальных затрат при строительстве новых котельных.

В связи с тем, что на территории муниципального округа отсутствуют зоны с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, то и мероприятия по перераспределению тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии не планируются.

6.2. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

На основании планирования на территории муниципального округая будет вестись точечная застройка жилыми домами. Теплоснабжение вновь введенных домов планируется от индивидуальных источников. Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки не предполагается.

6.3.  Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

В данной схеме предлагается строительство новых котельных взамен угольных и дровяных. Данные котельные служат для теплоснабжения населения и прочих потребителей. При проектировании котельных заложены затраты на частичную реконструкцию тепловых сетей с целью увеличения надежности и качества теплоснабжения.

6.4.  Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных при выводе из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей приведены в п.6.5.

6.5.  Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей.

# Реконструкция тепловых сетей от котельной, расположенной по ул. Еременко, котельная ЦРБ

Протяженность тепловой сети от котельной ЦРБ составляет 1,38 км (в двухтрубном исполнении). Из них подземной канальной прокладки 1,38 км.

Ориентировочные затраты на строительство тепловой сети для котельной, расположенной по ул. Еременко, котельная ЦРБ (приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2021 млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0,3/0,43 |
| Оборудование | 1,3/1,87 |
| СМР и наладочные работы | 3,0/4,31 |
| Всего капитальные затраты | 4,6/6,61 |
| Непредвиденные расходы | 0,1/0,13 |
| НДС | 0,8/1,21 |
| Всего смета проекта | 5,5/7,95 |
| ИТОГО | 5,5/7,95 |

Реконструкция тепловых сетей от котельной, расположенной по ул. Энгельса, котельная ПМК 1313

Протяженность тепловой сети от котельной ПМК 1313 составляет 1,543 км (в двухтрубном исполнении). Из них подземной канальной прокладки 1,543 км.

Ориентировочные затраты на строительство тепловой сети для котельной ул. Энгельса, котельная ПМК 1313 (приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2021 млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0,3/0,43 |
| Оборудование | 1,5/2,16 |
| СМР и наладочные работы | 3,1/4,46 |
| Всего капитальные затраты | 4,9/7,05 |
| Непредвиденные расходы | 0,1/0,14 |
| НДС | 0,9/1,29 |
| Всего смета проекта | 5,9/8,48 |
| ИТОГО | 5,9/8,48 |

# Реконструкция тепловых сетей от котельной, расположенной по ул. Недоговорова, котельная СШ №2

Протяженность тепловой сети от котельной СШ №2 составляет 0,5 км (в двухтрубном исполнении). Из них подземной канальной прокладки 0,5 км.

Ориентировочные затраты на строительство тепловой сети для котельной, расположенной по ул. Недоговорова, котельная СШ №2 (приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2017 млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0,1/0,12 |
| Оборудование | 0,3/0,36 |
| СМР и наладочные работы | 0,8/0,97 |
| Всего капитальные затраты | 1,2/1,45 |
| Непредвиденные расходы | 0,03/0,04 |
| НДС | 0,22/0,27 |
| Всего смета проекта | 1,45/1,76 |
| ИТОГО | 1,45/1,76 |

# Реконструкция тепловых сетей от котельной МУП «Коммунресурс» ул. Ленинградская, котельная ЛПХ

Протяженность тепловой сети от котельной ЛПХ составляет 0,515 км (в двухтрубном исполнении). Из них подземной канальной прокладки 0,515 км.

Ориентировочные затраты на строительство тепловой сети для котельной по ул. Ленинградская, котельная ЛПХ (приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2017 млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0,1/0,12 |
| Оборудование | 0,3/0,36 |
| СМР и наладочные работы | 0,8/0,97 |
| Всего капитальные затраты | 1,2/1,45 |
| Непредвиденные расходы | 0,03/0,04 |
| НДС | 0,22/0,27 |
| Всего смета проекта | 1,45/1,76 |
| ИТОГО | 1,45/1,76 |

Реконструкция тепловых сетей от, расположенной по ул. Ивановская, котельная ПМК-2

Протяженность тепловой сети от котельной ПМК-2 составляет 1,333 км (в двухтрубном исполнении). Из них подземной канальной прокладки 1,333 км.

Ориентировочные затраты на строительство тепловой сети для котельной, расположенной по ул. Ивановская, котельная ПМК-2  (приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2023 млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0,3/0,46 |
| Оборудование | 1,2/1,86 |
| СМР и наладочные работы | 2,9/4,49 |
| Всего капитальные затраты | 4,4/6,81 |
| Непредвиденные расходы | 0,1/0,14 |
| НДС | 0,8/1,25 |
| Всего смета проекта | 5,3/8,20 |
| ИТОГО | 5,3/8,20 |

Реконструкция тепловых сетей от котельной, расположенной на пл. Судоверфи, д.1-а

Протяженность тепловой сети от котельной Судоверфи составляет 0,756 км (в двухтрубном исполнении). Из них подземной канальной прокладки 0,756 км.

Ориентировочные затраты на строительство тепловой сети для котельной пл. Судоверфи, д.1-а (приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2023 млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0,2/0,31 |
| Оборудование | 0,5/0,77 |
| СМР и наладочные работы | 1,2/1,86 |
| Всего капитальные затраты | 1,9/2,94 |
| Непредвиденные расходы | 0,04/0,06 |
| НДС | 0,35/0,54 |
| Всего смета проекта | 2,29/3,54 |
| ИТОГО | 2,29/3,54 |

Раздел 7 "Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения".

7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения.

Открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории муниципального округа отсутствуют.

7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения.

Открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории муниципального округа отсутствуют.

Раздел 8 "Перспективные топливные балансы".

8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе.

На перспективу для сохраняемых в работе и новых теплоисточников города основным топливом предлагается использовать природный газ.

Резервное топливо на момент разработки схемы теплоснабжения не присутствовало на источниках теплоснабжения.

Для всех котельных на перспективу сохранен существующий топливный режим, то есть без резервного и аварийного топлива.

В соответствии с требованиями СНиП II-35-76* «Котельные установки», так как на котельных есть резервное топливо, аварийное топливо не требуется.

В ходе реконструкции существующих теплоисточников к установке предусматриваются газовые котельные агрегаты с КПД не менее 92%. В связи с чем расход условного топлива будет уменьшен по сравнению с настоящим моментом.

Перспективные топливные балансы по теплоисточникам муниципального округа представлены в таблице ниже.

| Существующие и перспективные топливные балансы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес котельной | Вид топлива | Годовой расход топлива (тыс.м3, тонн, тыс. кВт.ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| Существующие источники теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Володарского Центральная котельная | уголь | 1545,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Еременко, котельная ЦРБ | уголь | 1432,07 | 1432,07 | 1432,07 | 1432,07 | 1432,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Менжинского, котельная РУС | уголь | 559,86 | 559,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Энгельса, котельная ПМК 1313 | уголь | 827,11 | 827,11 | 827,11 | 827,11 | 827,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Недоговорова, котельная СШ №2 | уголь | 284,60 | 284,60 | 284,60 | 284,60 | 284,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. 8 Марта, котельная 8 Марта | дрова | 676,71 | 676,71 | 676,71 | 676,71 | 676,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Ленинградская, котельная ЛПХ | дрова | 670,00 | 670,00 | 670,00 | 670,00 | 670,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Володарского, котельная ДСПМК | дрова | 1387,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Ивановская, котельная ПМК-2 | дрова | 1249,00 | 1249,00 | 1249,00 | 1249,00 | 1249,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | опилки | 1608,00 | 1608,00 | 1608,00 | 1608,00 | 1608,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Энгельса, котельная д/с №5 | дрова | 722,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ООО «Тепло людям. Велиж» пл.Судоверфи, д.1-а | дрова | 684,07 | 684,07 | 684,07 | 684,07 | 684,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | опилки | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | МУП «Коммунресурс» г.Велиж, ул. Яна Томпа, котельная бани | дрова | 285,98 | 285,98 | 285,98 | 285,98 | 285,98 | 285,98 | 285,98 | 285,98 | 285,98 | 285,98 | 285,98 | 285,98 | 285,98 | 285,98 | 285,98 | 285,98 |
| 13 | МУП «Коммунресурс», д. Селезни котельная | Дрова Куб.м. | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | МУП «Коммунресурс», д. Крутое, котельная | Дрова Куб.м. | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 15 | МУП "Коммунресурс" ул. Кропоткина, д. 56, газовая котельная Средней школы №1 | Газ тыс.куб.м. | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 16 | ул. Энгельса, котельная д/с №5 (газ) | Газ |  | 108,56 | 108,56 | 108,56 | 108,56 | 108,56 | 108,56 | 108,56 | 108,56 | 108,56 | 108,56 | 108,56 | 108,56 | 108,56 | 108,56 | 108,56 |
| 17 | ул. Володарского, котельная ДСПМК (газ) | Газ |  | 201,52 | 201,52 | 201,52 | 201,52 | 201,52 | 201,52 | 201,52 | 201,52 | 201,52 | 201,52 | 201,52 | 201,52 | 201,52 | 201,52 | 201,52 |
| 18 | Центральная котельная (газ) | Газ |  | 1694,68 | 1694,68 | 1694,68 | 1694,68 | 1694,68 | 1694,68 | 1694,68 | 1694,68 | 1694,68 | 1694,68 | 1694,68 | 1694,68 | 1694,68 | 1694,68 | 1694,68 |
| Вновь вводимые источники теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Еременко, котельная ЦРБ | газ |  |  |  |  |  | 638,99 | 638,99 | 638,99 | 638,99 | 638,99 | 638,99 | 638,99 | 638,99 | 638,99 | 638,99 | 638,99 |
| 20 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Энгельса, котельная ПМК 1313 | газ |  |  |  |  |  | 378,28 | 378,28 | 378,28 | 378,28 | 378,28 | 378,28 | 378,28 | 378,28 | 378,28 | 378,28 | 378,28 |
| 21 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Недоговорова, котельная СШ №2 | газ |  |  |  |  |  | 126,99 | 126,99 | 126,99 | 126,99 | 126,99 | 126,99 | 126,99 | 126,99 | 126,99 | 126,99 | 126,99 |
| 22 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. 8 Марта, котельная 8 Марта | газ |  |  |  |  |  | 101,70 | 101,70 | 101,70 | 101,70 | 101,70 | 101,70 | 101,70 | 101,70 | 101,70 | 101,70 | 101,70 |
| 23 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Ленинградская, котельная ЛПХ | газ |  |  |  |  |  | 100,62 | 100,62 | 100,62 | 100,62 | 100,62 | 100,62 | 100,62 | 100,62 | 100,62 | 100,62 | 100,62 |
| 24 | ООО «Тепло людям. Велиж»ул. Ивановская, котельная ПМК-2 | газ |  |  |  |  |  | 388,37 | 388,37 | 388,37 | 388,37 | 388,37 | 388,37 | 388,37 | 388,37 | 388,37 | 388,37 | 388,37 |
| 25 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Энгельса, котельная д/с №5 | газ |  | 108,56 | 108,56 | 108,56 | 108,56 | 108,56 | 108,56 | 108,56 | 108,56 | 108,56 | 108,56 | 108,56 | 108,56 | 108,56 | 108,56 | 108,56 |
| 26 | ООО «Тепло людям. Велиж» пл. Судоверфи, д.1-а | газ |  |  |  |  |  | 174,48 | 174,48 | 174,48 | 174,48 | 174,48 | 174,48 | 174,48 | 174,48 | 174,48 | 174,48 | 174,48 |
| 27 | ООО «Тепло людям. Велиж» Центральная котельная | газ |  | 1694,68 | 1694,68 | 1694,68 | 1694,68 | 1694,68 | 1694,68 | 1694,68 | 1694,68 | 1694,68 | 1694,68 | 1694,68 | 1694,68 | 1694,68 | 1694,68 | 1694,68 |
| 28 | Индивидуальные источники теплоснабжения для вновь вводимого жилого фонда | газ | 34,65 | 69,60 | 104,74 | 133,86 | 163,14 | 192,59 | 222,22 | 247,75 | 273,43 | 299,26 | 325,23 | 351,34 | 377,46 | 403,72 | 430,13 | 430,13 |
| 29 | МУП «Коммунресурс», д. Селезни, котельная | Газ Тыс.куб.м в год | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |

8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии.

В муниципальном округе в качестве основного топлива используются дрова.

8.3. Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения.

В муниципальном округе в качестве основного топлива используются дрова. В конце 2024 года построены  4 газовых котельных, одну планируется ввести в эксплуатацию в 2026 году.

8.4. Преобладающий в поселении, муниципальном округе, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, муниципальном округе, городском округе.

В муниципальном округе в качестве основного топлива используются дрова. С 2025 года планируется использование газа. Пока  фактическая информация для расчета отсутствует.

8.5. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, муниципального округа, городского округа.

В муниципальном округе в качестве основного топлива используются дрова. В перспективе планируется перевести все твердотопливные котельные на  газ.

Раздел 9 "Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию".

9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе.

Проведенный при разработке схемы  теплоснабжения анализ технической и экономической документации показал, что дальнейшая эксплуатация системы теплоснабжения муниципального округа невозможны без проведения неотложных работ, связанных с заменой изношенных тепловых сетей и модернизацией котельных. Эксплуатация системы теплоснабжения, без решения насущных задач, постепенно приведет к существенному снижению резерва пропускной способности тепловых сетей, резерва тепловой мощности котельных, надежности работы всей системы, а также может привести к аварийным отключениям, как существующих потребителей тепла, так и вновь присоединяемых.

Для поддержания требуемых у потребителей параметров теплоносителя, учитывая фактическое техническое состояние и высокую степень износа установленного в городе котельного оборудования, а также  для решения задачи по минимизации затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе, требуется реконструкция и техническое перевооружение рассматриваемых объектов.

Предлагаемый перечень мероприятий и размер необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепла по городу на каждом этапе рассматриваемого периода представлен в таблицах приведенных ниже.

Ниже индивидуально по каждой котельной приведен расчет по окупаемости предлагаемой реконструкции котельных и тепловых сетей. В ориентировочный расчет вошли данные по перспективному потреблению ТЭР на котельной и в ходе передачи, а также динамика изменения тарифа на ТЭР (газ, тепло, вода, электрическая энергия), а также пересчет капитальных затрат на строительство/реконструкцию тепловых сетей, ЦТП, котельных на основании опубликованных Минрегионразвития индексов – дефляторов.

Для котельных малой мощности (менее 8 Гкал/ч) реконструкция может быть осуществлена на счет средств муниципального и федерального бюджета. В экономической модели было учтено взятие кредита в банке и выплата процентов по нему. В качестве одного из возможных вариантов возможно создание ГЧП (государственно-частного партнерства) для модернизации мелких объектов коммунальной теплоэнергетики.

Величина необходимых инвестиций в строительство источников тепловой энергии приведена в п. 5.3. схемы теплоснабжения.

9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе.

Величина необходимых инвестиций в строительство тепловых сетей приведена в п. 6.5. схемы теплоснабжения.

В дальнейшем инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе будут разрабатываться каждым теплоснабжающим, теплосетевым предприятием в производственной программе на каждый год.

9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения не планируется.

9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе.

На территории муниципального округа отсутствуют открытые системы теплоснабжения.

9.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям.

В целом при реализации всех предложенных мероприятий показатели эффективности инвестиционного проекта будут иметь отрицательные значения, то есть не будут иметь обоснования с точки зрения разумных сроков окупаемости, но инвестиции необходимы для надлежащего теплоснабжения потребителей городского округа. Окупаемость данных мероприятий далеко выйдет за рамки периода, на который разрабатывается схема теплоснабжения. Для целей оптимального сочетания бюджетного и внебюджетного финансирования предложено рассмотреть параметры эффективности привлечения собственных и внебюджетных средств на реконструкцию источников генерации тепловой энергии.

9.6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации.

в руб.

|  | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельные Велиж | 110 296 039,94 | 4 006 970 | 0 |
| Котельная Селезни | 3 590 000,00 | 33 178 95,46 | 0 |

Раздел 10 "Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)".

10.1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям).

В соответствии со статьей 2 п. 28 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения;

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

Критерии определения единой теплоснабжающей организации:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепла и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации;

- в случае наличия двух претендентов статус присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технической возможности и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, что обосновывается в схеме теплоснабжения.

Единая теплоснабжающая организация обязана:

- заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми

обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

- осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы;

- надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

- осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

10.2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций).

| № п/п | Реестр зон деятельности ЕТО |
| --- | --- |
|  | МУП «Коммунресурс» |
|  | Котельная школы №1 и технологически и территориально присоединенные к котельной тепловые сети |
|  | Котельная д. Селезни и технологически и территориально присоединенные к котельной тепловые сети |
|  | Котельная д. Крутое и технологически и территориально присоединенные к котельной тепловые сети |
|  | ООО «Тепло людям. Велиж» |
|  | Центральная котельная и технологически и территориально присоединенные к котельной тепловые сети |
|  | Котельная ЦРБ и технологически и территориально присоединенные к котельной тепловые сети |
|  | Котельная ДСПМК и технологически и территориально присоединенные к котельной тепловые сети |
|  | Котельная ПМК 1313 и технологически и территориально присоединенные к котельной тепловые сети |
|  | Котельная ЛПХ и технологически и территориально присоединенные к котельной тепловые сети |
|  | Котельная Судоверфи и технологически и территориально присоединенные к котельной тепловые сети |
|  | Котельная СШ №2 и технологически и территориально присоединенные к котельной тепловые сети |
|  | КотельнаяПМК-2 и технологически и территориально присоединенные к котельной тепловые сети |
|  | Котельная 8 Марта и технологически и территориально присоединенные к котельной тепловые сети |
|  | Котельная д/с №5 и технологически и территориально присоединенные к котельной тепловые сети |

10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации.

В настоящее время в городе действуют следующие теплоснабжающие организации, эксплуатирующие как источники тепла, так и тепловые сети: МУП «Коммунресурс» и ООО «Тепло людям. Велиж». Указанные организации эксплуатируют источники теплоснабжения, которые находятся на ее балансе в хозяйственном ведении или переданы по концессионному соглашению.

| № п/п | Наименование котельных |
| --- | --- |
|  | МУП «Коммунресурс» |
|  | Котельная школы №1 |
|  | Котельная д. Селезни |
|  | Котельная д. Крутое |
|  | ООО «Тепло людям. Велиж» |
|  | Центральная котельная |
|  | Котельная ЦРБ |
|  | Котельная ДСПМК |
|  | Котельная ПМК 1313 |
|  | Котельная ЛПХ |
|  | Котельная Судоверфи |
|  | Котельная СШ №2 |
|  | КотельнаяПМК-2 |
|  | Котельная 8 Марта |
|  | Котельная д/с №5 |

На основании имеющихся данных и критериев определения единой теплоснабжающей организации определить статус единой теплоснабжающей организации (организаций) по муниципальному округу:

- в зоне централизованного теплоснабжения города Велижа, д. Селезни и д. Крутое (от котельной и технологически присоединенных к ней тепловых сетей, находящихся в хозяйственном ведении) – МУП «Коммунресурс»,

- в зоне централизованного теплоснабжения города Велижа (от котельных и технологически присоединенных к ним тепловых сетей, находящихся в концессионном соглашении) – ООО «Тепло людям. Велиж».

|  | Реестр единых теплоснабжающих организаций | Зоны теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
| 1 | МУП «Коммунресурс» | г. Велиж, д. Селезни, д. Крутое |
| 2 | ООО «Тепло людям. Велиж» | г. Велиж |

10.4. Информацию о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

В настоящий момент заявок на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации  нет.

10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения.

| № п/п | Реестр систем теплоснабжения |
| --- | --- |
|  | ЕТО - МУП «Коммунресурс» |
|  | Централизованная система теплоснабжения школы №1 |
|  | Централизованная система теплоснабжения д. Селезни |
|  | Централизованная система теплоснабжения д. Крутое |
|  | ЕТО ---ООО «Тепло людям. Велиж» |
|  | Централизованная система теплоснабжения Центральная |
|  | Централизованная система теплоснабжения ЦРБ |
|  | Централизованная система теплоснабжения ДСПМК |
|  | Централизованная система теплоснабжения ПМК-1313 |
|  | Централизованная система теплоснабжения ЛПХ |
|  | Централизованная система теплоснабжения Судоверфи |
|  | Централизованная система теплоснабжения школы №2 |
|  | Централизованная система теплоснабжения ПМК-2 |
|  | Централизованная система теплоснабжения 8 Марта |
|  | Централизованная система теплоснабжения детского сада №5 |

Раздел 11 "Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии".

Проведенные расчеты показали, что зоны теплоснабжения теплоисточников муниципального округа находятся в пределах радиуса их эффективного теплоснабжения.

Для резервирования квартальных тепловых сетей всех котельных необходимо использование передвижных источников теплоты тепловой мощностью не менее 3 МВт.

Строительство участков тепловых сетей, закольцовывающих тепловые сети различных котельных, ввиду их значительной удаленности друг от друга экономически нецелесообразно.

Повышение надежности источников и тепловых сетей планируется обеспечить за счет реконструкции большей части теплового хозяйства города.

Раздел 12 "Решения по бесхозяйным тепловым сетям".

В соответствии со статьей 15 п.6 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении» «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

На территории муниципального округа не выявлено бесхозяйных объектов теплоснабжения.

Раздел 13 "Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетических систем России, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения".

13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии.

Постановлением Правительства Смоленской области от 25.10.2023 № 35 "Об утверждении Программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, расположенных на территории Смоленской области, финансируемой за счет специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями, на 2024 год" и Постановлением Правительства Смоленской области от 14.11.2024 № 858
"Об утверждении Программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, расположенных на территории Смоленской области, финансируемой за счет специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями, на 2025 год" было запланировано и реализуется прокладка газопровода среднего и низкого давления протяженностью 60,75 км. Срок завершения работ по вышеуказанным программам – четвертый квартал 2026 года.

13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии.

Проблемы организации газоснабжения источников тепловой энергии отсутствуют.

13.3. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций отсутствуют.

13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденных схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а в период до утверждения таких схемы и программы в 2023 году (в отношении технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем в 2024 году) - также утвержденных схемы и программы развития Единой энергетической системы России, схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, на территории которого расположена соответствующая технологически изолированная территориальная электроэнергетическая система) по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии и решений по реконструкции, техническому перевооружению, модернизации, не связанных с увеличением установленной генерирующей мощности, и выводу из эксплуатации генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующее в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения.

Решения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии и решения по реконструкции, техническому перевооружению, модернизации, не связанных с увеличением установленной генерирующей мощности, и выводу из эксплуатации генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующее в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения отсутствуют

13.5. Обоснованные предложения по строительству (реконструкции, связанной с увеличением установленной генерирующей мощности) генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения покрытия перспективных тепловых нагрузок для их рассмотрения при разработке схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а также при разработке (актуализации) генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики - при наличии таких предложений по результатам технико-экономического сравнения вариантов покрытия перспективных тепловых нагрузок.

13.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения.

Решения по развитии системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения отсутствуют.

13.7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.

Предложения по корректировке утвержденной схемы водоснабжения муниципального округа для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения отсутствуют.

Раздел 14 "Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения".

Схема теплоснабжения предусматривается  сохранение зон теплоснабжения большинства теплоисточников с последующей заменой твердотопливных котельных на газовые.

|  | Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального округа |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2040 |
| Строительство газовых котельных | 1 | 7 |

Раздел 15 "Ценовые (тарифные) последствия".

Расчет окупаемости котельных приведен с учетом прогнозируемых Минэкономразвития индексов роста тарифа до 2030 года.

|  | Газовая котельная ПМК-1313 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Исходные данные | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Тариф на природный газ, руб./куб.м. | 10,40 | 10,82 | 11,31 | 11,78 | 11,78 | 11,78 |
| 2 | Тариф на электрическую энергию, руб./Гкал | 13,98 | 14,62 | 15,28 | 15,92 | 15,92 | 15,92 |
| 3 | Тариф на холодную воду, руб./куб.м | 107,09 | 117,26 | 126,29 | 132,73 | 132,73 | 132,73 |
| 4 | Тариф на канализацию, руб./куб.м. | 80,11 | 32,51 | 34,42 | 36,21 | 36,21 | 36,21 |
| 5 | Тариф на продажу тепловой энергии, руб. Гкал | 4046,98 | 4431,14 | 4772,66 | 5016,07 | 5016,07 | 5016,07 |
| 6 | Потребление природного газа котельной, куб.м. | 378282 | 378282 | 378282 | 378282 | 378282 | 378282 |
| 7 | Потребление электрической энергии, кВтч | 82000 | 82000 | 82000 | 82000 | 82000 | 82000 |
| 8 | Потребление холодной воды котельной, куб.м. | 7290,0 | 7290,0 | 7290,0 | 7290,0 | 7290,0 | 7290,0 |
| 9 | Количество стоков от котельной, куб.м. | 364,5 | 364,5 | 364,5 | 364,5 | 364,5 | 364,5 |
| 10 | Коэффициент амортизационных отчислений,% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 11 | Стоимость котельной, тыс. руб. | 17120 | 17120 | 17120 | 17120 | 17120 | 17120 |
| 12 | Отпуск тепловой энергии, Гкал | 2187 | 2187 | 2187 | 2187 | 2187 | 2187 |
| 13 | Численность персонала, чел. (см. вкладку численность) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 14 | Стоимость котельной с учетом амортизации на конец года, тыс. руб. | 7253,3 | 6871,5 | 6489,75 | 6108 | 5726,25 | 5344,5 |
| 15 | Сумма кредита, тыс. руб | 13696 |  |  |  |  |  |
| 16 | Процентная ставка, тыс.руб | 14 |  |  |  |  |  |
|  | Определение эксплуатационных затрат |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Определение затрат на топливо, тыс. руб. | 4708,8 | 4953,6 | 5201,3 | 5398,9 | 5544,7 | 5688,9 |
| 2. | Определение затрат на водоснабжение, тыс. руб. | 213,4 | 227,3 | 240,7 | 253,2 | 265,1 | 277,6 |
| 3. | Определение затрат на канализацию, тыс. руб. | 11,1 | 11,8 | 12,5 | 13,2 | 13,8 | 14,5 |
| 4. | Определение затрат на электроэнергию, тыс. руб. | 860,6 | 897,6 | 935,3 | 964,3 | 984,6 | 1005,3 |
| 5. | Определение амортизационных отчислений, тыс. руб | 381,8 | 381,8 | 381,8 | 381,8 | 381,8 | 381,8 |
| 6. | Определение затрат на материалы, тыс. руб. | 53,4 | 57,7 | 62,3 | 67,3 | 72,7 | 78,5 |
| 7. | Затраты на оплату труда, тыс. руб. | 632,9 | 683,5 | 738,2 | 797,2 | 861,0 | 929,9 |
| 8. | Расчет затрат на ремонт, тыс. руб. | 215,7 | 233,0 | 251,6 | 271,7 | 293,5 | 317,0 |
| 9. | Расчет цеховых расходов, тыс. руб. | 132,9 | 143,5 | 155,0 | 167,4 | 180,8 | 195,3 |
| 10. | Расчет общеэксплуатационных расходов, тыс. руб. | 346,1 | 373,8 | 403,7 | 436,0 | 470,9 | 508,5 |
| 11. | Прочие затраты,тыс. руб. | 105,8 | 114,3 | 123,4 | 133,3 | 143,9 | 155,4 |
| 12. | Отчисления от ФОТ, тыс. руб. | 191,1 | 206,4 | 222,9 | 240,8 | 260,0 | 280,8 |
| 13. | Налог на имущество, тыс. руб. | 159,6 | 151,2 | 142,8 | 134,4 | 126,0 | 117,6 |
| 14 | Выплаты по кредиту, тыс. руб. | 3287,0 | 3095,3 | 2903,6 | 2711,8 | 2520,1 | 2328,3 |
| 15 | Итого эксплуатационные затраты, тыс. руб. | 11300,2 | 11530,8 | 11775,1 | 11971,3 | 12118,8 | 12279,3 |
|  | Определение прибыли |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Выработка тепловой энергии, тыс. руб. | 9099,0 | 9690,4 | 10262,1 | 10795,8 | 11303,2 | 11834,4 |
| 2. | Прибыль, тыс. Руб. | -2201,2 | -1840,4 | -1512,9 | -1175,5 | -815,6 | -444,8 |
| 3. | Налог на прибыль, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Чистая прибыль | -2201,2 | -1840,4 | -1512,9 | -1175,5 | -815,6 | -444,8 |
| 5 | Доход от инвестиций, тыс. руб. | -5625,2 | -7465,6 | -8978,5 | -10154,1 | -10969,7 | -11414,5 |

|  | Газовая Котельная ЦРБ | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тариф на природный газ, руб./куб.м. | 10,40 | 10,82 | 11,31 | 11,78 | 11,78 | 11,78 |
| 2 | Тариф на электрическую энергию, руб./Гкал | 13,98 | 14,62 | 15,28 | 15,92 | 15,92 | 15,92 |
| 3 | Тариф на холодную воду, руб./куб.м | 107,09 | 117,26 | 126,29 | 132,73 | 132,73 | 132,73 |
| 4 | Тариф на канализацию, руб./куб.м. | 80,11 | 32,51 | 34,42 | 36,21 | 36,21 | 36,21 |
| 5 | Тариф на продажу тепловой энергии, руб. Гкал | 4046,98 | 4431,14 | 4772,66 | 5016,07 | 5016,07 | 5016,07 |
| 6 | Потребление природного газа котельной, куб.м. | 638991 | 638991 | 638991 | 638991 | 638991 | 638991 |
| 7 | Потребление электрической энергии, кВтч | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 |
| 8 | Потребление холодной воды котельной, куб.м. | 13356,7 | 13356,7 | 13356,7 | 13356,7 | 13356,7 | 13356,7 |
| 9 | Количество стоков от котельной, куб.м. | 667,8 | 667,8 | 667,8 | 667,8 | 667,8 | 667,8 |
| 10 | Коэффициент амортизационных отчислений,% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 11 | Стоимость котельной, тыс. руб. | 21800 | 21800 | 21800 | 21800 | 21800 | 21800 |
| 12 | Отпуск тепловой энергии, Гкал | 4007 | 4007 | 4007 | 4007 | 4007 | 4007 |
| 13 | Численность персонала, чел. (см. вкладку численность) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 14 | Стоимость котельной с учетом амортизации на конец года, тыс. руб. | 9999,7 | 9473,4 | 8947,1 | 8420,8 | 7894,5 | 7368,2 |
| 15 | Сумма кредита, тыс. руб | 17440 |  |  |  |  |  |
| 16 | Процентная ставка, тыс.руб | 14 |  |  |  |  |  |
|  | Определение эксплуатационных затрат |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Определение затрат на топливо, тыс. руб. | 7954,0 | 8367,6 | 8786,0 | 9119,8 | 9366,1 | 9609,6 |
| 2. | Определение затрат на водоснабжение, тыс. руб. | 391,0 | 416,4 | 441,0 | 463,9 | 485,7 | 508,5 |
| 3. | Определение затрат на канализацию, тыс. руб. | 20,4 | 21,7 | 23,0 | 24,2 | 25,3 | 26,5 |
| 4. | Определение затрат на электроэнергию, тыс. руб. | 1511,4 | 1576,4 | 1642,6 | 1693,5 | 1729,0 | 1765,4 |
| 5. | Определение амортизационных отчислений, тыс. рруб | 526,3 | 526,3 | 526,3 | 526,3 | 526,3 | 526,3 |
| 6. | Определение затрат на материалы, тыс. руб. | 73,7 | 79,6 | 85,9 | 92,8 | 100,2 | 108,3 |
| 7. | Затраты на оплату труда, тыс. руб. | 632,9 | 683,5 | 738,2 | 797,2 | 861,0 | 929,9 |
| 8. | Расчет затрат на ремонт, тыс. руб. | 274,7 | 296,7 | 320,4 | 346,0 | 373,7 | 403,6 |
| 9. | Расчет цеховых расходов, тыс. руб. | 132,9 | 143,5 | 155,0 | 167,4 | 180,8 | 195,3 |
| 10. | Расчет общеэксплуатационных расходов, тыс. руб. | 552,8 | 597,0 | 644,8 | 696,4 | 752,1 | 812,3 |
| 11. | Прочие затраты,тыс. руб. | 169,0 | 182,5 | 197,1 | 212,9 | 229,9 | 248,3 |
| 12. | Отчисления от ФОТ, тыс. руб. | 191,1 | 206,4 | 222,9 | 240,8 | 260,0 | 280,8 |
| 13. | Налог на имущество, тыс. руб. | 220,0 | 208,4 | 196,8 | 185,3 | 173,7 | 162,1 |
| 14 | Выплаты по кредиту, тыс. руб. | 4185,6 | 3941,4 | 3697,3 | 3453,1 | 3209,0 | 2964,8 |
| 15 | Итого эксплуатационные затраты, тыс. руб. | 16835,6 | 17247,4 | 17677,2 | 18019,6 | 18272,8 | 18541,6 |
|  | Определение прибыли |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Выработка тепловой энергии, тыс. руб. | 16671,1 | 17754,7 | 18802,2 | 19779,9 | 20709,6 | 21682,9 |
| 2. | Прибыль, тыс. Руб. | -164,6 | 507,3 | 1125,0 | 1760,4 | 2436,7 | 3141,4 |
| 3. | Налог на прибыль, тыс. руб. | 0,0 | 101,5 | 225,0 | 352,1 | 487,3 | 628,3 |
| 4 | Чистая прибыль | -164,6 | 405,8 | 900,0 | 1408,3 | 1949,4 | 2513,1 |
| 5 | Доход от инвестиций, тыс. руб. | -4524,6 | -4118,8 | -3218,8 | -1810,5 | 138,9 | 2651,9 |

|  | Газовая котельная школы №2 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тариф на природный газ, руб./куб.м. | 10,40 | 10,82 | 11,31 | 11,78 | 11,78 | 11,78 |
| 2 | Тариф на электрическую энергию, руб./Гкал | 13,98 | 14,62 | 15,28 | 15,92 | 15,92 | 15,92 |
| 3 | Тариф на холодную воду, руб./куб.м | 107,09 | 117,26 | 126,29 | 132,73 | 132,73 | 132,73 |
| 4 | Тариф на канализацию, руб./куб.м. | 80,11 | 32,51 | 34,42 | 36,21 | 36,21 | 36,21 |
| 5 | Тариф на продажу тепловой энергии, руб. Гкал | 4046,98 | 4431,14 | 4772,66 | 5016,07 | 5016,07 | 5016,07 |
| 6 | Потребление природного газа котельной, куб.м. | 126991 | 126991 | 126991 | 126991 | 126991 | 126991 |
| 7 | Потребление электрической энергии, кВтч | 38700 | 38700 | 38700 | 38700 | 38700 | 38700 |
| 8 | Потребление холодной воды котельной, куб.м. | 2393,3 | 2393,3 | 2393,3 | 2393,3 | 2393,3 | 2393,3 |
| 9 | Количество стоков от котельной, куб.м. | 119,7 | 119,7 | 119,7 | 119,7 | 119,7 | 119,7 |
| 10 | Коэффициент амортизационных отчислений,% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 11 | Стоимость котельной, тыс. руб. | 5480 | 5480 | 5480 | 5480 | 5480 | 5480 |
| 12 | Отпуск тепловой энергии, Гкал | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 |
| 13 | Численность персонала, чел. (см. вкладку численность) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 14 | Стоимость котельной с учетом амортизации на конец года, тыс. руб. | 1929 | 1800,4 | 1671,8 | 1543,2 | 1414,6 | 1286 |
| 15 | Сумма кредита, тыс. руб |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Процентная ставка, тыс.руб |  |  |  |  |  |  |
|  | Определение эксплуатационных затрат |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Определение затрат на топливо, тыс. руб. | 1580,7 | 1662,9 | 1746,1 | 1812,4 | 1861,4 | 1909,8 |
| 2. | Определение затрат на водоснабжение, тыс. руб. | 70,1 | 74,6 | 79,0 | 83,1 | 87,0 | 91,1 |
| 3. | Определение затрат на канализацию, тыс. руб. | 3,7 | 3,9 | 4,1 | 4,3 | 4,5 | 4,8 |
| 4. | Определение затрат на электроэнергию, тыс. руб. | 406,2 | 423,6 | 441,4 | 455,1 | 464,7 | 474,4 |
| 5. | Определение амортизационных отчислений, тыс. рруб | 128,6 | 128,6 | 128,6 | 128,6 | 128,6 | 128,6 |
| 6. | Определение затрат на материалы, тыс. руб. | 28,0 | 30,2 | 32,7 | 35,3 | 38,1 | 41,1 |
| 7. | Затраты на оплату труда, тыс. руб. | 574,0 | 619,9 | 669,5 | 723,1 | 780,9 | 843,4 |
| 8. | Расчет затрат на ремонт, тыс. руб. | 107,4 | 115,9 | 125,2 | 135,2 | 146,1 | 157,7 |
| 9. | Расчет цеховых расходов, тыс. руб. | 120,5 | 130,2 | 140,6 | 151,8 | 164,0 | 177,1 |
| 10. | Расчет общеэксплуатационных расходов, тыс. руб. | 144,0 | 155,5 | 167,9 | 181,4 | 195,9 | 211,6 |
| 11. | Прочие затраты,тыс. руб. | 50,3 | 54,3 | 58,7 | 63,4 | 68,4 | 73,9 |
| 12. | Отчисления от ФОТ, тыс. руб. | 173,3 | 187,2 | 202,2 | 218,4 | 235,8 | 254,7 |
| 13. | Налог на имущество, тыс. руб. | 42,4 | 39,6 | 36,8 | 34,0 | 31,1 | 28,3 |
| 14 | Выплаты по кредиту, тыс. руб. | 806,7 | 745,3 | 683,9 | 622,5 | 561,2 | 499,8 |
| 15 | Итого эксплуатационные затраты, тыс. руб. | 4235,8 | 4371,9 | 4516,7 | 4648,6 | 4767,7 | 4896,3 |
|  | Определение прибыли |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Выработка тепловой энергии, тыс. руб. | 2987,2 | 3181,4 | 3369,1 | 3544,3 | 3710,9 | 3885,3 |
| 2. | Прибыль, тыс. Руб. | -1248,6 | -1190,5 | -1147,6 | -1104,3 | -1056,8 | -1011,0 |
| 3. | Налог на прибыль, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Чистая прибыль | -1248,6 | -1190,5 | -1147,6 | -1104,3 | -1056,8 | -1011,0 |
| 5 | Доход от инвестиций, тыс. руб. | -7740,1 | -8930,6 | -10078,2 | -11182,6 | -12239,4 | -13250,4 |

|  | Газовая котельная 8 марта | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тариф на природный газ, руб./куб.м. | 10,40 | 10,82 | 11,31 | 11,78 | 11,78 | 11,78 |
| 2 | Тариф на электрическую энергию, руб./Гкал | 13,98 | 14,62 | 15,28 | 15,92 | 15,92 | 15,92 |
| 3 | Тариф на холодную воду, руб./куб.м | 107,09 | 117,26 | 126,29 | 132,73 | 132,73 | 132,73 |
| 4 | Тариф на канализацию, руб./куб.м. | 80,11 | 32,51 | 34,42 | 36,21 | 36,21 | 36,21 |
| 5 | Тариф на продажу тепловой энергии, руб. Гкал | 4046,98 | 4431,14 | 4772,66 | 5016,07 | 5016,07 | 5016,07 |
| 6 | Потребление природного газа котельной, куб.м. | 101700 | 101700 | 101700 | 101700 | 101700 | 101700 |
| 7 | Потребление электрической энергии, кВтч | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 |
| 8 | Потребление холодной воды котельной, куб.м. | 2236,7 | 2236,7 | 2236,7 | 2236,7 | 2236,7 | 2236,7 |
| 9 | Количество стоков от котельной, куб.м. | 111,8 | 111,8 | 111,8 | 111,8 | 111,8 | 111,8 |
| 10 | Коэффициент амортизационных отчислений,% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 11 | Стоимость котельной, тыс. руб. | 3720 | 3720 | 3720 | 3720 | 3720 | 3720 |
| 12 | Отпуск тепловой энергии, Гкал | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 |
| 13 | Численность персонала, чел. (см. вкладку численность) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 14 | Стоимость котельной с учетом амортизации на конец года, тыс. руб. | 1611 | 1503,6 | 1396,2 | 1288,8 | 1181,4 | 1074 |
| 15 | Сумма кредита, тыс. руб |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Процентная ставка, тыс.руб |  |  |  |  |  |  |
|  | Определение эксплуатационных затрат |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Определение затрат на топливо, тыс. руб. | 1265,9 | 1331,8 | 1398,4 | 1451,5 | 1490,7 | 1529,4 |
| 2. | Определение затрат на водоснабжение, тыс. руб. | 65,5 | 69,7 | 73,8 | 77,7 | 81,3 | 85,2 |
| 3. | Определение затрат на канализацию, тыс. руб. | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 4,0 | 4,2 | 4,4 |
| 4. | Определение затрат на электроэнергию, тыс. руб. | 367,3 | 383,1 | 399,2 | 411,6 | 420,3 | 429,1 |
| 5. | Определение амортизационных отчислений, тыс. руб | 107,4 | 107,4 | 107,4 | 107,4 | 107,4 | 107,4 |
| 6. | Определение затрат на материалы, тыс. руб. | 23,4 | 25,2 | 27,3 | 29,5 | 31,8 | 34,4 |
| 7. | Затраты на оплату труда, тыс. руб. | 574,0 | 619,9 | 669,5 | 723,1 | 780,9 | 843,4 |
| 8. | Расчет затрат на ремонт, тыс. руб. | 72,9 | 78,7 | 85,0 | 91,8 | 99,2 | 107,1 |
| 9. | Расчет цеховых расходов, тыс. руб. | 120,5 | 130,2 | 140,6 | 151,8 | 164,0 | 177,1 |
| 10. | Расчет общеэксплуатационных расходов, тыс. руб. | 124,4 | 134,3 | 145,1 | 156,7 | 169,2 | 182,7 |
| 11. | Прочие затраты,тыс. руб. | 43,4 | 46,9 | 50,7 | 54,7 | 59,1 | 63,8 |
| 12. | Отчисления от ФОТ, тыс. руб. | 173,3 | 187,2 | 202,2 | 218,4 | 235,8 | 254,7 |
| 13. | Налог на имущество, тыс. руб. | 35,4 | 33,1 | 30,7 | 28,4 | 26,0 | 23,6 |
| 14 | Выплаты по кредиту, тыс. руб. | 547,6 | 505,9 | 464,3 | 422,6 | 380,9 | 339,3 |
| 15 | Итого эксплуатационные затраты, тыс. руб. | 3524,5 | 3657,2 | 3798,0 | 3929,1 | 4050,8 | 4181,6 |
|  | Определение прибыли |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Выработка тепловой энергии, тыс. руб. | 2791,7 | 2973,1 | 3148,6 | 3312,3 | 3468,0 | 3631,0 |
| 2. | Прибыль, тыс. Руб. | -732,9 | -684,0 | -649,4 | -616,8 | -582,9 | -550,7 |
| 3. | Налог на прибыль, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Чистая прибыль | -732,9 | -684,0 | -649,4 | -616,8 | -582,9 | -550,7 |
| 5 | Доход от инвестиций, тыс. руб. | -4788,4 | -5472,5 | -6121,9 | -6738,7 | -7321,5 | -7872,2 |

|  | Газовая котельная ЛПХ | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тариф на природный газ, руб./куб.м. | 10,40 | 10,82 | 11,31 | 11,78 | 11,78 | 11,78 |
| 2 | Тариф на электрическую энергию, руб./Гкал | 13,98 | 14,62 | 15,28 | 15,92 | 15,92 | 15,92 |
| 3 | Тариф на холодную воду, руб./куб.м | 107,09 | 117,26 | 126,29 | 132,73 | 132,73 | 132,73 |
| 4 | Тариф на канализацию, руб./куб.м. | 80,11 | 32,51 | 34,42 | 36,21 | 36,21 | 36,21 |
| 5 | Тариф на продажу тепловой энергии, руб. Гкал | 4046,98 | 4431,14 | 4772,66 | 5016,07 | 5016,07 | 5016,07 |
| 6 | Потребление природного газа котельной, куб.м. | 100624 | 100624 | 100624 | 100624 | 100624 | 100624 |
| 7 | Потребление электрической энергии, кВтч | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 |
| 8 | Потребление холодной воды котельной, куб.м. | 1993,3 | 1993,3 | 1993,3 | 1993,3 | 1993,3 | 1993,3 |
| 9 | Количество стоков от котельной, куб.м. | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 |
| 10 | Коэффициент амортизационных отчислений,% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 11 | Стоимость котельной, тыс. руб. | 5480 | 5480 | 5480 | 5480 | 5480 | 5480 |
| 12 | Отпуск тепловой энергии, Гкал | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 |
| 13 | Численность персонала, чел. (см. вкладку численность) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 14 | Стоимость котельной с учетом амортизации на конец года, тыс. руб. | 1929 | 1800,4 | 1671,8 | 1543,2 | 1414,6 | 1286 |
| 15 | Сумма кредита, тыс. руб |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Процентная ставка, тыс.руб |  |  |  |  |  |  |
|  | Определение эксплуатационных затрат |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Определение затрат на топливо, тыс. руб. | 1252,5 | 1317,7 | 1383,6 | 1436,1 | 1474,9 | 1513,3 |
| 2. | Определение затрат на водоснабжение, тыс. руб. | 58,4 | 62,1 | 65,8 | 69,2 | 72,5 | 75,9 |
| 3. | Определение затрат на канализацию, тыс. руб. | 3,0 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 4,0 |
| 4. | Определение затрат на электроэнергию, тыс. руб. | 377,8 | 394,1 | 410,6 | 423,4 | 432,3 | 441,3 |
| 5. | Определение амортизационных отчислений, тыс. руб | 128,6 | 128,6 | 128,6 | 128,6 | 128,6 | 128,6 |
| 6. | Определение затрат на материалы, тыс. руб. | 28,0 | 30,2 | 32,7 | 35,3 | 38,1 | 41,1 |
| 7. | Затраты на оплату труда, тыс. руб. | 574,0 | 619,9 | 669,5 | 723,1 | 780,9 | 843,4 |
| 8. | Расчет затрат на ремонт, тыс. руб. | 107,4 | 115,9 | 125,2 | 135,2 | 146,1 | 157,7 |
| 9. | Расчет цеховых расходов, тыс. руб. | 120,5 | 130,2 | 140,6 | 151,8 | 164,0 | 177,1 |
| 10. | Расчет общеэксплуатационных расходов, тыс. руб. | 127,2 | 137,4 | 148,4 | 160,3 | 173,1 | 186,9 |
| 11. | Прочие затраты,тыс. руб. | 44,4 | 48,0 | 51,8 | 56,0 | 60,5 | 65,3 |
| 12. | Отчисления от ФОТ, тыс. руб. | 173,3 | 187,2 | 202,2 | 218,4 | 235,8 | 254,7 |
| 13. | Налог на имущество, тыс. руб. | 42,4 | 39,6 | 36,8 | 34,0 | 31,1 | 28,3 |
| 14 | Выплаты по кредиту, тыс. руб. | 806,7 | 745,3 | 683,9 | 622,5 | 561,2 | 499,8 |
| 15 | Итого эксплуатационные затраты, тыс. руб. | 3844,4 | 3959,5 | 4083,1 | 4197,5 | 4302,8 | 4417,4 |
|  | Определение прибыли |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Выработка тепловой энергии, тыс. руб. | 2488,0 | 2649,7 | 2806,0 | 2951,9 | 3090,7 | 3235,9 |
| 2. | Прибыль, тыс. Руб. | -1356,4 | -1309,9 | -1277,1 | -1245,5 | -1212,1 | -1181,5 |
| 3. | Налог на прибыль, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Чистая прибыль | -1356,4 | -1309,9 | -1277,1 | -1245,5 | -1212,1 | -1181,5 |
| 5 | Доход от инвестиций, тыс. руб. | -8229,8 | -9539,6 | -10816,8 | -12062,3 | -13274,4 | -14455,9 |

|  | Газовая котельная ПМК-2 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тариф на природный газ, руб./куб.м. | 10,40 | 10,82 | 11,31 | 11,78 | 11,78 | 11,78 |
| 2 | Тариф на электрическую энергию, руб./Гкал | 13,98 | 14,62 | 15,28 | 15,92 | 15,92 | 15,92 |
| 3 | Тариф на холодную воду, руб./куб.м | 107,09 | 117,26 | 126,29 | 132,73 | 132,73 | 132,73 |
| 4 | Тариф на канализацию, руб./куб.м. | 80,11 | 32,51 | 34,42 | 36,21 | 36,21 | 36,21 |
| 5 | Тариф на продажу тепловой энергии, руб. Гкал | 4046,98 | 4431,14 | 4772,66 | 5016,07 | 5016,07 | 5016,07 |
| 6 | Потребление природного газа котельной, куб.м. | 388372 | 388372 | 388372 | 388372 | 388372 | 388372 |
| 7 | Потребление электрической энергии, кВтч | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 |
| 8 | Потребление холодной воды котельной, куб.м. | 8303,3 | 8303,3 | 8303,3 | 8303,3 | 8303,3 | 8303,3 |
| 9 | Количество стоков от котельной, куб.м. | 415,2 | 415,2 | 415,2 | 415,2 | 415,2 | 415,2 |
| 10 | Коэффициент амортизационных отчислений,% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 11 | Стоимость котельной, тыс. руб. | 18830 | 18830 | 18830 | 18830 | 18830 | 18830 |
| 12 | Отпуск тепловой энергии, Гкал | 2491 | 2491 | 2491 | 2491 | 2491 | 2491 |
| 13 | Численность персонала, чел. (см. вкладку численность) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 14 | Стоимость котельной с учетом амортизации на конец года, тыс. руб. | 7992,4 | 7571,7 | 7151,05 | 6730,4 | 6730,4 | 6730,4 |
| 15 | Сумма кредита, тыс. руб | 15064 |  |  |  |  |  |
| 16 | Процентная ставка, тыс.руб | 14 |  |  |  |  |  |
|  | Определение эксплуатационных затрат |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Определение затрат на топливо, тыс. руб. | 5340,0 | 5542,9 | 5692,6 | 5840,6 | 5840,6 | 5840,6 |
| 2. | Определение затрат на водоснабжение, тыс. руб. | 274,1 | 288,4 | 301,9 | 316,1 | 316,1 | 316,1 |
| 3. | Определение затрат на канализацию, тыс. руб. | 14,3 | 15,0 | 15,7 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
| 4. | Определение затрат на электроэнергию, тыс. руб. | 992,4 | 1023,1 | 1044,6 | 1066,6 | 1066,6 | 1066,6 |
| 5. | Определение амортизационных отчислений, тыс. руб | 420,7 | 420,7 | 420,7 | 420,7 | 420,7 | 420,7 |
| 6. | Определение затрат на материалы, тыс. руб. | 67,3 | 72,7 | 78,5 | 84,8 | 84,8 | 84,8 |
| 7. | Затраты на оплату труда, тыс. руб. | 843,8 | 911,3 | 984,2 | 1063,0 | 1063,0 | 1063,0 |
| 8. | Расчет затрат на ремонт, тыс. руб. | 271,2 | 292,8 | 316,3 | 341,6 | 341,6 | 341,6 |
| 9. | Расчет цеховых расходов, тыс. руб. | 177,2 | 191,4 | 206,7 | 223,2 | 223,2 | 223,2 |
| 10. | Расчет общеэксплуатационных расходов, тыс. руб. | 403,2 | 435,5 | 470,3 | 508,0 | 508,0 | 508,0 |
| 11. | Прочие затраты,тыс. руб. | 140,9 | 152,1 | 164,3 | 177,5 | 177,5 | 177,5 |
| 12. | Отчисления от ФОТ, тыс. руб. | 254,8 | 275,2 | 297,2 | 321,0 | 321,0 | 321,0 |
| 13. | Налог на имущество, тыс. руб. | 175,8 | 166,6 | 157,3 | 148,1 | 148,1 | 148,1 |
| 14 | Выплаты по кредиту, тыс. руб. | 3615,4 | 3404,5 | 3193,6 | 2982,7 | 2982,7 | 2982,7 |
| 15 | Итого эксплуатационные затраты, тыс. руб. | 12991,1 | 13192,3 | 13344,0 | 13510,1 | 13510,1 | 13510,1 |
|  | Определение прибыли |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Выработка тепловой энергии, тыс. руб. | 11688,6 | 12296,4 | 12874,4 | 13479,4 | 13479,4 | 13479,4 |
| 2. | Прибыль, тыс. Руб. | -1302,5 | -895,8 | -469,7 | -30,7 | -30,7 | -30,7 |
| 3. | Налог на прибыль, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Чистая прибыль | -1302,5 | -895,8 | -469,7 | -30,7 | -30,7 | -30,7 |
| 5 | Доход от инвестиций, тыс. руб. | -5068,5 | -5964,3 | -6434,0 | -6464,7 | -6464,7 | -6464,7 |

|  | Газовая котельная пл. Судоверфи | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тариф на природный газ, руб./куб.м. | 10,40 | 10,82 | 11,31 | 11,78 | 11,78 | 11,78 |
| 2 | Тариф на электрическую энергию, руб./Гкал | 13,98 | 14,62 | 15,28 | 15,92 | 15,92 | 15,92 |
| 3 | Тариф на холодную воду, руб./куб.м | 107,09 | 117,26 | 126,29 | 132,73 | 132,73 | 132,73 |
| 4 | Тариф на канализацию, руб./куб.м. | 80,11 | 32,51 | 34,42 | 36,21 | 36,21 | 36,21 |
| 5 | Тариф на продажу тепловой энергии, руб. Гкал | 4046,98 | 4431,14 | 4772,66 | 5016,07 | 5016,07 | 5016,07 |
| 6 | Потребление природного газа котельной, куб.м. | 174478 | 174478 | 174478 | 174478 | 174478 | 174478 |
| 7 | Потребление электрической энергии, кВтч | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 |
| 8 | Потребление холодной воды котельной, куб.м. | 3226,7 | 3226,7 | 3226,7 | 3226,7 | 3226,7 | 3226,7 |
| 9 | Количество стоков от котельной, куб.м. | 161,3 | 161,3 | 161,3 | 161,3 | 161,3 | 161,3 |
| 10 | Коэффициент амортизационных отчислений,% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 11 | Стоимость котельной, тыс. руб. | 9780 | 9780 | 9780 | 9780 | 9780 | 9780 |
| 12 | Отпуск тепловой энергии, Гкал | 968 | 968 | 968 | 968 | 968 | 968 |
| 13 | Численность персонала, чел. (см. вкладку численность) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 14 | Стоимость котельной с учетом амортизации на конец года, тыс. руб. | 4226,6 | 4004,1 | 3781,65 | 3559,2 | 3559,2 | 3559,2 |
| 15 | Сумма кредита, тыс. руб | 7824 |  |  |  |  |  |
| 16 | Процентная ставка, тыс.руб | 14 |  |  |  |  |  |
|  | Определение эксплуатационных затрат |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Определение затрат на топливо, тыс. руб. | 2399,0 | 2490,2 | 2557,4 | 2623,9 | 2623,9 | 2623,9 |
| 2. | Определение затрат на водоснабжение, тыс. руб. | 106,5 | 112,1 | 117,3 | 122,9 | 122,9 | 122,9 |
| 3. | Определение затрат на канализацию, тыс. руб. | 5,6 | 5,8 | 6,1 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| 4. | Определение затрат на электроэнергию, тыс. руб. | 616,0 | 635,1 | 648,4 | 662,0 | 662,0 | 662,0 |
| 5. | Определение амортизационных отчислений, тыс. руб | 222,5 | 222,5 | 222,5 | 222,5 | 222,5 | 222,5 |
| 6. | Определение затрат на материалы, тыс. руб. | 35,6 | 38,4 | 41,5 | 44,8 | 44,8 | 44,8 |
| 7. | Затраты на оплату труда, тыс. руб. | 421,9 | 455,7 | 492,1 | 531,5 | 531,5 | 531,5 |
| 8. | Расчет затрат на ремонт, тыс. руб. | 140,8 | 152,1 | 164,3 | 177,4 | 177,4 | 177,4 |
| 9. | Расчет цеховых расходов, тыс. руб. | 88,6 | 95,7 | 103,3 | 111,6 | 111,6 | 111,6 |
| 10. | Расчет общеэксплуатационных расходов, тыс. руб. | 193,7 | 209,2 | 226,0 | 244,1 | 244,1 | 244,1 |
| 11. | Прочие затраты,тыс. руб. | 67,7 | 73,1 | 78,9 | 85,3 | 85,3 | 85,3 |
| 12. | Отчисления от ФОТ, тыс. руб. | 127,4 | 137,6 | 148,6 | 160,5 | 160,5 | 160,5 |
| 13. | Налог на имущество, тыс. руб. | 93,0 | 88,1 | 83,2 | 78,3 | 78,3 | 78,3 |
| 14 | Выплаты по кредиту, тыс. руб. | 1877,8 | 1768,2 | 1658,7 | 1549,2 | 1549,2 | 1549,2 |
| 15 | Итого эксплуатационные затраты, тыс. руб. | 6396,0 | 6483,8 | 6548,4 | 6620,3 | 6620,3 | 6620,3 |
|  | Определение прибыли |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Выработка тепловой энергии, тыс. руб. | 4542,2 | 4778,4 | 5003,0 | 5238,1 | 5238,1 | 5238,1 |
| 2. | Прибыль, тыс. Руб. | -1853,9 | -1705,4 | -1545,4 | -1382,2 | -1382,2 | -1382,2 |
| 3. | Налог на прибыль, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Чистая прибыль | -1853,9 | -1705,4 | -1545,4 | -1382,2 | -1382,2 | -1382,2 |
| 5 | Доход от инвестиций, тыс. руб. | -3809,9 | -5515,2 | -7060,7 | -8442,8 | -8442,8 | -8442,8 |