В редакции   постановлений Администрации

муниципального образования «Велижский район»

от   08.04.2024   №176

от   24.04.2023   №203

от   22.04.2022   №189

от  12.04.2021   № 166

от  27.03.2020   № 144

от  02.04.2019   № 163

от  06.12.2018   № 572

от 20.08.2018   № 395

от 05.04.2018   № 168

от 30.03.2017  № 192

от 07.04.2016    №223

АКТУАЛьная

СХЕМа ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ муниципального образования

ВЕЛИЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

(схема утверждена постановлением Администрации

муниципального образования «Велижский район»

от 21.11.2013 №765)

г. ВЕЛИЖ

апрель 2023 год

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение «Основание для проведения актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования Велижское городское поселение на 2024 год» Раздел 1 «Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа» | 3 |
| --- | --- |
| Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | 13 |
| Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя | 45 |
| Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | 57 |
| # Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей | 76 |
| # Раздел 6. Перспективные топливные балансы | 85 |
| # Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение | 93 |
| Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций) | 154 |
| # Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии | 158 |
| Раздел 10 Решения по бесхозяйным тепловым сетям | 159 |

ВВЕДЕНИЕ

Основное положение и основание для проведения актуализации схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения муниципального образования Велижское городское поселение утверждена постановлением Администрации муниципального образования «Велижский район» от 21.11.2013 №765 «Об утверждении Схемы теплоснабжения муниципального образования Велижское городское поселение» (в редакции постановлений Администрации муниципального образования  «Велижский район» от 07.04.2016    №223, от 30.03.2017 №192, от 05.04.2018 №168, от 20.08.2018 № 395, от  06.12.2018   № 572, от 02.04.2019 №162).

Актуализация схемы теплоснабжения производится на основании:

- Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 154    «О требованиях к Схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Распоряжения Администрации муниципального образования «Велижский район» от 14.01.2023 №14-р «Об актуализации Схемы теплоснабжения муниципального образования Велижское городское поселение на 2024 год»;

- Предложений от теплоснабжающих и теплосетевых организаций по актуализации Схемы теплоснабжения муниципального образования Велижское городское поселение на 2024 год.

Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования Велижское городское поселение на 2024 год не предусматривает внесения существенных изменений по развитию и поддержанию системы теплоснабжения муниципального образования Велижское городское поселение в утвержденную Схему теплоснабжения муниципального образования Велижское городское поселение.

РАЗДЕЛ 1 «ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ»

СОДЕРЖАНИЕ

1.1.	Показатели существующего спроса на тепловую энергию	                                  5

1.2.	Площадь строительных фондов в отчетном году и приросты площади строительных фондов на перспективу	                                                                          8

1.3. Теплоснабжение перспективного жилого фонда	                                                      10

1.4. Теплоснабжение перспективных промышленных и общественных объектов

  - Показатели существующего спроса на тепловую энергию

В городе Велиж преобладает централизованная схема теплоснабжения, осуществляемая от отопительных котельных. Все котельные работают на твердом топливе.

Теплоснабжение осуществляют следующие организации:  МУП «Коммунресурс» и ООО «Тепло людям. Велиж».

Кроме того на территории города Велиж существуют ряд ведомственных и муниципальных котельных, отпускающих тепловую энергию на нужды собственных потребителей.

Усадебная застройка имеет печное отопление.

Для теплоснабжения современных коттеджей, в основном, применяются индивидуальные отопительные котлы, работающие на твердом топливе и электроэнергии.

Способ прокладки трубопроводов отопления - в непроходных каналах и частично-воздушная, на низких и высоких опорах.

Часть котельных имеет устаревшее оборудование с низким коэффициентом полезного действия, срок эксплуатации которых составляет 15 и более лет. Физический износ основных фондов систем теплоснабжения составляет до 40 %, часть источников теплоснабжения выработали свой ресурс и требуют замены. Средний износ тепловых сетей составляет до 40%.

Из-за ограниченности финансовых ресурсов, необходимых для восстановления основных фондов, обновления оборудования котельных установок, замены ветхих тепловых сетей, не обеспечивается устойчивая подача тепловых ресурсов потребителям, не достигаются ресурсосберегающие и экологические эффекты.

Основные технические данные по котельным, находящимся на балансе  МУП "Коммунресурс" и отпускающим тепловую энергию на сторону сведены в таблицу, представленную ниже.

Основные данные по котельным, отпускающим тепловую энергию на сторону

| № п/п | Источник теплоснабжения | Балансодержатель | Год ввода в эксплуатацию котлов | Тип котлов на данный момент | Кол-во котлов на данный момент | КПД, % на данный момент |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Володарского Центральная котельная | ООО «Тепло людям. Велиж» | 2015 | КВ-Р-1-95 | 2 | 75 |
|  |  |  | 2016 | КВ-Р-1-95 | 2 | 75 |
| 2 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Еременко, котельная ЦРБ | ООО «Тепло людям. Велиж» | 2019 | КВМ-093 КД | 3 | 82 |
|  |  |  | 2018 | КВТС-1 | 1 | 60 |
| 3 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Менжинского, котельная РУС | ООО «Тепло людям. Велиж» | консервация |  |  |  |
| 4 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Энгельса, котельная ПМК 1313 | ООО «Тепло людям. Велиж» | 2019 | КВТС-1 | 1 | 57 |
|  |  |  | 2019 | КВТС-1 | 1 | 57 |
|  |  |  | 2019 | КВТС-1 | 1 | 57 |
| 5 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Недоговорова, котельная СШ №2 | ООО «Тепло людям. Велиж» | 2016 | КВТС-1 | 1 | 60 |
|  |  |  | 2000 | КВТС-1 | 1 | 60 |
| 6 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. 8 Марта, котельная 8 Марта | ООО «Тепло людям. Велиж» | 2019 | КВТС-1 | 1 | 56 |
|  |  |  | 2019 | КВТС-1 | 1 | 56 |
| 7 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Ленинградская, котельная ЛПХ | ООО «Тепло людям. Велиж» | 2014 | КВТС-1 | 2 | 56 |
|  |  |  | 1996 | КВТС-1 | 1 | 56 |
| 8 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Володарского, котельная ДСПМК | ООО «Тепло людям. Велиж» | 2019 | КВТС-1 | 1 | 60 |
|  |  |  | 2019 | КВТС-1 | 1 | 60 |
|  |  |  | 2010 | КВТС-1 | 1 | 80 |
| 9 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Ивановская, котельная ПМК-2 | ООО «Тепло людям. Велиж» | 2010 | КВМ(а)-0,82 | 3 | 82 |
| 10 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Энгельса, котельная д/с №5 | ООО «Тепло людям. Велиж» | 2016 | КВТС-1 | 1 | 57 |
|  |  |  | 2007 | КВТС-1 | 1 | 57 |
| 11 | ООО «Тепло людям. Велиж» пл. Судоверфи, д.1-а | ООО «Тепло людям. Велиж» | 2009 | КВМ(а)-0,82 | 2 | 82 |
| 12 | МУП «Коммунресурс» ул. Кропоткина, д.56 | МУП «Коммунресурс» | 2015 | КВМ-093 КД | 4 | 92 |

На территории поселения также действуют ряд ведомственных и муниципальных котельных, отпускающих тепловую энергию только на собственные нужды предприятий или организации. Ниже перечисленные котельные работают на собственное потребление тепловой энергии предприятием (тепловая энергия не продается другим физическим и юридическим лицам). Вследствие изложенного указанные ведомственные и муниципальный котельные могут не рассматриваться в настоящей схеме теплоснабжения, так как по своей сути представляют собой собственные источники тепла.

Основные данные по  муниципальным котельным

| № п/п | Источник теплоснабжения | Балансодержатель | Год ввода в эксплуатацию котлов | Тип котлов на данный момент | Кол-во котлов на данный момент | КПД, % на данный момент |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | г. Велиж, ул. Яна Томпа, котельная бани | МУП "Коммунресурс" | 1999 | КВТС-1 | 1 | 76 |
|  |  |  | 2000 | КВТС-1 | 1 | 76 |
| 13 | МДОУ детский сад №1 | МДОУ детский сад №1 | 2004 | КВТС-1 | 1 | 76 |
| 14 | МУП «Коммунресурс» ул. Кропоткина, д. 56, | МУП «Коммунресурс» | 2015 | КВМ-093 КД | 4 | 92 |

| 8. Баланс тепловой энергии на котельных, находящихся на территории муниципального образования Велижское городское поселение на 2025 год. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование юридического лица, в собственности/аренде у которого находится источник | Наименование источника тепловой энергии | Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал | Нормативные технологические потери в тепловых сетях теплоснабжающей организации, Гкал | Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Выработка тепловой энергии, Гкал |  |
| 2 | ООО "Тепло людям. Велиж" | котельная "Центральная" | 3 410 | 429 | 3 839 | 216 | 4 055 |  |
| 3 | ООО "Тепло людям. Велиж" | котельная, СШ №2 | 737 | 132 | 869 | 43 | 912 |  |
| 4 | ООО "Тепло людям. Велиж" | котельная, ДСПМК | 851 | 115 | 966 | 50 | 1 016 |  |
| 5 | ООО "Тепло людям. Велиж" | котельная, 8 марта | 620 | 20 | 640 | 32 | 672 |  |
| 6 | ООО "Тепло людям. Велиж" | котельная, ПМК 1313 | 1 399 | 333 | 1 732 | 85 | 1 817 |  |
| 7 | ООО "Тепло людям. Велиж" | котельная, ПМК-2 | 1 910 | 249 | 2 159 | 111 | 2 270 |  |
| 8 | ООО "Тепло людям. Велиж" | котельная, пл. Судоверфи | 951 | 215 | 1 166 | 63 | 1 229 |  |
| 9 | ООО "Тепло людям. Велиж" | котельная, ЦРБ | 2 051 | 322 | 2 373 | 117 | 2 490 |  |
| 10 | ООО "Тепло людям. Велиж" | котельная, Д/С №5 | 749 | 11 | 760 | 38 | 798 |  |
| 11 | ООО "Тепло людям. Велиж" | котельная, ЛПХ | 490 | 101 | 591 | 29 | 620 |  |
|  | МУП "Коммунресурс", г. Велиж, ул. Советская, д. 46/5 | котельная, ОСШ №1 | 2 351 | 0 | 2 351 | 116 | 2 467 |  |
|  |  | ВСЕГО | 15 519 | 1927 | 17 446 | 900 | 18 346 |  |
|  | Котельная "РУС" выведена на консервацию |  |  |  |  |  |  |  |

  - Площадь строительных фондов в отчетном году и приросты площади строительных фондов на перспективу

По данным, предоставленным администрацией Велижского городского поселения, жилой фонд нового строительства составит 26366 м2 общей площади.

Для создания самобытной архитектурной среды и удовлетворения потребностей в жилом фонде всех слоев населения предлагается четыре основных типа новой жилой застройки по преобладающей этажности жилого фонда и уровню комфортности.

### Типология жилого фонда по преобладающей этажности застройки

1.	Многоэтажная высокоплотная застройка. Представлена секционным жилым 5- 6-9  и более этажным фондом. Жилые дома предлагается строить по типовым и индивидуальным проектам с применением различных стеновых материалов (кирпич,

панель и т.д.) В 5-9 этажных типовых  жилых домах предполагается размещение более дешевого «социального» жилья с показателями жилой обеспеченности, соответствующих социальным нормативам и массового жилья эконом-класса со среднегородскими показателями жилищной обеспеченности.

Большой планируемый объем жилищного строительства определяет необходимость застройки более высокой этажности с повышенной плотностью. Предлагается средняя этажность застройки 7,5 – 8 этажей. Плотность застройки по общей площади жилых домов «брутто» микрорайона порядка 7000м2/га. Плотность застройки по численности населения (при жилищной обеспеченности расчетного срока) 180-200чел/га

2.	Малоэтажная застройка многоквартирными домами без индивидуальных участков(2-4 этажа).  В этом типе малоэтажной застройки предполагается размещение престижного жилого фонда бизнес-класса со средними показателями жилой обеспеченности выше или равными среднегородским. Плотность застройки по общей площади жилых домов  «брутто» микрорайона порядка 3500м2/га. Плотность застройки по численности населения (при жилищной обеспеченности расчетного срока) 85-100чел/га.

3.	Индивидуальная жилая застройка представлена 1-2 этажными индивидуальными жилыми домами на 1 семью с участками до 0,12 га. Общая площадь коттеджей не регламентируется, но для расчетов ориентировочно принимается в размере 100-120 кв.м. общей площади на 1 коттедж. Плотность размещения коттеджей - 6 участков на гектар. В зависимости от местоположения малоэтажный жилой фонд с участками может быть бизнес и эконом класса, с выделением зон высококомфортной элитной застройки.

4.	Смешанная застройка представлена многоэтажной застройкой (40%), малоэтажной высокоплотной (50%) и индивидуальной застройкой (10%). Плотность застройки по общей площади жилых домов «брутто» микрорайона  порядка 4500 м2/га.

### Типология жилого фонда по уровню комфортности

1.	Социальное (муниципальное жилище). Величина жилищной обеспеченности этого типа жилья ниже или равна среднегородским показателям. Бесплатное муниципальное жилье распределяется по социальной норме города. Количество комнат в квартире равно или меньше количества проживающих. На расчетный срок количество жилья этого типа не более 30% общего количества нового строительства, на 1 очередь

строительства его доля может составлять до 60%. Основная масса жилого фонда этого типа предполагается к размещению в многоэтажной высокоплотной застройке.

2.	Массовый тип жилья (эконом-класс). Величина жилищной обеспеченности в этом типе жилья равна среднегородским показателям. Количество комнат в квартире равно или на 1 больше количества проживающих. На расчетный срок количество жилья этого типа около 40% общего количества нового строительства, на 1 очередь строительства его доля может составлять до 25%.

3.	Престижный тип жилья (бизнес-класс). Величина жилищной обеспеченности в этом типе жилья выше среднегородских показателей. Количество комнат в квартире на одну или две больше количества проживающих. На расчетный срок количество жилья этого типа не более 15% общего количества нового строительства, на 1 очередь строительства его доля может составлять до 10% .

4.	Высококомфортный тип жилья (элитный). Величина жилищной обеспеченности не нормируется. Она может быть от 60 и более м2 /чел. Количество комнат на две и более больше числа проживающих. Удельный вес жилья этого типа незначителен, он может колебаться по периодам реализации генерального плана в пределах 3-5% от общего объема нового строительства.

### Новое жилищное строительство

Проектируемый объем жилого фонда нового строительства на расчетный срок составит 26366 м2 общей площади.

По данным, предоставленным администрацией Велижского городского поселения, новое жилищное строительство планируется индивидуального типа.

## 1.3. Теплоснабжение перспективного жилого фонда

Для покрытия нагрузок отопления и ГВС вновь вводимых зданий предлагается установка индивидуальных теплогенераторов.

Перспективное потребление тепловой энергии для теплоснабжения

жилого фонда нового строительства

| Наименование | Жилая площадь, м2 | Тепловая мощность отопления, Гкал/ч | Тепловая мощность ГВС, Гкал/ч | Мощность на компенсацию тепловых потерь в сетях, Гкал/ч | Мощность на компенсацию собственных нужд, Гкал/ч | Итого суммарная мощность котельной, Гкал/ч | Суммарный отпуск тепловой энергии на отопление, Гкал/год | Суммарный отпуск тепловой энергии на ГВС, Гкал/год | Расход тепловой энергии на компенсацию тепловых потерь, Гкал/год | Расход тепловой энергии на компенсацию собственных нужд, Гкал/год | Итого выработка котельной, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| индивидуальная застройка | 26366 | 1,0317 | 0,0634 | 0,00 | 0,00 | 1,0951 | 2661,74 | 532,35 | 0,00 | 0,00 | 3194,08 |

В ходе расчета потребления природного газа для обеспечения нужд отопления и горячего водоснабжения для вновь вводимого жилья КПД индивидуальных котлоагрегатов был принят 92%.

Ниже представлена таблица расхода природного газа на вновь вводимые здания.

Перспективное потребление природного газа для теплоснабжения

жилого фонда нового строительства

| Наименование | Жилая площадь,м2 | Расход природного газа на покрытие отопление, м3/год | Расход природного газа на покрытие нужд ГВС, м3/год | Расход природного газа на компенсацию тепловых потерь, м3/год | Расход природного газа на компенсацию собственных нужд, м3/год | Итого расход природного газа на котельной, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| индивидуальная застройка | 26366 | 358438,33 | 71687,67 | 0,00 | 0,00 | 430125,99 |

### 1.4. Теплоснабжение перспективных промышленных и общественных объектов

Увеличение тепловой нагрузки за счет увеличения промышленной застройки не может быть спрогнозировано в связи с индивидуальным характером промышленной нагрузки. Следовательно перспективное планирование новых источников теплоснабжения под нужды вновь вводимой нагрузки целесообразно осуществлять в рамках реализации проектов промышленного характера.

Раздел 2 «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»

СОДЕРЖАНИЕ

2.1.Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.	14

2.2.Описание существующих и перспективных зон действия централизованных  источников тепловой энергии	29

2.3.Перспективные зоны действия централизованных теплоисточников	31

2.4.Существующие и перспективные зоны действия индивидуальных теплоисточников	31

### 2.1.Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.

2.1.1.Описание котельных, находящихся на балансе МУП "Коммунресурс" и отпускающих тепловую энергию сторонним потребителям

Суммарная установленная мощность котельных 25,18 Гкал/ч (30 котлов).

Срок эксплуатации котельной согласно паспортным данным составляет 15 лет. На диаграмме, представленной ниже, приведены данные, отражающие года ввода котельных в г. Велиж.

Из диаграммы видно, что котельные ООО «Коммун-Сервис» ул. Менжинского, РУС и МУП «Коммунресурс» ул. Ленинградская ЛПХ выработали свой ресурс по состоянию на 2013 год.

Из анализа нижеприведенной диаграммы видно, что установленная мощность рассматриваемых котельных превышает присоединенную тепловую нагрузку потребителей. Так завышение установленной мощности по МУП «Коммунресурс»  ул. Ленинградская, котельная по отношению к присоединенной составляет 11,13 раз. Завышение установленной мощности по ООО «Коммун-Сервис» ул. 8 Марта, котельная 8 Марта составляет 6,61 раза. Завышение установленной мощности по ООО «Коммун-Сервис» ул. Недоговорова, котельная СШ №2 составляет 6,18 раза. Завышение установленной мощности по МУП «Коммунресурс» ул. Энгельса, котельная д/с №5 составляет 5,93 раза. Завышение установленной мощности по ООО «Коммун-Сервис» ул. Володарского, котельная ДСПМК составляет 5,63 раза.

Завышение установленной мощности оборудования по отношению к присоединенной ведет к перерасходу ТЭР (электрической энергии и твердого топлива) ввиду невозможности уменьшения мощности горелок в летний период (в период потребления тепловой энергии лишь на нужды ГВС), повышенной мощности насосов, рассчитанных на перекачку установленного расхода тепловой энергии (превышающего фактический). Диаметр трубопроводов тепловой сети, подключенных к котельным, запроектирован на транспортировку расхода тепловой энергии превышающего фактический. Данный факт приводит к повышенным тепловым потерям в окружающую среду в виду увеличения площади трубопроводов.

Ежегодный ущерб из-за устаревшего оборудования можно оценочно определить как энергосберегающий потенциал данных котельных:

Технические данные по котельным, находящимся в г. Велиж, представлены ниже.

Угольная котельная ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Ленинградская, котельная ЛПХ

Наименование котельной ЛПХ Год ввода в эксплуатацию: 1971г.

Почтовый адрес котельной: 216290,Смоленская область, г. Велиж, ул. Еременко

проектная мощность котельной 2,58 Гкал/ч,

Число часов работы в год, 5160

Установленная электрическая мощность котельной: 34536 кВт/ч

Категория электроприемников котельной (I, II, Ш): 111

Резервный источник электроснабжения (тип): ___-______

Виды тепловых нагрузок (отопление, горячее водоснабжение, пар на коммунально-бытовые службы): отопление

Вид топлива  (природный газ, уголь, торф, мазут, д./топливо,  дрова и т.д.):

Основное топливо:  уголь Резервное топливо: дрова

Аварийное топливо:-

Удельный расход топлива на выработку энергии:   320кг. усл. т./Гкал

Котельное оборудование

| Тип котла, марка | Тип котла вода/ пар | Мощность котла (Гкал/ч) | Год установки котла | Год капремонта котла (последний) | Год проведения режимно- наладочных работ (РНР) | КПД котла паспортный % | КПД по результатам РНР% | Техническое состояние котла (испр/неиспр) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| КВТС-1 | водогрейный | 0,86 | 2014 |  | 2014 |  | 56 | исправен |
| КВТС-1 | водогрейный | 0,86 | 1996 |  | 2011 |  | 56 | исправен |
| КВТС-1 | водогрейный | 0,86 | 1996 | 2010 | 2011 |  | 56 | исправен |

Характеристика тепловых сетей (далее - ТС)

Тип системы теплоснабжения:   Закрытая

Объем тепловой сети (м3) 7,1 Объем подпитки (м3/сутки) 0,426

Потери в тепловых сетях (утечки теплоносителя, отсутствие изоляции и др.) 141,4 Гкал/год

| Диаметр трубопровода ТС (мм) | Тип прокладки ТС (воздушная / подземная) | Протяженность участков ТС (км) | Тип тепловой изоляции и покровного слоя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| до200 мм | подземная | 0,5155 | м/плита, рубероид |

Угольная котельная ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Еременко, котельная ЦРБ

Наименование котельной:   ЦРБ   Год ввода в эксплуатацию: 1975г.

Почтовый адрес котельной: 216290,Смоленская область, г. Велиж, ул. Еременко

проектная мощность котельной 3,44 Гкал/ч,

Число часов работы в год, 5160

Установленная электрическая мощность котельной: 305250 кВт/ч

Категория электроприемников котельной (I, II, Ш):    11

Резервный источник электроснабжения (тип): ___-______

Виды тепловых нагрузок (отопление, горячее водоснабжение, пар на коммунально-бытовые службы): отопление

Вид топлива  (природный газ, уголь, торф, мазут, д./топливо,  дрова и т.д.):

Основное топливо:  уголь Резервное топливо: уголь

Аварийное топливо:-

Удельный расход топлива на выработку энергии:   263 кг. усл. т./Гкал

Котельное оборудование

| Тип котла, марка | Тип котла вода/ пар | Мощность котла (Гкал/ч) | Год установки котла | Год капремонта котла (последний) | Год проведения режимно- наладочных работ (РНР) | КПД котла паспортный % | КПД по результатам РНР% | Техническое состояние котла (испр/неиспр) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| КВТС-1 | водогрейный | 0,86 | 2013 |  | 2013 |  | 60 | исправен |
| КВТС-1 | водогрейный | 0,86 | 2014 |  | 2011 |  | 60 | исправен |
| КВТС-1 | водогрейный | 0,86 | 2007 | 2010 | 2011 |  | 60 | исправен |
| КВТС-1 | водогрейный | 0,86 | 2007 |  | 2011 |  | 60 | исправен |

Характеристика тепловых сетей (далее - ТС)

Тип системы теплоснабжения:   Закрытая

Объем тепловой сети (м3) 73,6  Объем подпитки (м3/сутки) 4,41

Потери в тепловых сетях (утечки теплоносителя, отсутствие изоляции и др.) 1722 Гкал/год

| Диаметр трубопровода ТС (мм) | Тип прокладки ТС (воздушная / подземная) | Протяженность участков ТС (км) | Тип тепловой изоляции и покровного слоя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| До 200 мм | подземная | 1,3795 | м/плита, рубероид |

Угольная котельная ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Менжинского, котельная РУС

Наименование котельной РУС    Год ввода в эксплуатацию:  1975 г.

Почтовый адрес котельной: 216290,Смоленская область, г. Велиж, ул. Советская

проектная мощность котельной 1,72 Гкал/ч,

Число часов работы в год, 5160

Установленная электрическая мощность котельной: 145796 кВт/ч

Категория электроприемников котельной (I, II, Ш):    111

Резервный источник электроснабжения (тип): ___-______

Виды тепловых нагрузок (отопление, горячее водоснабжение, пар на коммунально-бытовые службы): отопление

Вид топлива  (природный газ, уголь, торф, мазут, д./топливо,  дрова и т.д.):

Основное топливо:  дрова Резервное топливо: уголь

Аварийное топливо:-

Удельный расход топлива на выработку энергии:   264 кг. усл. т./Гкал

Котельное оборудование

| Тип котла, марка | Тип котла вода/ пар | Мощность котла (Гкал/ч) | Год установки котла | Год капремонта котла (последний) | Год проведения режимно- наладочных работ (РНР) | КПД котла паспортный % | КПД по результатам РНР% | Техническое состояние котла (испр/неиспр) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| КВТС-1 | водогрейный | 0,86 | 2015 |  | 2015 |  | 60 | исправен |
| КВТС-1 | водогрейный | 0,86 | 2004 |  | 2011 |  | 80 | исправен |

Характеристика тепловых сетей (далее - ТС)

Тип системы теплоснабжения:   Закрытая

Объем тепловой сети (м3) 13,5   Объем подпитки (м3/сутки) 0,72

Потери в тепловых сетях (утечки теплоносителя, отсутствие изоляции и др.) 227 Гкал/год

| Диаметр трубопровода ТС (мм) | Тип прокладки ТС (воздушная / подземная) | Протяженность участков ТС (км) | Тип тепловой изоляции и покровного слоя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| до200 мм | подземная | 0,365 | м/плита, рубероид |

Дровяная котельная ООО «Тепло людям. Велиж» пл. Судоверфи, д.1-а Наименование котельной Судоверфи     Год ввода в эксплуатацию: 2009   г.

Почтовый адрес котельной: 216290,Смоленская область, г. Велиж, пл. Судоверфи

проектная мощность котельной 1,64 Гкал/ч,

Число часов работы в год, 5160

Установленная электрическая мощность котельной: 104884 кВт/ч

Категория электроприемников котельной (I, II, Ш):    III

Резервный источник электроснабжения (тип): ___-______

Виды тепловых нагрузок (отопление, горячее водоснабжение, пар на коммунально-бытовые службы): отопление

Вид топлива  (природный газ, уголь, торф, мазут, д./топливо,  дрова и т.д.):

Основное топливо:  опилки Резервное топливо: дрова

Аварийное топливо:-

Удельный расход топлива на выработку энергии:   178 кг. усл. т./Гкал

Котельное оборудование

| Тип котла, марка | Тип котла вода/ пар | Мощность котла (Мвт/ч) | Год установки котла | Год капремонта котла (последний) | Год проведения режимно- наладочных работ (РНР) | КПД котла паспортный % | КПД по результатам РНР% | Техническое состояние котла (испр/неиспр) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| КВ(а) | водогрейный | 0,82 | 2009 |  | 2011 |  | 82 | исправен |
| КВ(а) | водогрейный | 0,82 | 2009 |  | 2011 |  | 82 | исправен |

Характеристика тепловых сетей (далее - ТС)

Тип системы теплоснабжения:   Закрытая

Объем тепловой сети (м3) 15,3  Объем подпитки (м3/сутки) 0,918

Потери в тепловых сетях (утечки теплоносителя, отсутствие изоляции и др.) 300 Гкал/год

| Диаметр трубопровода ТС (мм) | Тип прокладки ТС (воздушная / подземная) | Протяженность участков ТС (км) | Тип тепловой изоляции и покровного слоя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| до200 мм | смешанная | 0,756 | м/плита, рубероид |

Дровяная котельная ООО «Тепло людям. Велиж» ул. 8 Марта, котельная 8 Марта

Наименование котельной 8 Марта   Год ввода в эксплуатацию: 1993г.

Почтовый адрес котельной: 216290,Смоленская область, г.Велиж,ул.8 Марта

проектная мощность котельной1,72 Гкал/ч,

Число часов работы в год, 5160

Установленная электрическая мощность котельной: 35088 кВт/ч

Категория электроприемников котельной (I, II, Ш):    III

Резервный источник электроснабжения (тип): ___-______

Виды тепловых нагрузок (отопление, горячее водоснабжение, пар на коммунально-бытовые службы): отопление

Вид топлива  (природный газ, уголь, торф, мазут, д./топливо,  дрова и т.д.):

Основное топливо:  дрова Резервное топливо: уголь

Аварийное топливо:-

Удельный расход топлива на выработку энергии:   260 кг. усл. т./Гкал

Котельное оборудование

| Тип котла, марка | Тип котла вода/ пар | Мощность котла (Гкал/ч) | Год установки котла | Год капремонта котла (последний) | Год проведения режимно- наладочных работ (РНР) | КПД котла паспортный % | КПД по результатам РНР% | Техническое состояние котла (испр/неиспр) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| КВТС-1 | водогрейный | 0,86 | 2000 |  | 2011 |  | 56 | исправен |
| КВТС-1 | водогрейный | 0,86 | 2006 |  | 2011 |  | 56 | исправен |

Характеристика тепловых сетей (далее - ТС)

Тип системы теплоснабжения:   Закрытая

Объем тепловой сети (м3) 6,0  Объем подпитки (м3/сутки) 1,484

Потери в тепловых сетях (утечки теплоносителя, отсутствие изоляции и др.) 50 Гкал/год

| Диаметр трубопровода ТС (мм) | Тип прокладки ТС (воздушная / подземная) | Протяженность участков ТС (км) | Тип тепловой изоляции и покровного слоя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| до200 мм | подземная | 0,15 | м/плита, рубероид |

Угольная котельная ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Энгельса, котельная ПМК 1313

Наименование котельной ПМК 1313   Год ввода в эксплуатацию: 1975г.

Почтовый адрес котельной: 216290,Смоленская область, г. Велиж, ул. Еременко

проектная мощность котельной 2,58 Гкал/ч,

Число часов работы в год, 5160  в т.ч. в осенне-зимний период

Установленная электрическая мощность котельной: 92055 кВт/ч

Категория электроприемников котельной (I, II, Ш):    II

Резервный источник электроснабжения (тип): ___-______

Виды тепловых нагрузок (отопление, горячее водоснабжение, пар на коммунально-бытовые службы): отопление

Вид топлива  (природный газ, уголь, торф, мазут, д./топливо,  дрова и т.д.):

Основное топливо:   уголь Резервное топливо дрова

Аварийное топливо:-

Удельный расход топлива на выработку энергии:   251 кг. усл. т./Гкал

Котельное оборудование

| Тип котла, марка | Тип котла вода/ пар | Мощность котла (Гкал/ч) | Год установки котла | Год капремонта котла (последний) | Год проведения режимно- наладочных работ (РНР) | КПД котла паспортный % | КПД по результатам РНР% | Техническое состояние котла (испр/неиспр) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| КВТС-1 | водогрейный | 0,86 | 2014 |  | 2014 |  | 57 | исправен |
| КВТС-1 | водогрейный | 0,86 | 2006 |  | 2011 |  | 57 | исправен |
| КВТС-1 | водогрейный | 0,86 | 2009 |  | 2011 |  | 57 | исправен |

Характеристика тепловых сетей (далее - ТС)

Тип системы теплоснабжения:   Закрытая

Объем тепловой сети (м3) 26,72  Объем подпитки (м3/сутки) 1,603

Потери в тепловых сетях (утечки теплоносителя, отсутствие изоляции и др.) 550  Гкал/год

| Диаметр трубопровода ТС (мм) | Тип прокладки ТС (воздушная / подземная) | Протяженность участков ТС (км) | Тип тепловой изоляции и покровного слоя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| до200 мм | подземная | 1,543 | м/плита, рубероид |

Дровяная котельная ООО «Тепло людям. Велиж»  ул. Недоговорова, котельная СШ №2

Наименование котельной СШ №2    Год ввода в эксплуатацию:  1979 г.

Почтовый адрес котельной: 216290,Смоленская область, г. Велиж, ул. Недоговорова

проектная мощность котельной 1,72 Гкал/ч,

Число часов работы в год, 5160

Установленная электрическая мощность котельной: 46904 кВт/ч

Категория электроприемников котельной (I, II, Ш):    III

Резервный источник электроснабжения (тип): ___-______

Виды тепловых нагрузок (отопление, горячее водоснабжение, пар на коммунально-бытовые службы): отопление

Вид топлива  (природный газ, уголь, торф, мазут, д./топливо,  дрова и т.д.):

Основное топливо:  дрова Резервное топливо: уголь

Аварийное топливо:-

Удельный расход топлива на выработку энергии:   288 кг. усл. т./Гкал

Котельное оборудование

| Тип котла, марка | Тип котла вода/ пар | Мощность котла (Гкал/ч) | Год установки котла | Год капремонта котла (последний) | Год проведения режимно- наладочных работ (РНР) | КПД котла паспортный % | КПД по результатам РНР% | Техническое состояние котла (испр/неиспр) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| КВТС-1 | водогрейный | 0,86 | 2016 |  | 2016 |  | 60 | исправен |
| КВТС-1 | водогрейный | 0,86 | 2000 |  | 2011 |  | 60 | исправен |

Характеристика тепловых сетей (далее - ТС)

Тип системы теплоснабжения:   Закрытая

Объем тепловой сети (м3) 12,03   Объем подпитки (м3/сутки) 2,75

Потери в тепловых сетях (утечки теплоносителя, отсутствие изоляции и др.) 264 Гкал/год

| Диаметр трубопровода ТС (мм) | Тип прокладки ТС (воздушная / подземная) | Протяженность участков ТС (км) | Тип тепловой изоляции и покровного слоя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| до200 мм | подземная | 0,500 | м/плита, рубероид |

Дровяная котельная ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Энгельса, котельная д/с №5

Наименование котельной д/с №5    Год ввода в эксплуатацию:  1984 г.

Почтовый адрес котельной: 216290,Смоленская область, г. Велиж, ул. Энгельса

проектная мощность котельной 1,72 Гкал/ч,

Число часов работы в год, 5160

Установленная электрическая мощность котельной: 26589 кВт/ч

Категория электроприемников котельной (I, II, Ш):    III

Резервный источник электроснабжения (тип): ___-______

Виды тепловых нагрузок (отопление, горячее водоснабжение, пар на коммунально-бытовые службы): отопление

Вид топлива  (природный газ, уголь, торф, мазут, д./топливо,  дрова и т.д.):

Основное топливо:  дрова Резервное топливо: уголь

Аварийное топливо:-

Удельный расход топлива на выработку энергии:   251 кг. усл. т./Гкал

Котельное оборудование

| Тип котла, марка | Тип котла вода/ пар | Мощность котла (Гкал/ч) | Год установки котла | Год капремонта котла (последний) | Год проведения режимно- наладочных работ (РНР) | КПД котла паспортный % | КПД по результатам РНР% | Техническое состояние котла (испр/неиспр) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| КВТС-1 | водогрейный | 0,86 | 2016 |  | 2016 |  | 57 | исправен |
| КВТС-1 | водогрейный | 0,86 | 2007 |  | 2011 |  | 57 | исправен |

Характеристика тепловых сетей (далее - ТС)

Тип системы теплоснабжения:   Закрытая

Объем тепловой сети (м3) 5,16   Объем подпитки (м3/сутки) 0,356

Потери в тепловых сетях (утечки теплоносителя, отсутствие изоляции и др.) 23Гкал/год

| Диаметр трубопровода ТС (мм) | Тип прокладки ТС (воздушная / подземная) | Протяженность участков ТС (км) | Тип тепловой изоляции и покровного слоя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| до200 мм | подземная | 0,06 | м/плита, рубероид |

Угольная котельная ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Володарского Центральная котельная

Наименование котельной:     Центральная     Год ввода в эксплуатацию: 2004г.

Почтовый адрес котельной: 216290,Смоленская область, г. Велиж, ул. Володарского

проектная мощность котельной 3,44 Гкал/ч,

Число часов работы в год, 5160  в т.ч. в осенне-зимний период (далее – ОЗП- 3624часа

Установленная электрическая мощность котельной: 266310 кВт/ч

Категория электроприемников котельной (I, II, Ш):    II

Резервный источник электроснабжения (тип): ___-______

Виды тепловых нагрузок (отопление, горячее водоснабжение, пар на коммунально-бытовые службы): отопление

Вид топлива  (природный газ, уголь, торф, мазут, д./топливо,  дрова и т.д.):

Основное топливо:  уголь Резервное топливо: уголь

Аварийное топливо:-

Удельный расход топлива на выработку энергии:   263 кг. усл. т./Гкал

Котельное оборудование

| Тип котла, марка | Тип котла вода/ пар | Мощность котла (Гкал/ч) | Год установки котла | Год капремонта котла (последний) | Год проведения режимно- наладочных работ (РНР) | КПД котла паспортный % | КПД по результатам РНР% | Техническое состояние котла (испр/неиспр) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| КВ-Р-1-95 | водогрейный | 0,86 | 2016 |  | 2016 |  | 75 | исправен |
| КВ-Р-1-95 | водогрейный | 0,86 | 2015 |  | 2015 |  | 75 | исправен |
| КВ-Р-1-95 | водогрейный | 0,86 | 2004 |  | 2011 |  | 75 | исправен |
| КВ-Р-1-95 | водогрейный | 0,86 | 2004 |  | 2011 |  | 75 | исправен |

Характеристика тепловых сетей (далее - ТС)

Тип системы теплоснабжения:   Закрытая

Объем тепловой сети (м3) 73,6  Объем подпитки (м3/сутки) 4,41

Потери в тепловых сетях (утечки теплоносителя, отсутствие изоляции и др.) 1722,0 Гкал/год

| Диаметр трубопровода ТС (мм) | Тип прокладки ТС (воздушная / подземная) | Протяженность участков ТС (км) | Тип тепловой изоляции и покровного слоя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| до200 мм | подземная | 1,475 | м/плита,рубероид |
| 200-400мм | смешанная | 0,348 | - |

Дровяная котельная ООО «Тепло людям. Велиж»  ул. Володарского, котельная ДСПМК

Наименование котельной: ДСПМК     Год ввода в эксплуатацию:  1982 г.

Почтовый адрес котельной: 216290,Смоленская область, г. Велиж, ул. Володарского

проектная мощность котельной 2,58 Гкал/ч,

Число часов работы в год, 5160  в т.ч. в осенне-зимний период (далее – ОЗП- 3624часа

Установленная электрическая мощность котельной: 156490 кВт/ч

Категория электроприемников котельной (I, II, Ш):    111

Резервный источник электроснабжения (тип): ___-______

Виды тепловых нагрузок (отопление, горячее водоснабжение, пар на коммунально-бытовые службы): отопление

Вид топлива  (природный газ, уголь, торф, мазут, д./топливо,  дрова и т.д.):

Основное топливо:  дрова Резервное топливо: уголь

Аварийное топливо:-

Удельный расход топлива на выработку энергии:   268 кг. усл. т./Гкал

Котельное оборудование

| Тип котла, марка | Тип котла вода/ пар | Мощность котла (Гкал/ч) | Год установки котла | Год капремонта котла (последний) | Год проведения режимно- наладочных работ (РНР) | КПД котла паспортный % | КПД по результатам РНР% | Техническое состояние котла (испр/неиспр) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| КВТС-1 | водогрейный | 0,86 | 2003 |  | 2011 |  | 60 | исправен |
| КВТС-1 | водогрейный | 0,86 | 2004 |  | 2011 |  | 60 | исправен |
| КВТС-1 | одогрейный | 0,86 | 2010 |  | 2011 |  | 80 | исправен |

Характеристика тепловых сетей (далее - ТС)

Тип системы теплоснабжения:   Закрытая

Объем тепловой сети (м3) 13,3   Объем подпитки (м3/сутки) 1,21

Потери в тепловых сетях (утечки теплоносителя, отсутствие изоляции и др.) 533,43 Гкал/год

| Диаметр трубопровода ТС (мм) | Тип прокладки ТС (воздушная / подземная) | Протяженность участков ТС (км) | Тип тепловой изоляции и покровного слоя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| до200 мм | подземная | 0,7545 | м/плита, рубероид |

Дровяная котельная ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Ивановская,

котельная ПМК-2

| № | Перечень информации |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полное наименование ЭСО и название котельной | ООО «Ресурс» Котельная ПМК-2 |
| 2 | Почтовый адрес | г .Велиж 216290 ул. Ивановская |
| 3 | Назначение котельной (отопительная, производственно-отопительная) | Отопительная |
| 4 | Установленная тепловая мощность, Гкал (МВт) (суммарная тепловая мощность, марка и количество установленных котлов) | 3 х0,705МВт =2,12Гкал /ч 3 котла КВ (а) |

Котельное оборудование

| Марка, котлоагрегата | Тип (водогрейный, паровой) | Вид топлива | КПД брутто, % | Мощность, (Гкал / ч) | Паропроизво-дительность, (т/час) | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КВ(а) | водогрейный | Опилки, дрова | 82 | 0,705 |  | 2010 |
| КВ(а) | водогрейный | Опилки, дрова | 82 | 0,705 |  | 2010 |
| КВ(а) | водогрейный | Опилки, дрова | 82 | 0,705 |  | 2010 |

Характеристика тепловых сетей (далее - ТС)

Тип системы теплоснабжения:   Закрытая

Протяженность тепловых сетей – 1,333 км.

Дровяная котельная МУП «Коммунресурс» ул. Кропоткина, д. 56, котельная «Новая школа»

| № | Перечень информации |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полное наименование ЭСО и название котельной | МУП «Коммунресурс», котельная «Новая школа» |
| 2 | Почтовый адрес | г . Велиж 216290 ул. Кропоткина, д. 56 |
| 3 | Назначение котельной (отопительная, производственно-отопительная) | Отопительная |

Котельное оборудование

| Марка, котлоагрегата | Тип (водогрейный, паровой) | Вид топлива | КПД брутто, % | Мощность, (Гкал / ч) | Паропроизво-дительность, (т/час) | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КВМ-093 КД | водогрейный | Дрова | 92 | 3,16 |  | 2015 |

2.1.2.Описание муниципальных котельных

Из диаграммы видно, что две котельные, находящиеся в   собственности в                    г. Велиж, не выработали свой нормативный срок службы (по состоянию на 2013 год).

Диаграмма сроков ввода муниципальных и ведомственных котельных                     г. Велиж

Диаграмма для муниципальных котельных г. Велиж

Из диаграмм видно, что 100% котлового оборудования муниципальных и ведомственных котельных составляют неэффективные котлы типа КВТС-1. КПД данных котлов согласно паспортным данным варьируется от 70 до 76%. Однако ввиду значительной изношенности котлоагрегатов (повышенные потери через обмуровку котла, низкое качество сгорание твердого топлива) и ввиду того, что  режимная наладка по части котельных проведена только для двух режимов: min, max, что не позволяет эффективно загружать котел при промежуточных значениях нагрузки фактическое значение КПД данных котлов ниже паспортных значений. У современных газовых котельных агрегатов значение КПД составляет не ниже 92-93%, что позволяет сделать вывод, что перерасход топлива в заявленных выше котлах составляет от 23% до 16% при отпуске в сеть одного и того же расхода тепловой энергии. Учитывая тот факт, что запланирована газификация г. Велиж, рекомендуется замена низкоэффективных твердотопливных котельных высокоэффективными газовыми.

## 2.2.Описание существующих и перспективных зон действия централизованных  источников тепловой энергии

В таблице ниже приведен список потребителей, запитанных от котельных, находящихся на балансе МУП "Коммунресурс" и отпускающих тепловую энергию на сторону.

| Наименование объекта (улица,№ дома) | Год постройки здания | Объем здания (м3) | Общая отапливаемая площадь (м2) | Этажность | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя школа №1 (здание школы), ул. Советская д.46/5 | 2015 | 16560 |  | 2 | МУП «Коммунресурс», ул. Кропоткина, д.56, универсальная котельная |
| ул .Ленинградская, д.89 | 1983 | 3885 | 489,10 | 2 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Ленинградская, котельная ЛПХ |
| ул .Ленинградская, д.87 | 1983 | 4360 | 841,90 | 2 |  |
| ул .Ленинградская, д.93в | 1957 | 262 | 63,0 | 1 |  |
| ул .Ленинградская, д.95 | 1961 | 426 | 86,9 | 1 |  |
| ул .Ленинградская, д.76 | 1958 | 377 | 40,2 | 1 |  |
| ул .Ленинградская, д.72 | 1956 | 246 | 65,80 | 1 |  |
| Магазин «Мечта» | 2001 | 113,4 | 135,8 | 1 |  |
| ул.Еременко, д.16а | 1986 | 2562 | 275,8 | 2 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Еременко, котельная ЦРБ |
| ул.Еременко, д.18 | 1992 | 3588 | 728,5 | 3 |  |
| ул.Еременко,д.19 | 1969 | 2580 | 318,73 | 2 |  |
| ул.Еременко,д.20 | 1972 | 1486 | 280,08 | 2 |  |
| ул.Еременко,д.21 | 1970 | 2443 | 503,64 | 2 |  |
| ул.Казанская,д.2 | 1974 | 1895,8 | 97,04 | 2 |  |
| ул.Казанская,д.4 | 1971 | 825,8 | 51,70 | 2 |  |
| ул.Казанская,д.5 | 1974 | 1226,5 | 339,70 | 2 |  |
| ул.Казанская,д.9 | 1979 | 6259 | 842,35 | 2 |  |
| Ул.Казанская,д.11 | 1983 | 4480 | 865,58 | 2 |  |
| Ул.Энергетиков,д.7 | 1987 | 493 | 109,60 | 1 |  |
| Ул.Энергетиков,д3 | 1993 | 2214 | 375,35 | 2 |  |
| Ул.Энергетиков,д.8 | 1987 | 487 | 108,40 | 1 |  |
| Ул.Энергетиков,д.13 | 1975 | 2362 | 319,00 | 2 |  |
| Ул.Энергетиков, д.18а | 1991 | 259 | 126,40 | 1 |  |
| Ул.Энергетиков, д.18б | 1991 | 280 | 136,84 | 1 |  |
| Ул.Еременко, д.17/67 | 1992 | 4337 | 727,20 | 2 |  |
| Пл.Свободы,д.26 | 1949 | 104,4 | 36 | 1 |  |
| пер. Безымянная д.32 | 1989 | 4028 | 539,0 | 2 |  |
| ОГБУЗ Велижская ЦРБ, ул. Еременко, д. 23/10 |  | 32404 |  | 3 |  |
| Ул.Кропоткина, д.31 | 1988 | 3561 | 749,00 | 2 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Менжинского, котельная Центральная |
| Ул.Менжинского,д.12 | 1995 | 9729 | 1878,5 | 3 |  |
| Ул.Советская,д.28/11а | 1993 | 9624 | 1702,2 | 2 |  |
| Ул.Кропоткина, д.23/13 | 1997 | 5340 | 1230,21 | 2 |  |
| ПАО «Ростелеком», ул. Советская, д.38 |  | 4450 | 916,94 | 3 |  |
| ФГУ «Почта России», ул. Советская, д.38 |  | 1747 | 487,1 | 3 |  |
| Магазин «Аракс» | 1993 | 190,25 | 76,09 | 3 |  |
| ул. Казанская, д.6 | 1973 | 1990,4 | 372,98 | 2 | ООО «Тепло людям. Велиж» пл. Судоверфи, д.1-а |
| ул. Казанская, д.6а | 1990 | 2810 | 223,10 | 2 |  |
| ул. Казанская, д.16 | 1994 | 2651 | 390,50 | 2 |  |
| Ул. Еременко, д 33 | 1979 | 1630,8 | 250,74 | 2 |  |
| Пл.Судоверфи,д.2 | 1993 | 962 | 288,70 | 2 |  |
| ул. Сакко и Ванцетти д.24 | 1948 | 139 | 45,7 | 1 |  |
| ул. Еременко, д. 29 | 1973 |  | 31,2 | 2 |  |
| ул. Еременко, д. 31 | 1976 |  | 231,70 | 2 |  |
| ул. Еременко, д. 35 | 1978 |  | 242,96 | 2 |  |
| МБДОУ Детский сад №2 г. Велиж, пл. Судоверфи, д.2 | 1983 | 2150 |  | 2 |  |
| СДР «Милосердие», г. Велиж, пл. Судоверфи, д.2 | 1983 | 4809,158 |  | 2 |  |
| Ул.8 Марта,д.5а | 1981 | 6654 | 1260,39 | 3 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. 8 Марта, котельная 8 Марта |
| Ул.8 Марта 5б | 1982 | 7310 | 1320,21 | 3 |  |
| Ул. Энгельса, д.180 | 1987 | 534 | 107,10 | 1 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Энгельса, котельная ПМК 1313 |
| Ул. Энгельса, д.192 | 1989 | 456 | 55,50 | 1 |  |
| Ул. Энгельса, д.190 | 1989 | 1053 | 254,60 | 1 |  |
| Ул. Энгельса, д.168 | 1976 | 3898,5 | 766,04 | 2 |  |
| Ул. Энгельса, д.170 | 1979 | 4740 | 808,02 | 2 |  |
| Ул. Энгельса, д.179 | 1983 | 4038 | 608,40 | 2 |  |
| Ул. Энгельса, д.194 | 1989 | 395 | 109,60 | 1 |  |
| Ул. Энгельса, д.198 | 1990 | 342 | 109,70 | 1 |  |
| Ул. Энгельса, д.176 | 1986 | 607 | 154,70 | 1 |  |
| Ул. Энгельса, д.174 | 1986 | 305 | 63,10 | 1 |  |
| Ул. Энгельса, д.187 | 1990 | 332 | 48,00 | 1 |  |
| Ул. Энгельса, д.183 | 1991 | 300 | 70 | 1 |  |
| Ул. Энгельса, д.184 | 1992 | 800 | 102,5 | 1 |  |
| Ул. Энгельса, д.186 | 1992 | 434 | 53 | 1 |  |
| Ул. Энгельса, д.195 | 1991 | 489 | 61,60 | 1 |  |
| Ул. Энгельса, д.191 | 1992 | 483 | 110,50 | 1 |  |
| Ул. Энгельса, д.188 | 1991 | 339,8 | 82,15 | 1 |  |
| Ул. Энгельса, д.190а | 1992 | 473 | 111,60 | 1 |  |
| Ул. Энгельса, д.182 | 1992 | 434 | 103,60 | 1 |  |
| Ул. Энгельса, д.185а | 1990 | 344 | 74,00 | 1 |  |
| Ул. Энгельса, д.164а | 1983 | 4075 | 787,2 | 2 |  |
| Ул. Энгельса, д.189 | 1990 | 351 | 75,90 | 1 |  |
| Ул. Энгельса, д.178 | 1987 | 537 | 122,00 | 1 |  |
| ул. Энгельса, д.193 | 1995 | 554 | 128,50 | 1 |  |
| Ул. Энгельса, д.190б | 1991 | 316 | 28,30 | 1 |  |
| Мастерские Техникума | 1983 | 2288,1 | 547,6 | 1 |  |
| Общежитие Техникума | 1983 | 3677,43 | 524,05 | 2 |  |
| Гаражи Техникума | 1983 | 905,7 | 337,7 | 1 |  |
| Ул. Недоговорова, д.7 |  | 100,8 | 40,45 | 1 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Недоговорова, котельная СШ №2 |
| Ул. Недоговорова, д.7а |  | 330 | 100,00 | 1 |  |
| Средняя школа №2 (здание школы), ул. Недоговорова, д.15 | 1977 | 18022 |  | 3 |  |
| МБДОУ Детский сад №5 «Теремок», ул. Энгельса, д.64-а | 1985 |  |  | 2 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Энгельса, котельная д/с №5 |
| Ул. Кузнецова, д.4 | 1983 | 1983 | 272,7 | 2 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Володарского Центральная котельная |
| Ул. Кузнецова, д.12 | 1977 | 1983 | 272,6 | 2 |  |
| Ул. Советская, д.23/10 | 1970 | 2142 | 337,5 | 2 |  |
| Ул. Советская, д.26 | 1974 | 1993 | 240,7 | 2 |  |
| Ул. Советская, д.13 | 1949 | 1802,1 | 273,3 | 2 |  |
| Музей | 1950 | 1008 |  | 1 |  |
| Дом досуга | 1985 | 25168 |  | 2 |  |
| Магазин «Велижские товары» | 1950 | 384 |  | 1 |  |
| Парикмахерская «Светлана» | 2000 | 1993 | 35,6 | 2 |  |
| Демидовский аграрно-технологический техникум (общежитие) |  | 22857 |  | 2 |  |
| Редакция «Велижская новь» | 1968 | 662 |  | 2 |  |
| Типография | 1968 | 1159,65 |  | 2 |  |
| Росгосстрах | 1968 | 305,8 |  | 2 |  |
| Мировой суд | 1970 | 848 |  | 1 |  |
| Полиция | 1950 | 6915 |  | 2 |  |
| Нотариус | 1950 | 279 |  | 2 |  |
| Пенсионный фонд РФ | 1950 | 775 |  | 2 |  |
| Социальная защита населения | 1950 | 498 |  | 2 |  |
| Налоговая | 1950 | 286 |  | 2 |  |
| Велижский КЦСОН | 1950 | 598 |  | 2 |  |
| Селезневский ДИПИ | 1950 | 131 |  | 2 |  |
| Пограничное управление | 1950 | 1031 |  | 2 |  |
| ФКУ УНИИ УФСИН | 1969 | 215 |  | 2 |  |
| Гавва Л.Е. Аптека Долголет» | 1949 | 47 |  | 2 |  |
| ООО «Двина» | 1950 | 168 |  | 2 |  |
| МУП «Коммунресурс» | 1985 | 922,00 | 191,0 | 2 |  |
| ООО «Коммун-Сервис» |  |  |  | 1 |  |
| Администрация МО «Велижский район» | 1969 | 17562,668 |  | 2 |  |
| Аптека «Фармация» |  | 1032 |  | 2 |  |
| ул. Володарского, д.165а | 1983 | 4062 | 859,80 | 2 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Володарского, котельная ДСПМК |
| ул. Володарского, д.167 | 1982 | 4040 | 780,90 | 2 |  |
| ул. Володарского, д.171 | 1988 | 3685 | 732,20 | 3 |  |
| ул. Володарского, д.134 | 1978 | 3083 | 504,5 | 2 |  |
| ул. Володарского, д.161 | 1976 | 2527 | 432,21 | 2 |  |
| ул. Володарского, д.163 | 1980 | 4203 | 815,73 | 2 |  |
| ул. Ивановская, д .1 | 1967 | 1774 | 41,80 | 2 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Ивановская, д.13Б котельная ПМК-2 |
| ул. Ивановская, д .11 | 1971 | 3250 | 693,60 | 2 |  |
| ул. Ивановская, д .11А | 1982 | 4775 | 885,18 | 2 |  |
| ул. Ивановская, д .11Б | 1986 | 4671 | 892,90 | 2 |  |
| ул. Ивановская, д .13 | 1971 | 562 | 165,20 | 1 |  |
| ул. Ивановская, д .17 | 1978 | 5674 | 1028,92 | 3 |  |
| ул. Ивановская, д.19 | 1978 | 5184 | 904,67 | 3 |  |
| ул. Ивановская, д.21 | 1979 | 5283 | 1002,51 | 3 |  |
| ул. Ивановская, д. 27 | 1989 | 3579 | 472,80 | 3 |  |
| ул. Ивановская, д .3 | 1969 | 1818 | 324,05 | 2 |  |
| ул. Ивановская, д .5 | 1969 | 1455 | 325,21 | 2 |  |
| ул. Ивановская, д .7 | 1974 | 2606 | 340,84 | 2 |  |
| ул. Ивановская, д .9 | 1980 | 5347 | 864,92 | 2 |  |

Зоны действия городских котельных изолированы друг от друга, перемычки между теплосетями, повышающие надежность теплоснабжения потребителей отсутствуют, т.о. каждый источник тепла работает на свою выделенную зону теплоснабжения.

### 2.3. Перспективные зоны действия централизованных теплоисточников

В настоящий момент на котельной Центральной установлены котлы КВ-Р 1- 95 работающие на твердом топливе (КПД котлоагрегатов составляют 75 %), на котельной РУС – КВТС-1 с КПД 60 %. На данный момент строится новая школа вблизи данных котельных. Тепловая нагрузка школы – отопление – 0,9 Гкал/ч, ГВС – 0,8 Гкал/ч. С целью повышения экономичности нового строительства котельной предполагается объединить две котельные и подключить нагрузку школы.

Зоны действия остальных источников тепла после реконструкции остаются без изменения.

## 2.4.Существующие и перспективные зоны действия индивидуальных теплоисточников

Индивидуальные жилые дома расположены практически по всей территории города. В настоящее время для обеспечения их тепловой нагрузки применяются индивидуальные теплогенераторы (ИТГ): газовые котлы, электрокотлы и печное отопление.

В соответствии с данными, предоставленными Администрацией Велижского городского поселения, теплоснабжение индивидуальной застройки предполагается локальное, от индивидуальных отопительных систем при помощи газа или электроэнергии.

Ниже представлено погодовое планирование введения новых жилых площадей, а также перспективное потребление тепловой энергии для теплоснабжения вновь вводимого жилого фонда.

Перспектива ввода нового жилого фонда

|  | Площадь | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индивидуальная застройка | кв.м. | 1686 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1800 | 1810 | 1820 |

Перспективное потребление тепловой энергии для теплоснабжения

жилого фонда

| Наименование | Жилая площадь, м2 | Тепловая мощность отопления, Гкал/ч | Тепловая мощность ГВС, Гкал/ч | Мощность на компенсацию тепловых потерь в сетях, Гкал/ч | Мощность на компенсацию собственных нужд, Гкал/ч | Итого суммарная мощность котельной,Гкал/ч | Суммарный отпуск тепловой энергии на отопление, Гкал/год | Суммарный отпуск тепловой энергии на ГВС, Гкал/год | Расход тепловой энергии на компенсацию тепловых потерь, Гкал/год | Расход тепловой энергии на компенсацию собственных нужд, Гкал/год | Итого выработка котельной, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индивидуальная застройка | 26366 | 1,0317 | 0,0634 | 0,00 | 0,00 | 1,0951 | 2661,74 | 532,35 | 0,00 | 0,00 | 3194,08 |

2.5. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии

В таблицах, приведенных ниже, на перспективу по расчетным этапам Схемы представлены:

- балансы тепловой мощности и тепловых нагрузок в зонах действия источников тепла;

- резервы тепловой мощности источников;

Как видно из таблиц, приведенных в главе 1, в настоящее время по многим котельным установленная мощность выше присоединенной нагрузки. Средний КПД по котлам, находящимся на балансе МУП «Коммунресурс», составляет около 65%.

В соответствии со статьёй 13 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

- потребители тепловой энергии, в том числе застройщики, планирующие подключение к системе теплоснабжения, заключают договоры о подключении к системе теплоснабжения и вносят плату за подключение к системе теплоснабжения в порядке, установленном статьёй 14 настоящего Федерального закона;

- потребители, подключенные к системе теплоснабжения, но не потребляющие тепловой энергии (мощности), теплоносителя по договору теплоснабжения, заключают с теплоснабжающими организациями договоры оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности и оплачивают указанные услуги по регулируемым ценам (тарифам) или по ценам, определяемым соглашением сторон договора, в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, в порядке, установленном статьей 16 настоящего Федерального закона.

Потребители могут заключать с теплоснабжающей организацией долгосрочные договоры теплоснабжения (на срок более чем один год) с условием оплаты потребленной тепловой энергии как по долгосрочному тарифу, устанавливаемому органом регулирования, так и по ценам, определенным соглашением сторон. На момент разработки Схемы значения существующей тепловой нагрузки указаны в заключенных договорах теплоснабжения теплоснабжающих организаций и потребителей. Договоры на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочные договоры теплоснабжения, по которым цена определяется по соглашению сторон, и долгосрочные договоры, в отношении которых установлен долгосрочный тариф, в городе не заключались.

Перспективная установленная мощность котельных г. Велиж

| № п/п | Источник теплоснабжения | Балансодержатель | Год ввода в эксплуатацию котлов | Тип котлов на данный момент | Кол-во котлов на данный момент | КПД, % на данный момент | Нагрузка котельной на данный момент Гкал/час |  | Перспективная установленная нагрузка котельной, Гкал/ч | КПД,% новой котельной |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Установленная | Присоединенная |  |  |
| 1 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Володарского Центральная котельная | МУП "Коммунресурс" | 2004 2015 2016 | КВ-Р-1-95 | 2 1 1 | 75 | 3,44 | 1,90 | 5,3 | ≥92% |
| 2 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Еременко, котельная ЦРБ | МУП "Коммунресурс" | 2007 2013 2014 | КВТС-1 | 2 1 1 | 60 | 3,44 | 1,55 | 2 | ≥92% |
| 3 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Менжинского, котельная РУС | МУП "Коммунресурс" | 2015 | КВТС-1 | 1 | 80 | 1,72 | 0,64 | предлагается объединение с Центральной котельной |  |
|  |  |  | 2004 | КВТС-1 | 1 | 57 |  |  |  |  |
| 4 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Энгельса, котельная ПМК 1313 | МУП "Коммунресурс" | 2006 | КВТС-1 | 1 | 57 | 2,58 | 0,85 | 1,1 | ≥92% |
|  |  |  | 2009 | КВТС-1 | 1 | 57 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 | КВТС-1 | 1 | 60 |  |  |  |  |
| 5 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Недоговорова, котельная СШ №2 | МУП "Коммунресурс" | 2000 | КВТС-1 | 1 | 60 | 1,72 | 0,28 | 0,38 | ≥92% |
|  |  |  | 2016 | КВТС-1 | 1 | 56 |  |  |  |  |
| 6 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. 8 Марта, котельная 8 Марта | МУП "Коммунресурс" | 2006 | КВТС-1 | 1 | 56 | 1,72 | 0,26 | 0,32 | ≥92% |
|  |  |  | 2000 | КВТС-1 | 1 | 56 |  |  |  |  |
| 7 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Ленинградская, котельная ЛПХ | МУП "Коммунресурс" | 1996 | КВТС-1 | 2 | 56 | 2,58 | 0,23 | 0,31 | ≥92% |
|  |  |  | 2014 | КВТС-1 | 1 | 60 |  |  |  |  |
| 8 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Володарского, котельная ДСПМК | МУП "Коммунресурс" | 2004 | КВТС-1 | 1 | 60 | 2,58 | 0,46 | 0,61 | ≥92% |
|  |  |  | 2010 | КВТС-1 | 1 | 80 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2003 | КВТС-1 | 2 | 82 |  |  |  |  |
| 9 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Ивановская, котельная ПМК-2 | МУП "Коммунресурс" | 2009 | КВм(а)Р 062-04 | 3 | 57 | 2,12 | 0,97 | 1,3 | ≥92% |
| 10 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Энгельса, котельная д/с №5 | МУП "Коммунресурс" | 2007 | КВТС-1 | 1 | 57 | 1,72 | 0,29 | 0,34 | ≥92% |
|  |  |  | 2016 | КВТС-1 | 1 | 82 |  |  |  |  |
| 11 | ООО «Тепло людям. Велиж» пл. Судоверфи, д.1-а | МУП "Коммунресурс" | 2010 | КВм(а)Р 062-04 | 2 | 76 | 1,41 | 0,38 | 0,52 | ≥92% |
| 12 | МУП "Коммунресурс" г. Велиж, ул. Яна Томпа, котельная бани | МУП "Коммунресурс" | 2000 | КВТС-1 | 1 | 76 | 1,72 | 0,16 | остается без изменений |  |
|  |  |  | 1999 | КВТС-1 | 1 | 76 |  |  |  |  |
| 13 | МДОУ детский сад №1 | МДОУ детский сад №1 | 2004 | КВТС-1 | 1 |  | 0,86 | 0,11 | 0,14 | ≥92% |
| 14 | МУП "Коммунресурс" ул. Кропоткина, д. 56, котельная «Новая школа» | МУП "Коммунресурс" | 2015 | КВМ-093 КД | 4 | 92 | 3,16 | 1,55 |  | ≥92% |

Перспективная выработка тепловой энергии в динамике 2013-2028 год

| № | Адрес котельной | Годовая выработка тепловой энергии (Гкал) г.Велиж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Существующие источники теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Володарского Центральная котельная | 5916 | 5916 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Еременко, котельная ЦРБ | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Менжинского, котельная РУС | 1857 | 1857 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Энгельса, котельная ПМК 1313 | 2812 | 2812 | 2812 | 2812 | 2812 | 2812 | 2812 | 2812 | 2812 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Недоговорова, котельная СШ №2 | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. 8 Марта, котельная 8 Марта | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Ленинградская, котельная ЛПХ | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Володарского, котельная ДСПМК | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |  |  |  |  |  |
| 9 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Ивановская, котельная ПМК-2 | 2887 | 2887 | 2887 | 2887 | 2887 | 2887 | 2887 | 2887 | 2887 | 2887 | 2887 |  |  |  |  |  |
| 10 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Энгельса, котельная д/с №5 | 807 | 807 | 807 | 807 | 807 | 807 | 807 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ООО «Тепло людям. Велиж» пл. Судоверфи, д.1-а | 1297 | 1297 | 1297 | 1297 | 1297 | 1297 | 1297 | 1297 | 1297 | 1297 | 1297 |  |  |  |  |  |
| 12 | г.Велиж, ул. Яна Томпа, котельная бани МУП "Коммунресурс" | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 |
| 13 | МДОУ детский сад №1 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | МУП "Коммунресурс" ул. Кропоткина, д. 56, котельная «Новая школа» |  |  |  | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 |
| Вновь вводимые источники теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ул. Еременко, котельная ЦРБ (газ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 |
| 17 | ул. Энгельса, котельная ПМК 1313 (газ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2812 | 2812 | 2812 | 2812 | 2812 | 2812 | 2812 |
| 18 | ул. Недоговорова, котельная СШ №2 (газ) |  |  |  |  |  | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 |
| 19 | ул. 8 Марта, котельная 8 Марта (газ) |  |  |  |  |  | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 |
| 20 | ул. Ленинградская, котельная ЛПХ (газ) |  |  |  |  |  | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 |
| 21 | ул. Володарского, котельная ДСПМК (газ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
| 22 | ул. Ивановская, котельная ПМК-2 (газ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2887 | 2887 | 2887 | 2887 | 2887 |
| 23 | ул. Энгельса, котельная д/с №5 (газ) |  |  |  |  |  |  |  | 807 | 807 | 807 | 807 | 807 | 807 | 807 | 807 | 807 |
| 24 | пл. Судоверфи, д.1-а (газ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1297 | 1297 | 1297 | 1297 | 1297 |
| 25 | МДОУ детский сад №1 (газ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 |
| 26 | Центральная котельная + РУС (газ) |  |  | 12598 | 12598 | 12598 | 12598 | 12598 | 12598 | 12598 | 12598 | 12598 | 12598 | 12598 | 12598 | 12598 | 12598 |
| 27 | ул. Кропоткина, д. 56, котельная «Новая школа» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 |
| 28 | Индивидуальные источники теплоснабжения для вновь вводимого жилого фонда (газ) | 257 | 517 | 778 | 994 | 1211 | 1430 | 1650 | 1840 | 2030 | 2222 | 2415 | 2609 | 2803 | 2998 | 3194 | 3194 |

Раздел 3 «Перспективные балансы теплоносителя»

В городе Велиж запроектирована и действует закрытая система теплоснабжения, в которой не предусматривается использование сетевой воды потребителями для нужд горячего водоснабжения путем ее санкционированного отбора из тепловой сети. В системе теплоснабжения возможна утечка сетевой воды из тепловых сетей, в системах теплопотребления, через неплотности соединений и уплотнений трубопроводной арматуры, насосов. Потери компенсируются на котельных подпиточной водой, которая идет на восполнение утечек теплоносителя. В качестве исходной воды для подпитки теплосети в городе используется вода из городского водопровода. Перед добавлением воды в тепловую сеть исходная вода должна пройти через систему ХВО.

В соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (пункт 6.17) аварийная подпитка в количестве 2% от объема воды в тепловых сетях и присоединенных к ним систем теплопотребления осуществляется химически не обработанной и недеаэрированной водой.

На котельных Центральная, ЦРБ и «Новая школа» установлены современные системы химводоподготовки, не требующие постоянного обслуживающего персонала.

На остальных котельных химводоподготовка отсутствует.

Котельная Центральная

| Химводоподготовка (Na) |  |  |  |  |  | Прочие установки тип установки | Техническое состояние (испр/неиспр) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип Остановки | Год установки | Год замены реагента | Потребление соли (т/год) | Период регенераци и фильтров (раз/сутки) | Потребност ь химической отчищенно й воды в сутки (мЗ/сутки) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | б | 7 | 8 |
| Установка умягчения воды AquaHard c натрий-катионитовыми фильтрами | 2004 |  | 6,0 | 16 | 5,8 | - | - |

Характеристика тепловых сетей

Тип системы теплоснабжения:   Закрытая

Объем тепловой сети (м3) 73,6  Объем подпитки (м 3/сутки) 4,41

Потери в тепловых сетях (утечки теплоносителя, отсутствие изоляции) 1722,0 Гкал/год

Котельная ЦРБ

| Химводоподготовка (Na) |  |  |  |  |  | Прочие | Техническое |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип Остановки | Год установки | Год замены реагента | Потребление соли (т/год) | Период регенераци и фильтров (раз/сутки) | Потребност ь химической отчищенно й воды в сутки (мЗ/сутки) | установки тип установки | состояние (испр/неиспр) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | б | 7 | 8 |
| Установка смягчения воды ЭКО-1(насос дозатор) | 2008 |  | 0,15 |  | 0,2 | - | - |

Характеристика тепловых сетей

Тип системы теплоснабжения:   Закрытая

Объем тепловой сети (м3) 73,6  Объем подпитки (м 3/сутки) 4,41

Потери в тепловых сетях (утечки теплоносителя, отсутствие изоляции) 1722 Гкал/год

Котельная ЛПХ

Химводоподготовка отсутствует

Характеристика тепловых сетей

Тип системы теплоснабжения:   Закрытая

Объем тепловой сети (м3) 7,1 Объем подпитки (м 3/сутки) 0,426

Потери в тепловых сетях (утечки теплоносителя, отсутствие изоляции) 141,4 Гкал/год

Котельная РУС

Химводоподготовка отсутствует

Характеристика тепловых сетей

Тип системы теплоснабжения:   Закрытая

Объем тепловой сети (м3) 13,5   Объем подпитки (м 3/сутки) 0,72

Потери в тепловых сетях (утечки теплоносителя, отсутствие изоляции и др.) 227 Гкал/год

Котельная Судоверфи

Химводоподготовка отсутствует

Характеристика тепловых сетей

Тип системы теплоснабжения:   Закрытая

Объем тепловой сети (м3) 15,3  Объем подпитки (м 3/сутки) 0,918

Потери в тепловых сетях (утечки теплоносителя, отсутствие изоляции и др.) 300 Гкал/год

Котельная 8 марта

Химводоподготовка отсутствует

Характеристика тепловых сетей

Тип системы теплоснабжения:   Закрытая

Объем тепловой сети (м3) 6,0  Объем подпитки (м 3/сутки) 1,484

Потери в тепловых сетях (утечки теплоносителя, отсутствие изоляции и др.) 50 Гкал/год

Котельная ПМК 1313

Химводоподготовка отсутствует

Характеристика тепловых сетей

Тип системы теплоснабжения:   Закрытая

Объем тепловой сети (м3) 26,72  Объем подпитки (м 3/сутки) 1,603

Потери в тепловых сетях (утечки теплоносителя, отсутствие изоляции и др.) 550  Гкал/год

Котельная СШ №2

Химводоподготовка отсутствует

Характеристика тепловых сетей

Тип системы теплоснабжения:   Закрытая

Объем тепловой сети (м3) 12,03   Объем подпитки (м 3/сутки) 2,75

Потери в тепловых сетях (утечки теплоносителя, отсутствие изоляции и др.) 264 Гкал/год

Котельная Д/с №5

Химводоподготовка отсутствует

Характеристика тепловых сетей

Тип системы теплоснабжения:   Закрытая

Объем тепловой сети (м3) 5,16   Объем подпитки (м 3/сутки) 0,356

Потери в тепловых сетях (утечки теплоносителя, отсутствие изоляции и др.) 23Гкал/год

Котельная ДСПМК

Химводоподготовка отсутствует

Характеристика тепловых сетей

Тип системы теплоснабжения:   Закрытая

Объем тепловой сети (м3) 13,3   Объем подпитки (м 3/сутки) 1,21

Потери в тепловых сетях (утечки теплоносителя, отсутствие изоляции и др.) 533,43 Гкал/год

Котельная ПМК-2

Тип системы теплоснабжения:   Закрытая

Объем тепловой сети (м3) 28,94     Объем подпитки (м 3/сутки)   1,4784

Потери в тепловых сетях (утечки теплоносителя, отсутствие изоляции и др.)    - 856,135  Гкал/год

На основании принятых в Схеме объемов  перспективного потребления тепловой мощности и перспективных балансов тепла на теплоисточниках в соответствии с требованиями СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» определена перспективная подпитка тепловых сетей в номинальном и аварийном режимах, а также требуемая производительность ХВО на котельных.

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и теплоносителя на расчетный период для подпитки тепловой сети в номинальном и аварийном режимах

| Наименование теплоисточника | Показатели при перспективных тепловых нагрузках |  |  | Существующая производительность ВПУ, м3/ч | Резерв (+), дефицит (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Среднечасовой расход подпиточной воды, м3/ч | Нормативная аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м3/ч | Нормативная производительность ВПУ, м3/ч |  |  |
| ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Володарского Центральная котельная | 0,51 | 1,47 | 0,184 | 0,24 | +0,056 |
| ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Еременко, котельная ЦРБ | 0,142 | 1,47 | 0,184 | 0,01 | -0,174 |
| ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Менжинского, котельная РУС | 0,074 | 0,27 | 0,03 | отсутствует | -0,03 |
| ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Энгельса, котельная ПМК 1313 | 0,12 | 0,53 | 0,067 | отсутствует | -0,067 |
| ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Недоговорова, котельная СШ №2 | 0,067 | 0,24 | 0,115 | отсутствует | -0,115 |
| ООО «Тепло людям. Велиж» ул. 8 Марта, котельная 8 Марта | 0,044 | 0,12 | 0,062 | отсутствует | -0,062 |
| ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Ленинградская, котельная ЛПХ | 0,029 | 0,14 | 0,018 | отсутствует | -0,018 |
| ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Володарского, котельная ДСПМК | 0,073 | 0,27 | 0,05 | отсутствует | -0,05 |
| ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Энгельса, котельная д/с №5 | 0,025 | 0,103 | 0,0148 | отсутствует | -0,0148 |
| ООО «Тепло людям. Велиж» пл.Судоверфи, д.1-а | 0,076 | 0,31 | 0,038 | отсутствует | -0,038 |

Примечание: по остальным котельным данные не предоставлены.  Часть данных по приведенным котельным требуют уточнения.

Результатом использования в котловой системе воды низкого качества (нестабильной, химически агрессивной) являются коррозионные и накипеобpазовательные процессы. Эксплуатация котловых систем при использовании такой воды опасна с точки зрения техногенных рисков и экономически нецелесообразна. Гарантия производителей котельного оборудования не распространяется на случаи, связанные с использованием в котлах неочищенной и неправильно подготовленной воды.

В процессе модернизации предполагается не только полная замена котельного оборудования (установка новых энергоэффективных котлоагрегатов с КПД не ниже 92%), но и установка современных водоподготовительных установок.

В процессе реконструкции котельных предлагается рассмотреть вопрос о создании закрытого котлового контура от данных котельных (установка теплообменного аппарата, разграничивающего контур котельной и тепловых сетей). Закрытый котловой контур позволит поддерживать качества котловой воды на высоком уровне, что положительно скажется на состоянии теплообменных поверхностей котлоагрегатов, минимизировать подпитку (т.е. тем самым сократить расход реагентов на ХВО), а также гидравлически разграничить контур тепловой сети и котельной.

Для современных котельных величина расхода воды на подпитку обычно не превышает 1,5 м3/час.

Качество котловой питательной и подпиточной воды для реконструируемых котельных должно быть регламентировано соответствующими документами или требования фирм-производителей котлов.

- Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов. ГОСТ 20995-75. Котлы паровые стационарные с давлением до 3,9 МПа. Показатели качества питательной воды и пара.

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ. РД 34.501-95.

- Нормы качества сетевой и подпиточной воды водогрейных котлов, организация водно-химического режима и химического контроля. РД 24.031.120-92.

- Правила устройства и безопасной эксплуатации электрических котлов и электрокотельных. ПБ 10-575-03 и др.

Оборудование химводопoдготовки должно обеспечивать непрерывную подпитку водогрейного контура, а рабочий расход подготовленной воды может изменятся в широком диапазоне и определяется для каждой котельной индивидуально. В основном схема подготовки воды состоит из нескольких этапов: механической фильтрации, умягчения, или комплексной очистки на 1-ой ступени, и умягчения на 2-ой ступени, завершающихся корректировкой pН и деаэpацией.

Химическая водоочистка для водогрейных котлов

Системы с водогрейным котлом относятся к системам закрытого типа. В таких системах не допускается изменение состава воды.

Закрытая система пополняется химически очищеной водой один раз, не требуя постоянной подпитки. Неправильное обслуживание и протечки в трубопроводах являются причиной потери воды. При правильной эксплуатации водогрейные контуры следует пополнять  химочищенной водой непосредственно перед началом отопительного сезона, раз в год. Система химвoдоочистки в бытовом водогрейном котле предусматривает использование холодного и горячего водоснабжения.

Обязательным требованием к воде во всех типах котлов является отсутствие взвешенных примесей и окраски. Для отопительных установок с установленными рабочими температурами до 100°С большинство производителей используют упрощённые требования к качеству воды, ограничивающие только уровень общей жёсткости.

Для отопительных установок с допустимой температурой нагрева более 100°С рекомендуется использование умягчённой или деминеpализованной воды.

Очистка воды от взвешенных примесей осуществляется в механических фильтрах каpтриджного или сетчатого типа. Выбирая механический фильтр, необходимо соблюдать условие – рейтинг фильтрации не выше 100 мкм, в ином случае увеличивается вероятность попадания примесей в питательную воду или систему химводоoчистки. Цена механических сетчатых фильтров изначально выше картpиджных, однако эксплуатация этих фильтров дешевле, также допускается работа в автоматическом режиме.

Для коррекции жёсткости воды используют системы умягчения, основанные на применении сильнoкислотных катионитов в натриевой форме. Материалы способствуют поглощению катионов кальция и магния, обуславливающие показатели жёсткости воды, взамен образуется эквивалентное количество ионов натрия, которые препятствуют образованию нерастворимых соединений.

Для водогрейных котлов мощностью 500–1000 кВт обычно применяют реагенты внутрикотловой обработки воды. Подобный подход предполагает наличие нескольких дозировочных станций для тщательного приготовления растворов и постоянного контроля за концентрацией дозируемых веществ в котловой воде. В основе современной внутpикотловой обработки воды заключается применение комплексных реагентов, которые способствуют защите котловой системы и дозируются в сравнительно небольших количествах. При этом контроль дозирoвок заключается только в измерении показателей pН котловой воды.

В случае промышленных водогрейных котлов допускается применение как физических методов деаэpации и корректировки рН (вакуумные деаэpатoры), так и химических (дозирование реагентов).

Т.о. на вновь проектируемых котельных предлагается:

1). Установка автоматизированной системы умягчения воды

Работа системы умягчения полностью автоматизирована и исключает постоянное присутствие обслуживающего персонала.

Автоматический смягчитель воды представляет собой пластиковый корпус с управляющим блоком и баком для приготовления и хранения регенерирующего раствора. Жесткая вода, поступая в фильтр, проходит через слой засыпки из высококачественной ионообменной смолы. При этом происходит изменение химического состава растворенных солей за счет замены ионов кальция и магния на ионы натрия, которыми насыщена смола. В момент, когда поглощающая способность смолы снижается до определенного уровня, блок управления автоматически начинает цикл регенерации.

Периодичность регенерации определяется количеством воды, которое может пройти через умягчитель до его полного истощения, и рассчитывается с учетом множества факторов, таких как параметры смолы, качество воды, величины ее расхода и т.д. Сигнал на начало регенерации в управляющий блок подается специальным расходомером. Непосредственно восстановление свойств ионообменной смолы осуществляется при подаче в фильтр водного раствора высокоочищенной поваренной соли (NaCl) за счет обратного замещения накопленных в смоле ионов кальция и магния на ионы натрия. Затем все загрязнения вымываются из фильтра в дренаж.

В зависимости от размеров умягчителя цикл регенерации/промывки может продолжаться до 2-3 часов. Во время регенерации разбор воды производить не рекомендуется, так как на выход будет поступать неумягченная вода. Именно по этой причине большинство одиночных систем (состоящих из одного фильтра с одним блоком управления) запрограммированы таким образом, чтобы регенерация производилась только в ночное время.

Однако существует множество применений, где критичным фактором является непрерывность процесса разбора воды. Поэтому в зависимости от величины расхода, которую необходимо обеспечить, и режима эксплуатации умягчительной установки применяют несколько схем построения системы.

Современные синтетические смолы чрезвычайно надежны и долговечны, позволяют работать на высоких скоростях потоков, благодаря чему находят применение в системах с высокой производительностью. Срок службы смолы может достигать 6 — 8 лет в зависимости от качества исходной воды (и, как следствие, от количества фильтро-циклов).

2) Установка комплексонатного дозирования

Введение в воду комплексонов (дозирование комплексонов) способствует снижению скорости коррозии металлических труб и поверхностей, контактирующих с водой. Комплексоны способны физико-химически адсорбироваться на поверхности металла с образованием поверхностных адсорбционных комплексов, а также физически сорбироваться, встраиваясь в двойной электрический слой. Дозирование комплексонов является во многих случаях наиболее экономически оправданной технологией обработки воды с целью снижения скорости коррозии металлов. Дозатор комплексонов может быть как электронным (насос-дозатор), так и механическим, работающим от протока обрабатываемой воды.

Кроме того комплексонная обработка может применяться и для подпитки тепловой сети (в случае отсутствия несанкционированного разбора).

Комплексоны - реагенты. Разрушение минеральных отложений.

При дозировании комплексонов в незначительных дозах в жёсткую воду или в водопроводную магистраль с уже сформировавшимися минеральными отложениями наблюдается постепенное разрушение отложений накипи, минеральных солей и продуктов коррозии. Это объясняется не химическими процессами комплексообразования, а перестройкой кристаллической решётки карбоната кальция из тригональной (кальцит) в ромбическую (арагонит), а также эффектом Ребиндера - расклинивающим действием молекул, адсорбированных в микро- и мезопорах отложений. Вследствие этих процессов отложения накипи и продуктов коррозии в присутствии комплексонов постепенно разрушаются и переходят в коллоидный раствор или взвесь, легко удаляемую циркулирующей водой.

3). Установка ультразвуковой установки типа волна до теплообменника, разграничивающего контура котельной и тепловой сети. Внедрение данной технологии позволит обеспечить безнакипной режим работы систем теплообменных аппаратов, что в свою очередь существенно повысит уровень теплоотдачи, повысит срок службы оборудования, снизит дополнительные потери электроэнергии на насосном оборудовании, связанные  с повышенным гидросопротивлением засоренных труб, обеспечит экономию топлива и снизит объем затрат на капитальный ремонт оборудования.

РАЗДЕЛ 4 «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ»

СОДЕРЖАНИЕ

Варианты развития системы теплоснабжения города Велиж	76

4.1.Предложения по строительству источников тепловой энергии для обеспечения перспективной тепловой нагрузки, размещаемой вне радиуса эффективного теплоснабжения существующих теплоисточников	77

4.2.Предложения по реконструкции существующих теплоисточников для организации на них комбинированной выработки тепловой и электрической энергии	77

4.3.Предложения по выводу из эксплуатации котельных	77

4.4. Предложения по реконструкции и модернизации существующих источников  тепловой энергии для повышения экономичности и надежности их работы	78

4.5. Предложения по реконструкции и модернизации существующих источников  тепловой энергии с целью перевода с твердого топлива на природный газ	78

4.5.1. Строительство новой газовой котельной взамен котельной  МУП «Коммунресурс»  ул. Еременко, котельная ЦРБ	78

4.5.2. Строительство новой газовой котельной взамен котельной, расположенной по ул. Энгельса, котельная ПМК 1313	79

4.5.3. Строительство новой газовой котельной взамен котельной, расположенной по ул. Недоговорова, котельная СШ №2	80

4.5.4.  Строительство новой газовой котельной взамен котельной, расположенной по ул. 8 Марта, котельная 8 Марта»	81

4.5.5. Строительство новой газовой котельной взамен котельной  МУП «Коммунресурс»   ул. Ленинградская, котельная ЛПХ	83

4.5.6. Строительство новой газовой котельной взамен котельной, расположенной по  ул. Володарского, котельная ДСПМК	84

4.5.7. Строительство новой газовой котельной взамен котельной, расположенной по ул. Ивановская, котельная ПМК-2»	85

4.5.8. Строительство новой газовой котельной взамен котельной МУП «Коммунресурс» ул. Энгельса, котельная д/с №5	86

4.5.9. Строительство новой газовой котельной взамен котельной, расположенной по пл.Судоверфи, д.1-а»	87

4.5.10. Строительство новой газовой котельной взамен котельной МДОУ детский сад №1	89

4.5.11. Реконструкция котельной Центральной в газовую с присоединением нагрузки котельной РУС и построенной новой школы	90

4.6. Предложения по реконструкции и модернизации ведомственных существующих источников  тепловой энергии для повышения экономичности и надежности их работы	91

- Варианты развития системы теплоснабжения города Велиж

Текущее состояние системы теплоснабжения города Велиж  характеризуется следующими условиями:

- низкая экономичность действующих в городе котельных. Причиной является то, что 80% оборудования котельных выработало свой ресурс.

- высокая себестоимость вырабатываемой тепловой энергии.

Причинами высокой себестоимости тепловой энергии являются:

а) высокий процент в структуре тарифа на тепловую энергию составляют затраты на покупку топлива (ввиду низкого КПД котельных), затраты на ФОТ (ввиду отсутствия автоматизации котельных);

б) низкая степень надежности транспорта тепла из-за значительного износа тепловых сетей, отработавших более 20 лет;

в) большая протяженность тепловых сетей.

Для повышения эффективности работы системы теплоснабжения в составе Схемы рассматриваются следующие варианты  развития.

Предлагаемые варианты содержат следующие пути оптимизации работы системы теплоснабжения города Велижа:

а) доведение технического состояния сохраняемого существующего оборудования до нормативных требований с повышением эффективности его работы;

б) замены низкоэкономичного оборудования на энергоэффективное, работающее на природном газе;

в) закрытие неэффективных котельных с передачей их тепловой нагрузки на более эффективные источники тепла;

г) повышение надежности системы теплоснабжения за счет:

- увеличения в последующие годы объемов замены теплопроводов, выработавших свой ресурс;

- обеспечения требуемого по нормативам резервирования подачи тепла.

Учитывая неудовлетворительное текущее состояние большинства теплоисточников города, по всем вариантам предусматривается их реконструкция с доведением состояния оборудования до паспортного, а в случае невозможности выполнения такой реконструкции, замена оборудования на энергоэффективное.

В ходе модернизации системы теплоснабжения г. Велиж предлагаются следующие варианты:

### 4.1.Предложения по строительству источников тепловой энергии для обеспечения перспективной тепловой нагрузки, размещаемой вне радиуса эффективного теплоснабжения существующих теплоисточников

### На основании планирования на территории Велижского городского поселения будет вестись точечная застройка жилыми домами. Теплоснабжение вновь введенных домов планируется от индивидуальных источников. Строительство источников тепловой энергии для обеспечения перспективной тепловой нагрузки не предполагается.

### 4.2.Предложения по реконструкции существующих теплоисточников для организации на них комбинированной выработки тепловой и электрической энергии

Переоборудование котельных в источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии Схемой не предусматривается, т.к.экономической целесообразности установки газопоршневой станции (с блоком утилизации тепловой энергии) для обеспечения собственных нужд вышеприведенных котельных не имеется (собственные нужды котельной в зимний и летний период значительной разнятся). В связи с этим использование данного агрегата в летний период невозможно (разбиение нагрузки с целью возможности ее покрытия в летний период резко удорожают схему).

Возможен второй вариант установки газопоршневого агрегата (на покрытие нагрузки горячего водоснабжения), однако в данном случае возникает значительный избыток выработанной электрической энергии, отпуск которой в сеть при стоимости электроэнергии на оптовом рынке экономически нецелесообразен.

### 4.3.Предложения по выводу из эксплуатации котельных

Планируется произвести отказ от котельной РУС с переводом ее нагрузки на котельную Центральная. Данное мероприятие описано ниже в п. 4.5.

### 4.4. Предложения по реконструкции и модернизации существующих источников  тепловой энергии для повышения экономичности и надежности их работы

В схеме предусмотрена реконструкция и модернизация котельных с переводом их на природный газ. Данный вариант рассмотрен в п. 4.5.

### 4.5. Предложения по реконструкции и модернизации существующих источников  тепловой энергии с целью перевода с твердого топлива на природный газ

- 4.5.1. Строительство новой газовой котельной взамен котельной взамен котельной, расположенной по ул. Еременко, котельная ЦРБ

- Обоснование необходимости строительства:

В настоящий момент на котельной установлены котлы КВТС-1, работающие на твердом топливе (КПД котлоагрегатов составляют 60 %). Вследствие не экономичности работы и присутствия постоянного обслуживающего персонала необходимо перевести данную котельную на природный газ (планируется произвести газификацию города Велижа в 2014 г.). После реконструкции котельная будет автоматизирована, без постоянного присутствия персонала, что позволит существенно сократить фонд заработной платы.  Температурный график тепловых сетей данной котельной остается 95/70°С.

На данный момент установленная мощность котельной – 3,44 Гкал/ч, подключенная-  1,55 Гкал/ч. После реконструкции мощность котельной будет принята с учетом реальной подключенной мощности без завышения установленной, что позволит минимизировать расход ТЭР.

Новая котельная предполагается – двухконтурная (температурный график тепловых сетей данной котельной остается 95/70°С) с погодозависимым регулированием.

В настоящий момент подключенная мощность к данной котельной составляет 1,55 Гкал/час. Тепловые потери при передаче по новым сетям составляют 15%. Учтем данный факт при прогнозировании мощности оборудования. Заложим 7-10% запас по мощности на случай аномально холодных суток. Т.о. предлагаемая установленная мощность данной котельной составляет 2,0 Гкал/час.

Протяженность тепловой сети от котельной ЦРБ составляет 1,38 км (в двухтрубном исполнении). Из них подземной канальной прокладки 1,38 км.

Ввод новой реконструированной котельной подразумевается в 2021 году.

Ориентировочные затраты на строительство новой котельной с переводом на природный газ, расположенной по ул. Еременко, котельная ЦРБ (приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2021 млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0,5/0,72 |
| Оборудование | 4,9/7,05 |
| СМР и наладочные работы | 2,6/3,74 |
| Всего капитальные затраты | 8,0/11,51 |
| Непредвиденные расходы | 0,2/0,23 |
| НДС | 1,5/2,11 |
| Всего смета проекта | 9,7/13,85 |
| ИТОГО | 9,7/13,85 |

- 4.5.2. Строительство новой газовой котельной взамен котельной, расположенной по ул. Энгельса, котельная ПМК 1313

- Обоснование необходимости строительства:

В настоящий момент на котельной установлены котлы КВТС-1, работающие на твердом топливе (КПД котлоагрегатов составляют 57 %). Вследствие не экономичности работы и присутствия постоянного обслуживающего персонала необходимо перевести данную котельную на природный газ (планируется произвести газификацию города Велижа в 2014 г.). После реконструкции котельная будет автоматизирована, без постоянного присутствия персонала, что позволит существенно сократить фонд заработной платы.  Температурный график тепловых сетей данной котельной остается 95/70°С.

На данный момент установленная мощность котельной – 2,58 Гкал/ч, подключенная-  0,85 Гкал/ч. После реконструкции мощность котельной будет принята с учетом реальной подключенной мощности без завышения установленной, что позволит минимизировать расход ТЭР.

Новая котельная предполагается – двухконтурная (температурный график тепловых сетей данной котельной остается 95/70°С) с погодозависимым регулированием.

В настоящий момент подключенная мощность к данной котельной составляет 0,85 Гкал/час. Тепловые потери при передаче по новым сетям составляют 22,2%. Учтем данный факт при прогнозировании мощности оборудования. Заложим 7-10% запас по мощности на случай аномально холодных суток. Т.о. предлагаемая установленная мощность данной котельной составляет 1,1 Гкал/час.

Протяженность тепловой сети от котельной ПМК 1313 составляет 1,543 км (в двухтрубном исполнении). Из них подземной канальной прокладки 1,543 км.

Ввод новой реконструированной котельной подразумевается в 2021 году.

Ориентировочные затраты на строительство новой котельной с переводом на природный газ, расположенной по ул. Энгельса, котельная ПМК 1313 (приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2021 млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0,4/0,57 |
| Оборудование | 3,0/4,31 |
| СМР и наладочные работы | 1,6/2,3 |
| Всего капитальные затраты | 5,0/7,18 |
| Непредвиденные расходы | 0,1/0,14 |
| НДС | 0,9/1,32 |
| Всего смета проекта | 6,0/8,64 |
| ИТОГО | 6,0/8,64 |

- 4.5.3. Строительство новой газовой котельной взамен котельной, расположенной по ул. Недоговорова, котельная СШ №2

- Обоснование необходимости строительства:

В настоящий момент на котельной установлены котлы КВТС-1, работающие на твердом топливе (КПД котлоагрегатов составляют 60 %). Вследствие не экономичности работы и присутствия постоянного обслуживающего персонала необходимо перевести данную котельную на природный газ (планируется произвести газификацию города Велижа в 2014 г.). После реконструкции котельная будет автоматизирована, без постоянного присутствия персонала, что позволит существенно сократить фонд заработной платы.  Температурный график тепловых сетей данной котельной остается 95/70°С.

На данный момент установленная мощность котельной – 1,72 Гкал/ч, подключенная-  0,28 Гкал/ч. После реконструкции мощность котельной будет принята с учетом реальной подключенной мощности без завышения установленной, что позволит минимизировать расход ТЭР.

Новая котельная предполагается – двухконтурная (температурный график тепловых сетей данной котельной остается 95/70°С) с погодозависимым регулированием.

В настоящий момент подключенная мощность к данной котельной составляет 0,28 Гкал/час. Тепловые потери при передаче по новым сетям составляют 23%. Учтем данный факт при прогнозировании мощности оборудования. Заложим 7-10% запас по мощности на случай аномально холодных суток. Т.о. предлагаемая установленная мощность данной котельной составляет 0,38 Гкал/час.

Протяженность тепловой сети от котельной СШ №2 составляет 0,5 км (в двухтрубном исполнении). Из них подземной канальной прокладки 0,5 км.

Ввод новой реконструированной котельной подразумевается в 2017 году.

Ориентировочные затраты на строительство новой котельной с переводом на природный газ, расположенной по ул. Недоговорова, котельная СШ №2  (приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2017 млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0,2/0,24 |
| Оборудование | 1,5/1,82 |
| СМР и наладочные работы | 0,8/0,97 |
| Всего капитальные затраты | 2,5/3,03 |
| Непредвиденные расходы | 0,1/0,12 |
| НДС | 0,5/0,57 |
| Всего смета проекта | 3,1/3,72 |
| ИТОГО | 3,1/3,72 |

- 4.5.4. Строительство новой газовой котельной взамен котельной, расположенной по ул. 8 Марта, котельная 8 Марта»

- Обоснование необходимости строительства:

В настоящий момент на котельной установлены котлы КВТС-1, работающие на твердом топливе (КПД котлоагрегатов составляют 56 %). Вследствие не экономичности работы и присутствия постоянного обслуживающего персонала необходимо перевести данную котельную на природный газ (планируется произвести газификацию города Велижа в 2014 г.). После реконструкции котельная будет автоматизирована, без постоянного присутствия персонала, что позволит существенно сократить фонд заработной платы.  Температурный график тепловых сетей данной котельной остается 95/70°С.

На данный момент установленная мощность котельной – 1,72 Гкал/ч, подключенная-  0,26 Гкал/ч. После реконструкции мощность котельной будет принята с учетом реальной подключенной мощности без завышения установленной, что позволит минимизировать расход ТЭР.

Новая котельная предполагается – двухконтурная (температурный график тепловых сетей данной котельной остается 95/70°С) с погодозависимым регулированием.

В настоящий момент подключенная мощность к данной котельной составляет 0,26 Гкал/час. Тепловые потери при передаче по новым сетям составляют 11%. Учтем данный факт при прогнозировании мощности оборудования. Заложим 7-10% запас по мощности на случай аномально холодных суток. Т.о. предлагаемая установленная мощность данной котельной составляет 0,32 Гкал/час.

Протяженность тепловой сети от котельной 8 марта составляет 0,15 км (в двухтрубном исполнении). Из них подземной канальной прокладки 0,15 км.

Ввод новой реконструированной котельной подразумевается в 2017 году.

Ориентировочные затраты на строительство новой котельной с переводом на природный газ, расположенной по ул. 8 Марта, котельная 8 Марта (приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2017 млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0,2/0,24 |
| Оборудование | 1,5/1,82 |
| СМР и наладочные работы | 0,8/0,97 |
| Всего капитальные затраты | 2,5/3,03 |
| Непредвиденные расходы | 0,1/0,12 |
| НДС | 0,5/0,57 |
| Всего смета проекта | 3,1/3,72 |
| ИТОГО | 3,1/3,72 |

- 4.5.5. Строительство новой газовой котельной взамен котельной, расположенной по ул. Ленинградская, котельная ЛПХ

- Обоснование необходимости строительства:

В настоящий момент на котельной установлены котлы КВТС-1, работающие на твердом топливе (КПД котлоагрегатов составляют 56 %). Вследствие не экономичности работы и присутствия постоянного обслуживающего персонала необходимо перевести данную котельную на природный газ (планируется произвести газификацию города Велижа в 2014 г.). После реконструкции котельная будет автоматизирована, без постоянного присутствия персонала, что позволит существенно сократить фонд заработной платы. Температурный график тепловых сетей данной котельной остается 95/70°С.

На данный момент установленная мощность котельной – 2,58 Гкал/ч, подключенная-  0,23 Гкал/ч. После реконструкции мощность котельной будет принята с учетом реальной подключенной мощности без завышения установленной, что позволит минимизировать расход ТЭР.

Новая котельная предполагается – двухконтурная (температурный график тепловых сетей данной котельной остается 95/70°С) с погодозависимым регулированием.

В настоящий момент подключенная мощность к данной котельной составляет 0,23 Гкал/час. Тепловые потери при передаче по новым сетям составляют 20%. Учтем данный факт при прогнозировании мощности оборудования. Заложим 7-10% запас по мощности на случай аномально холодных суток. Т.о. предлагаемая установленная мощность данной котельной составляет 0,31 Гкал/час.

Протяженность тепловой сети от котельной ЛПХ составляет 0,515 км (в двухтрубном исполнении). Из них подземной канальной прокладки 0,515 км.

Ввод новой реконструированной котельной подразумевается в 2017 году.

Ориентировочные затраты на строительство новой котельной с переводом на природный газ, расположенной по ул. Ленинградская, котельная ЛПХ (приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2017 млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0,2/0,24 |
| Оборудование | 1,5/1,82 |
| СМР и наладочные работы | 0,8/0,97 |
| Всего капитальные затраты | 2,5/3,03 |
| Непредвиденные расходы | 0,1/0,12 |
| НДС | 0,5/0,57 |
| Всего смета проекта | 3,1/3,72 |
| ИТОГО | 3,1/3,72 |

- 4.5.6. Строительство новой газовой котельной взамен котельной, расположенной по  ул. Володарского, котельная ДСПМК

- Обоснование необходимости строительства:

В настоящий момент на котельной установлены котлы КВТС-1, работающие на твердом топливе (КПД котлоагрегатов составляют 60 %). Вследствие не экономичности работы и присутствия постоянного обслуживающего персонала необходимо перевести данную котельную на природный газ (планируется произвести газификацию города Велижа в 2014 г.). После реконструкции котельная будет автоматизирована, без постоянного присутствия персонала, что позволит существенно сократить фонд заработной платы.  Температурный график тепловых сетей данной котельной остается 95/70°С.

На данный момент установленная мощность котельной – 2,58 Гкал/ч, подключенная-  0,46 Гкал/ч. После реконструкции мощность котельной будет принята с учетом реальной подключенной мощности без завышения установленной, что позволит минимизировать расход ТЭР.

Новая котельная предполагается – двухконтурная (температурный график тепловых сетей данной котельной остается 95/70°С) с погодозависимым регулированием.

В настоящий момент подключенная мощность к данной котельной составляет 0,46 Гкал/час. Тепловые потери при передаче по новым сетям составляют 21,0%. Учтем данный факт при прогнозировании мощности оборудования. Заложим 7-10% запас по мощности на случай аномально холодных суток. Т.о. предлагаемая установленная мощность данной котельной составляет 0,61 Гкал/час.

Протяженность тепловой сети от котельной ДСПМК составляет 0,754 км (в двухтрубном исполнении). Из них подземной канальной прокладки 0,754 км.

Ввод новой реконструированной котельной подразумевается в 2023 году.

Ориентировочные затраты на строительство новой котельной с переводом на природный газ, расположенной по ул. Володарского, котельная ДСПМК (приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2023 млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0,4/0,64 |
| Оборудование | 1,9/3,0 |
| СМР и наладочные работы | 0,9/1,44 |
| Всего капитальные затраты | 3,2/5,08 |
| Непредвиденные расходы | 0,1/0,16 |
| НДС | 0,6/0,94 |
| Всего смета проекта | 3,9/6,18 |
| ИТОГО | 3,9/6,18 |

- 4.5.7.Строительство новой газовой котельной взамен котельной, расположенной по ул. Ивановская, котельная ПМК-2

- Обоснование необходимости строительства:

В настоящий момент на котельной установлены котлы КВМ(а), работающие на твердом топливе (КПД котлоагрегатов составляют 82 %). Вследствие не экономичности работы и присутствия постоянного обслуживающего персонала необходимо перевести данную котельную на природный газ (планируется произвести газификацию города Велижа в 2014 г.). После реконструкции котельная будет автоматизирована, без постоянного присутствия персонала, что позволит существенно сократить фонд заработной платы.  Температурный график тепловых сетей данной котельной остается 95/70°С.

На данный момент установленная мощность котельной – 1,41 Гкал/ч, подключенная-  0,97 Гкал/ч. После реконструкции мощность котельной будет принята с учетом реальной подключенной мощности без завышения установленной, что позволит минимизировать расход ТЭР.

Новая котельная предполагается – двухконтурная (температурный график тепловых сетей данной котельной остается 95/70°С) с погодозависимым регулированием.

В настоящий момент подключенная мощность к данной котельной составляет 0,97 Гкал/час. Тепловые потери при передаче по новым сетям составляют 14,0%. Учтем данный факт при прогнозировании мощности оборудования. Заложим 7-10% запас по мощности на случай аномально холодных суток. Т.о. предлагаемая установленная мощность данной котельной составляет 1,3 Гкал/час.

Протяженность тепловой сети от котельной ПМК-2 составляет 1,333 км (в двухтрубном исполнении). Из них подземной канальной прокладки 1,333 км.

Ввод новой реконструированной котельной подразумевается в 2023 году.

Ориентировочные затраты на строительство новой котельной с переводом на природный газ, расположенной по ул. Ивановская, котельная ПМК-2  (приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2023 млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0,4/0,62 |
| Оборудование | 3,4/5,27 |
| СМР и наладочные работы | 1,9/2,94 |
| Всего капитальные затраты | 5,7/8,83 |
| Непредвиденные расходы | 0,1/0,18 |
| НДС | 1,0/1,62 |
| Всего смета проекта | 6,8/10,63 |
| ИТОГО | 6,8/10,63 |

- 4.5.8.Строительство новой газовой котельной взамен котельной, расположенной по ул. Энгельса, котельная д/с №5

- Обоснование необходимости строительства:

В настоящий момент на котельной установлены котлы КВТС-1, работающие на твердом топливе (КПД котлоагрегатов составляют 57 %). Вследствие не экономичности работы и присутствия постоянного обслуживающего персонала необходимо перевести данную котельную на природный газ (планируется произвести газификацию города Велижа в 2014 г.). После реконструкции котельная будет автоматизирована, без постоянного присутствия персонала, что позволит существенно сократить фонд заработной платы.  Температурный график тепловых сетей данной котельной остается 95/70°С.

На данный момент установленная мощность котельной – 1,72 Гкал/ч, подключенная-  0,29 Гкал/ч. После реконструкции мощность котельной будет принята с учетом реальной подключенной мощности без завышения установленной, что позволит минимизировать расход ТЭР.

Новая котельная предполагается – двухконтурная (температурный график тепловых сетей данной котельной остается 95/70°С) с погодозависимым регулированием.

В настоящий момент подключенная мощность к данной котельной составляет 0,29 Гкал/час. Тепловые потери при передаче по новым сетям составляют 7,0%. Учтем данный факт при прогнозировании мощности оборудования. Заложим 7-10% запас по мощности на случай аномально холодных суток. Т.о. предлагаемая установленная мощность данной котельной составляет 0,34 Гкал/час.

Протяженность тепловой сети от котельной Д/с №5 составляет 0,06 км (в двухтрубном исполнении). Из них подземной канальной прокладки 0,06 км.

Ввод новой реконструированной котельной подразумевается в 2019 году.

Ориентировочные затраты на строительство новой котельной с переводом на природный газ, расположенной по ул. Энгельса, котельная д/с №5 (приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2019 млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0,2/0,26 |
| Оборудование | 1,5/1,99 |
| СМР и наладочные работы | 0,8/1,06 |
| Всего капитальные затраты | 2,5/3,31 |
| Непредвиденные расходы | 0,1/0,13 |
| НДС | 0,5/0,62 |
| Всего смета проекта | 3,1/4,06 |
| ИТОГО | 3,1/4,06 |

- 4.5.9.Строительство новой газовой котельной взамен котельной, расположенной по пл.Судоверфи, д.1-а

- Обоснование необходимости строительства:

В настоящий момент на котельной установлены котлы КВ (а) работающие на твердом топливе (КПД котлоагрегатов составляют 82 %). Вследствие не экономичности работы и присутствия постоянного обслуживающего персонала необходимо перевести данную котельную на природный газ (планируется произвести газификацию города Велижа в 2014 г.). После реконструкции котельная будет автоматизирована, без постоянного присутствия персонала, что позволит существенно сократить фонд заработной платы. Температурный график тепловых сетей данной котельной остается 95/70°С.

На данный момент установленная мощность котельной – 1,41 Гкал/ч, подключенная-  0,38 Гкал/ч. После реконструкции мощность котельной будет принята с учетом реальной подключенной мощности без завышения установленной, что позволит минимизировать расход ТЭР.

Новая котельная предполагается – двухконтурная (температурный график тепловых сетей данной котельной остается 95/70°С) с погодозависимым регулированием.

В настоящий момент подключенная мощность к данной котельной составляет 0,38 Гкал/час. Тепловые потери при передаче по новым сетям составляют 25%. Учтем данный факт при прогнозировании мощности оборудования. Заложим 7-10% запас по мощности на случай аномально холодных суток. Т.о. предлагаемая установленная мощность данной котельной составляет 0,52 Гкал/час.

Протяженность тепловой сети от котельной Судоверфи составляет 0,756 км (в двухтрубном исполнении). Из них подземной канальной прокладки 0,756 км.

Ввод новой реконструированной котельной подразумевается в 2023 году.

Ориентировочные затраты на строительство новой котельной с переводом на природный газ, расположенной по пл.Судоверфи, д.1-а (приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2023 млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0,4/0,64 |
| Оборудование | 1,9/3,0 |
| СМР и наладочные работы | 0,9/1,44 |
| Всего капитальные затраты | 3,2/5,08 |
| Непредвиденные расходы | 0,1/0,16 |
| НДС | 0,6/0,94 |
| Всего смета проекта | 3,9/6,18 |
| ИТОГО | 3,9/6,18 |

- 4.5.10. Строительство новой газовой котельной взамен котельной МДОУ детский сад №1

- Обоснование необходимости строительства

В настоящий момент на котельной установлены котлы КВТС-1 работающие на твердом топливе (КПД котлоагрегатов составляют 76 %). Вследствие не экономичности работы и присутствия постоянного обслуживающего персонала необходимо перевести данную котельную на природный газ (планируется произвести газификацию города Велижа в 2014 г.). После реконструкции котельная будет автоматизирована, без постоянного присутствия персонала, что позволит существенно сократить фонд заработной платы.  Температурный график тепловых сетей данной котельной остается 95/70°С.

На данный момент установленная мощность котельной – 0,86 Гкал/ч, подключенная-  0,11 Гкал/ч. После реконструкции мощность котельной будет принята с учетом реальной подключенной мощности без завышения установленной, что позволит минимизировать расход ТЭР.

Новая котельная предполагается – двухконтурная (температурный график тепловых сетей данной котельной остается 95/70°С) с погодозависимым регулированием.

В настоящий момент подключенная мощность к данной котельной составляет 0,11 Гкал/час. Тепловые потери при передаче по новым сетям составляют 12%. Учтем данный факт при прогнозировании мощности оборудования. Заложим 7-10% запас по мощности на случай аномально холодных суток. Т.о. предлагаемая установленная мощность данной котельной составляет 0,14 Гкал/час.

Ввод новой реконструированной котельной подразумевается в 2020 году.

Ориентировочные затраты на строительство новой котельной с переводом на природный газ МДОУ детский сад №1 (приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2020 млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0,2/0,28 |
| Оборудование | 1,2/1,66 |
| СМР и наладочные работы | 0,7/0,97 |
| Всего капитальные затраты | 2,1/2,91 |
| Непредвиденные расходы | 0,04/0,05 |
| НДС | 0,38/0,53 |
| Всего смета проекта | 2,52/3,49 |
| ИТОГО | 2,52/3,49 |

- 4.5.11. Реконструкция котельной Центральной в газовую с присоединением нагрузки котельной РУС и построенной новой школы

- Обоснование необходимости технического перевооружения с переводом на природный газ

В настоящий момент на котельной Центральной установлены котлы КВ-Р 1- 95 работающие на твердом топливе (КПД котлоагрегатов составляют 75 %), на котельной РУС – КВТС-1 с КПД 60 %. На данный момент строится новая школа вблизи данных котельных. Тепловая нагрузка школы – отопление – 0,9 Гкал/ч, ГВС – 0,8 Гкал/ч. С целью повышения экономичности нового строительства котельной предполагается объединить две котельные и подключить нагрузку школы. Вследствие не экономичности работы и присутствия постоянного обслуживающего персонала необходимо перевести данные котельные на природный газ (планируется произвести газификацию города Велижа в 2014 г.). После реконструкции котельная будет автоматизирована, без постоянного присутствия персонала, что позволит существенно сократить фонд заработной платы.  Температурный график тепловых сетей данной котельной остается 95/70°С. Здание котельной находится в хорошем состоянии, строительство новой БМК не  требуется.

На данный момент установленная мощность котельной Центральной – 3,44 Гкал/ч, подключенная-  1,9 Гкал/ч, установленная мощность котельной РУС – 2,58 Гкал/ч, подключенная-  0,64 Гкал/ч.  После реконструкции мощность котельной будет принята с учетом реальной подключенной мощности без завышения установленной, что позволит минимизировать расход ТЭР.

Новая котельная предполагается – двухконтурная (температурный график тепловых сетей данной котельной остается 95/70°С) с погодозависимым регулированием.

В настоящий момент подключенная мощность к данным котельным и нагрузка новой школы составляет 4,24 Гкал/час. Тепловые потери при передаче по новым сетям составляют 13%. Учтем данный факт при прогнозировании мощности оборудования. Заложим 7-10% запас по мощности на случай аномально холодных суток. Т.о. предлагаемая установленная мощность данной котельной составляет 5,3 Гкал/час.

Протяженность тепловой сети от котельной Центральной составляет 1,823 км (в двухтрубном исполнении). Из них подземной канальной прокладки 1,475 км, надземной – 0,348 км.

Протяженность тепловой сети от котельной РУС составляет 0,365 км (в двухтрубном исполнении). Из них подземной канальной прокладки 0,365 км.

Ввод новой реконструированной котельной подразумевается в 2014 году.

Ориентировочные затраты на реконструкцию котельной с переводом на природный газ (приведены в ценах 2014 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2014 млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0,7/0,74 |
| Оборудование | 15,0/15,78 |
| СМР и наладочные работы | 10,0/10,52 |
| Всего капитальные затраты | 25,7/27,04 |
| Непредвиденные расходы | 0,5/0,54 |
| НДС | 4,7/4,96 |
| Всего смета проекта | 30,9/32,54 |
| ИТОГО | 30,9/32,54 |

### 4.6. Предложения по реконструкции и модернизации ведомственных существующих источников  тепловой энергии для повышения экономичности и надежности их работы

Модернизация ведомственных теплоисточников выполняется за финансовые средства собственников и не может быть спланирован в рамках данной Схемы.

РАЗДЕЛ 5 «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ»

СОДЕРЖАНИЕ

5.1.Предложения по реконструкции и строительству тепловых сетей для перераспределения тепловой нагрузки между теплоисточниками	85

5.2.Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения прироста тепловых нагрузок	85

5.3.Предложения по строительству тепловых сетей для достижения нормативной надежности теплоснабжения, в том числе для подачи тепла от различных теплоисточников	85

5.4.Рекомендуемые  температурные графики отпуска тепла	90

5.5.Предложения по строительству и реконструкции насосных станций	91

Расчет радиусов эффективного теплоснабжения показал, что в настоящее время у котельных сложились зоны теплоснабжения, близкие к оптимальной величине.

По рекомендуемому варианту Схемы развитие тепловых сетей города предусматривается с сохранением зон теплоснабжения большинства теплоисточников в городе, за исключением котельной РУС. Данную котельную предполагается закрыть, а ее нагрузку перевести на котельную Центральную. Данное мероприятие делается с целью уменьшения капитальных затрат при строительстве котельных.

## 5.1.Предложения по реконструкции и строительству тепловых сетей для перераспределения тепловой нагрузки между теплоисточниками

Котельную РУС предполагается закрыть, а ее нагрузку перевести на котельную Центральную. Данное мероприятие делается с целью уменьшения капитальных затрат при строительстве котельных. Данное мероприятие описано в п. 5.3.

## 5.2.Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения прироста тепловых нагрузок

### На основании планирования на территории Велижского городского поселения будет вестись точечная застройка жилыми домами. Теплоснабжение вновь введенных домов планируется от индивидуальных источников. Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки не предполагается.

## 5.3.Предложения по строительству тепловых сетей для достижения нормативной надежности теплоснабжения, в том числе для подачи тепла от различных теплоисточников

В данной схеме предлагается строительство новых котельных взамен угольных. Данные котельные служат для теплоснабжения населения и прочих потребителей. При проектировании котельных заложены затраты на частичную реконструкцию тепловых сетей с целью увеличения надежности и качества теплоснабжения Велижского городского поселения.

# Реконструкция тепловых сетей от котельной, расположенной по ул. Еременко, котельная ЦРБ

Протяженность тепловой сети от котельной ЦРБ составляет 1,38 км (в двухтрубном исполнении). Из них подземной канальной прокладки 1,38 км.

Ориентировочные затраты на строительство тепловой сети для котельной, расположенной по ул. Еременко, котельная ЦРБ (приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2021 млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0,3/0,43 |
| Оборудование | 1,3/1,87 |
| СМР и наладочные работы | 3,0/4,31 |
| Всего капитальные затраты | 4,6/6,61 |
| Непредвиденные расходы | 0,1/0,13 |
| НДС | 0,8/1,21 |
| Всего смета проекта | 5,5/7,95 |
| ИТОГО | 5,5/7,95 |

Реконструкция тепловых сетей от котельной, расположенной по ул. Энгельса, котельная ПМК 1313

Протяженность тепловой сети от котельной ПМК 1313 составляет 1,543 км (в двухтрубном исполнении). Из них подземной канальной прокладки 1,543 км.

Ориентировочные затраты на строительство тепловой сети для котельной ООО «Коммун-Сервис» ул. Энгельса, котельная ПМК 1313 (приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2021 млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0,3/0,43 |
| Оборудование | 1,5/2,16 |
| СМР и наладочные работы | 3,1/4,46 |
| Всего капитальные затраты | 4,9/7,05 |
| Непредвиденные расходы | 0,1/0,14 |
| НДС | 0,9/1,29 |
| Всего смета проекта | 5,9/8,48 |
| ИТОГО | 5,9/8,48 |

# Реконструкция тепловых сетей от котельной, расположенной по ул. Недоговорова, котельная СШ №2

Протяженность тепловой сети от котельной СШ №2 составляет 0,5 км (в двухтрубном исполнении). Из них подземной канальной прокладки 0,5 км.

Ориентировочные затраты на строительство тепловой сети для котельной, расположенной по ул. Недоговорова, котельная СШ №2 (приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2017 млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0,1/0,12 |
| Оборудование | 0,3/0,36 |
| СМР и наладочные работы | 0,8/0,97 |
| Всего капитальные затраты | 1,2/1,45 |
| Непредвиденные расходы | 0,03/0,04 |
| НДС | 0,22/0,27 |
| Всего смета проекта | 1,45/1,76 |
| ИТОГО | 1,45/1,76 |

# Реконструкция тепловых сетей от котельной МУП «Коммунресурс» ул. Ленинградская, котельная ЛПХ

Протяженность тепловой сети от котельной ЛПХ составляет 0,515 км (в двухтрубном исполнении). Из них подземной канальной прокладки 0,515 км.

Ориентировочные затраты на строительство тепловой сети для котельной ООО «Коммун-Сервис» ул. Ленинградская, котельная ЛПХ (приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2017 млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0,1/0,12 |
| Оборудование | 0,3/0,36 |
| СМР и наладочные работы | 0,8/0,97 |
| Всего капитальные затраты | 1,2/1,45 |
| Непредвиденные расходы | 0,03/0,04 |
| НДС | 0,22/0,27 |
| Всего смета проекта | 1,45/1,76 |
| ИТОГО | 1,45/1,76 |

Реконструкция тепловых сетей от котельной, расположенной по ул. Володарского, котельная ДСПМК

Протяженность тепловой сети от котельной ДСПМК составляет 0,754 км (в двухтрубном исполнении). Из них подземной канальной прокладки 0,754 км.

Ориентировочные затраты на строительство тепловой сети для котельной, расположенной по ул. Володарского, котельная ДСПМК (приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2023 млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0,3/0,48 |
| Оборудование | 0,4/0,64 |
| СМР и наладочные работы | 1,4/2,24 |
| Всего капитальные затраты | 2,1/3,36 |
| Непредвиденные расходы | 0,04/0,06 |
| НДС | 0,39/0,62 |
| Всего смета проекта | 2,53/4,04 |
| ИТОГО | 2,53/4,04 |

Реконструкция тепловых сетей от, расположенной по ул. Ивановская, котельная ПМК-2

Протяженность тепловой сети от котельной ПМК-2 составляет 1,333 км (в двухтрубном исполнении). Из них подземной канальной прокладки 1,333 км.

Ориентировочные затраты на строительство тепловой сети для котельной, расположенной по ул. Ивановская, котельная ПМК-2  (приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2023 млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0,3/0,46 |
| Оборудование | 1,2/1,86 |
| СМР и наладочные работы | 2,9/4,49 |
| Всего капитальные затраты | 4,4/6,81 |
| Непредвиденные расходы | 0,1/0,14 |
| НДС | 0,8/1,25 |
| Всего смета проекта | 5,3/8,20 |
| ИТОГО | 5,3/8,20 |

Реконструкция тепловых сетей от котельной, расположенной по пл. Судоверфи, д.1-а

Протяженность тепловой сети от котельной Судоверфи составляет 0,756 км (в двухтрубном исполнении). Из них подземной канальной прокладки 0,756 км.

Ориентировочные затраты на строительство тепловой сети для котельной ООО «Ресурс» пл. Судоверфи, д.1-а (приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2023 млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0,2/0,31 |
| Оборудование | 0,5/0,77 |
| СМР и наладочные работы | 1,2/1,86 |
| Всего капитальные затраты | 1,9/2,94 |
| Непредвиденные расходы | 0,04/0,06 |
| НДС | 0,35/0,54 |
| Всего смета проекта | 2,29/3,54 |
| ИТОГО | 2,29/3,54 |

# Реконструкция тепловых сетей от котельной МДОУ детский сад №1

Ориентировочные затраты на строительство тепловой сети для котельной, расположенной по пл. Судоверфи, д.1-а (приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2020 млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0,2/0,28 |
| Оборудование | 0,5/0,69 |
| СМР и наладочные работы | 1,2/1,66 |
| Всего капитальные затраты | 1,9/2,63 |
| Непредвиденные расходы | 0,04/0,05 |
| НДС | 0,35/0,48 |
| Всего смета проекта | 2,29/3,16 |
| ИТОГО | 2,29/3,16 |

# Реконструкция тепловых сетей от котельной Центральной, котельной РУС и строительство тепловой сети к построенной новой школы

Протяженность тепловой сети от котельной Центральной составляет 1,823 км (в двухтрубном исполнении). Из них подземной канальной прокладки 1,475 км, надземной – 0,348 км.

Протяженность тепловой сети от котельной РУС составляет 0,365 км (в двухтрубном исполнении). Из них подземной канальной прокладки 0,365 км.

Ориентировочные затраты на строительство тепловой сети для котельной Центральной и котельной РУС(приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2014 млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0,6/0,63 |
| Оборудование | 4,3/4,52 |
| СМР и наладочные работы | 9,6/10,1 |
| Всего капитальные затраты | 14,5/15,25 |
| Непредвиденные расходы | 0,3/0,31 |
| НДС | 2,7/2,8 |
| Всего смета проекта | 17,5/18,36 |
| ИТОГО | 17,5/18,36 |

Проведенные гидравлические расчеты показали, что для котельных, в которых регулирование отпуска тепла осуществляется по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения, а сами они находятся в центре своих зон теплоснабжения, оптимальным является температурный график отпуска тепла 110/70 оС. В остальных зонах теплоснабжения учитывая близость размещения потребителей тепла к теплоисточникам, оптимальным является отопительный температурный график 95/70 оС.

Фактически существующий утвержденный график тепловых сетей является оптимальным.

Схемой предусматривается, что в зонах теплоснабжения всех котельных будет проведена наладка тепловой сети после окончания строительства и сдачи в эксплуатацию котельных.

Строительство новых и реконструкция существующих подземных теплопроводов предлагается производить с использованием стальных труб с пенополиуретановой изоляцией и полиэтиленовой оболочкой (ППУ) с системой оперативного дистанционного контроля (СОДК), имеющих достаточно низкие (на уровне 8-10%) тепловые потери.

## 5.4.Рекомендуемые температурные графики отпуска тепла

В соответствии с СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии сохраняется качественное по нагрузке отопления или по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения согласно графику изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха.

Данные о фактических температурах теплоносителя, предоставленные теплоснабжающими организациями, и проведенные при разработке Схемы расчеты показали, что по большинству зон теплоснабжения утвержденный температурный график не выдерживается как по температуре прямой, так и обратной сетевой воде.

Высокая температура обратной сетевой воды в зонах теплоснабжения, в которых осуществляется централизованная подача тепла на нужды горячего водоснабжения, свидетельствует о неудовлетворительной работе регуляторов горячего водоснабжения (в ЦТП отсутствует современная автоматика). Практически на всех котельных в зоне низких отрицательных температур осуществляется срезка температурного графика (что во многом вызвано невозможностью котлоагрегатов выйти на максимальную температуру теплоносителя).

Для выдерживания оптимальных графиков требуется:

- провести соответствующую балансировку и наладку систем теплопотребления с установкой ограничителей расхода воды на отопление (шайбирование);

- установка, доведение до работоспособного состояния регуляторов температуры в системе горячего водоснабжения.

## 5.5.Предложения по строительству и реконструкции насосных станций

Для повышения надежности и экономичности работы существующих насосных станций (насосных агрегатов) предлагается произвести замену насосного парка, выработавшего свой технический ресурс, и установку на насосах регулируемых электроприводов.

В разделе посвященном реконструкции теплоисточников в капитальные затраты закладывались также затраты, связанные с заменой насосных агрегатов.

Установка дополнительных насосных станций в случае рационального подбора насосных агрегатов на котельных и ЦТП нецелесообразна.

5.6. Сведения о резервном оборудовании, резервных насосных станциях, о резервировании тепловых сетей смежных районов поселения и организации совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть.

5.6.1.Установка резервного оборудования.

Установка резервного оборудования на расчетный срок не требуется и не предусматривается в связи с наличием резервов располагаемой мощности существующего оборудования.

5.6.2.Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть.

Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть, позволяющая в случае аварии на одном из источников частично обеспечивать единые тепловые нагрузки за счет других источников теплоты, на расчетный срок, не возможна.

5.6.3.Резервирование тепловых сетей смежных районов поселения, городского округа, города федерального значения.

Резервирование тепловых сетей со смежными муниципальными образованиями отсутствуют.

5.6.4.Устройство резервных насосных станций.

Установка резервных насосных станции не требуется.

РАЗДЕЛ 6 «ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ»

На перспективу для сохраняемых в работе и новых теплоисточников города основным топливом предлагается использовать природный газ.

Резервное топливо на момент разработки схемы теплоснабжения не присутствовало на источниках теплоснабжения.

Для всех котельных на перспективу сохранен существующий топливный режим, то есть без резервного и аварийного топлива.

В соответствии с требованиями СНиП II-35-76* «Котельные установки», так как на котельных есть резервное топливо, аварийное топливо не требуется.

В ходе реконструкции существующих теплоисточников к установке предусматриваются газовые котельные агрегаты с КПД не менее 92%. В связи с чем расход условного топлива будет уменьшен по сравнению с настоящим моментом.

Перспективные топливные балансы по теплоисточникам города представлены в таблице ниже.

| № | Адрес котельной | Вид топлива | Годовой расход топлива (тыс.м3, тонн, тыс. кВт.ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Существующие источники теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Володарского Центральная котельная | уголь | 1545,79 | 1545,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Еременко, котельная ЦРБ | уголь | 1432,07 | 1432,07 | 1432,07 | 1432,07 | 1432,07 | 1432,07 | 1432,07 | 1432,07 | 1432,07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Менжинского, котельная РУС | уголь | 559,86 | 559,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Энгельса, котельная ПМК 1313 | уголь | 827,11 | 827,11 | 827,11 | 827,11 | 827,11 | 827,11 | 827,11 | 827,11 | 827,11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Недоговорова, котельная СШ №2 | уголь | 284,60 | 284,60 | 284,60 | 284,60 | 284,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. 8 Марта, котельная 8 Марта | дрова | 676,71 | 676,71 | 676,71 | 676,71 | 676,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Ленинградская, котельная ЛПХ | дрова | 670,00 | 670,00 | 670,00 | 670,00 | 670,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Володарского, котельная ДСПМК | дрова | 1387,12 | 1387,12 | 1387,12 | 1387,12 | 1387,12 | 1387,12 | 1387,12 | 1387,12 | 1387,12 | 1387,12 | 1387,12 |  |  |  |  |  |
| 9 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Ивановская, котельная ПМК-2 | дрова | 1249,00 | 1249,00 | 1249,00 | 1249,00 | 1249,00 | 1249,00 | 1249,00 | 1249,00 | 1249,00 | 1249,00 | 1249,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | опилки | 1608,00 | 1608,00 | 1608,00 | 1608,00 | 1608,00 | 1608,00 | 1608,00 | 1608,00 | 1608,00 | 1608,00 | 1608,00 |  |  |  |  |  |
| 10 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Энгельса, котельная д/с №5 | дрова | 722,00 | 722,00 | 722,00 | 722,00 | 722,00 | 722,00 | 722,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ООО «Тепло людям. Велиж» пл.Судоверфи, д.1-а | дрова | 684,07 | 684,07 | 684,07 | 684,07 | 684,07 | 684,07 | 684,07 | 684,07 | 684,07 | 684,07 | 684,07 |  |  |  |  |  |
|  |  | опилки | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |  |  |  |  |  |
| 12 | МУП «Коммунресурс» г.Велиж, ул. Яна Томпа, котельная бани | дрова | 285,98 | 285,98 | 285,98 | 285,98 | 285,98 | 285,98 | 285,98 | 285,98 | 285,98 | 285,98 | 285,98 | 285,98 | 285,98 | 285,98 | 285,98 | 285,98 |
| 13 | МДОУ детский сад №1 | дрова | 212,47 | 212,47 | 212,47 | 212,47 | 212,47 | 212,47 | 212,47 | 212,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вновь вводимые источники теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Еременко, котельная ЦРБ | газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 638,99 | 638,99 | 638,99 | 638,99 | 638,99 | 638,99 | 638,99 |
| 17 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Энгельса, котельная ПМК 1313 | газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 378,28 | 378,28 | 378,28 | 378,28 | 378,28 | 378,28 | 378,28 |
| 18 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Недоговорова, котельная СШ №2 | газ |  |  |  |  |  | 126,99 | 126,99 | 126,99 | 126,99 | 126,99 | 126,99 | 126,99 | 126,99 | 126,99 | 126,99 | 126,99 |
| 19 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. 8 Марта, котельная 8 Марта | газ |  |  |  |  |  | 101,70 | 101,70 | 101,70 | 101,70 | 101,70 | 101,70 | 101,70 | 101,70 | 101,70 | 101,70 | 101,70 |
| 20 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Ленинградская, котельная ЛПХ | газ |  |  |  |  |  | 100,62 | 100,62 | 100,62 | 100,62 | 100,62 | 100,62 | 100,62 | 100,62 | 100,62 | 100,62 | 100,62 |
| 21 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Володарского, котельная ДСПМК | газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 201,52 | 201,52 | 201,52 | 201,52 | 201,52 |
| 22 | ООО «Тепло людям. Велиж»ул. Ивановская, котельная ПМК-2 | газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 388,37 | 388,37 | 388,37 | 388,37 | 388,37 |
| 23 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Энгельса, котельная д/с №5 | газ |  |  |  |  |  |  |  | 108,56 | 108,56 | 108,56 | 108,56 | 108,56 | 108,56 | 108,56 | 108,56 | 108,56 |
| 24 | ООО «Тепло людям. Велиж» пл. Судоверфи, д.1-а | газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 174,48 | 174,48 | 174,48 | 174,48 | 174,48 |
| 25 | МДОУ детский сад №1 | газ |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,58 | 42,58 | 42,58 | 42,58 | 42,58 | 42,58 | 42,58 | 42,58 |
| 26 | ООО «Тепло людям. Велиж» Центральная котельная+РУС | газ |  |  | 1694,68 | 1694,68 | 1694,68 | 1694,68 | 1694,68 | 1694,68 | 1694,68 | 1694,68 | 1694,68 | 1694,68 | 1694,68 | 1694,68 | 1694,68 | 1694,68 |
| 27 | Индивидуальные источники теплоснабжения для вновь вводимого жилого фонда | газ | 34,65 | 69,60 | 104,74 | 133,86 | 163,14 | 192,59 | 222,22 | 247,75 | 273,43 | 299,26 | 325,23 | 351,34 | 377,46 | 403,72 | 430,13 | 430,13 |

Годовой расход условного топлива на котельной,т.у.т

| Наименование организации, на балансе которой находится котельная | Годовой расход условного топлива на котельной,т.у.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Максимальный часовой расход топлива, т.у.т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  |  |
|  | основное | резервное | основное | резервное | основное | резервное | основное | резервное | основное | резервное | основное | резервное | основное | резервное | основное | резервное | основное | резервное | основное | резервное | основное | резервное | основное | резервное | основное | резервное | основное | резервное | основное | резервное | основное | резервное |  |
| Существующие источники теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Володарского Центральная котельная | 1 082,05 |  | 1 082,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,42 |
| ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Еременко, котельная ЦРБ | 1 002,45 |  | 1 002,45 |  | 1 002,45 |  | 1 002,45 |  | 1 002,45 |  | 1 002,45 |  | 1 002,45 |  | 1 002,45 |  | 1 002,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,39 |
| ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Менжинского, котельная РУС | 391,90 |  | 391,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,15 |
| ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Энгельса, котельная ПМК 1313 | 578,98 |  | 578,98 |  | 578,98 |  | 578,98 |  | 578,98 |  | 578,98 |  | 578,98 |  | 578,98 |  | 578,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,22 |
| ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Недоговорова, котельная СШ №2 | 199,22 |  | 199,22 |  | 199,22 |  | 199,22 |  | 199,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,08 |
| ООО «Тепло людям. Велиж» ул. 8 Марта, котельная 8 Марта | 180,00 |  | 180,00 |  | 180,00 |  | 180,00 |  | 180,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,07 |
| ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Ленинградская, котельная ЛПХ | 178,22 |  | 178,22 |  | 178,22 |  | 178,22 |  | 178,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,07 |
| ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Володарского, котельная ДСПМК | 368,97 |  | 368,97 |  | 368,97 |  | 368,97 |  | 368,97 |  | 368,97 |  | 368,97 |  | 368,97 |  | 368,97 |  | 368,97 |  | 368,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,14 |
| ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Ивановская, котельная ПМК-2 | 509,11 |  | 509,11 |  | 509,11 |  | 509,11 |  | 509,11 |  | 509,11 |  | 509,11 |  | 509,11 |  | 509,11 |  | 509,11 |  | 509,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,20 |
| ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Энгельса, котельная д/с №5 | 192,05 |  | 192,05 |  | 192,05 |  | 192,05 |  | 192,05 |  | 192,05 |  | 192,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,07 |
| ООО «Тепло людям. Велиж» пл.Судоверфи, д.1-а | 225,96 |  | 225,96 |  | 225,96 |  | 225,96 |  | 225,96 |  | 225,96 |  | 225,96 |  | 225,96 |  | 225,96 |  | 225,96 |  | 225,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,09 |
| МУП «Коммунресурс» г.Велиж, ул. Яна Томпа, котельная бани | 76,07 |  | 76,07 |  | 76,07 |  | 76,07 |  | 76,07 |  | 76,07 |  | 76,07 |  | 76,07 |  | 76,07 |  | 76,07 |  | 76,07 |  | 76,07 |  | 76,07 |  | 76,07 |  | 76,07 |  | 76,07 |  | 0,03 |
| МДОУ детский сад №1 | 56,52 |  | 56,52 |  | 56,52 |  | 56,52 |  | 56,52 |  | 56,52 |  | 56,52 |  | 56,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |
| Вновь вводимые источники теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Еременко, котельная ЦРБ (газ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 732,09 |  | 732,09 |  | 732,09 |  | 732,09 |  | 732,09 |  | 732,09 |  | 732,09 |  | 0,28 |
| ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Энгельса, котельная ПМК 1313 (газ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 433,40 |  | 433,40 |  | 433,40 |  | 433,40 |  | 433,40 |  | 433,40 |  | 433,40 |  | 0,17 |
| ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Недоговорова, котельная СШ №2 (газ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 145,49 |  | 145,49 |  | 145,49 |  | 145,49 |  | 145,49 |  | 145,49 |  | 145,49 |  | 145,49 |  | 145,49 |  | 145,49 |  | 145,49 |  | 0,06 |
| ООО «Тепло людям. Велиж» ул. 8 Марта, котельная 8 Марта (газ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116,52 |  | 116,52 |  | 116,52 |  | 116,52 |  | 116,52 |  | 116,52 |  | 116,52 |  | 116,52 |  | 116,52 |  | 116,52 |  | 116,52 |  | 0,05 |
| ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Ленинградская, котельная ЛПХ (газ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115,28 |  | 115,28 |  | 115,28 |  | 115,28 |  | 115,28 |  | 115,28 |  | 115,28 |  | 115,28 |  | 115,28 |  | 115,28 |  | 115,28 |  | 0,04 |
| ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Володарского, котельная ДСПМК (газ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 230,88 |  | 230,88 |  | 230,88 |  | 230,88 |  | 230,88 |  | 0,09 |
| ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Ивановская, котельная ПМК-2 (газ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 444,96 |  | 444,96 |  | 444,96 |  | 444,96 |  | 444,96 |  | 0,17 |
| ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Энгельса, котельная д/с №5 (газ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124,38 |  | 124,38 |  | 124,38 |  | 124,38 |  | 124,38 |  | 124,38 |  | 124,38 |  | 124,38 |  | 124,38 |  | 0,05 |
| ООО «Тепло людям. Велиж» пл.Судоверфи, д.1-а (газ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 199,90 |  | 199,90 |  | 199,90 |  | 199,90 |  | 199,90 |  | 0,08 |
| МДОУ детский сад №1 (газ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,78 |  | 48,78 |  | 48,78 |  | 48,78 |  | 48,78 |  | 48,78 |  | 48,78 |  | 48,78 |  | 0,02 |
| ООО «Тепло людям. Велиж» Центральная котельная+РУС (газ) |  |  |  |  | 1 941,60 |  | 1 941,60 |  | 1 941,60 |  | 1 941,60 |  | 1 941,60 |  | 1 941,60 |  | 1 941,60 |  | 1 941,60 |  | 1 941,60 |  | 1 941,60 |  | 1 941,60 |  | 1 941,60 |  | 1 941,60 |  | 1 941,60 |  | 0,75 |
| Индивидуальные источники теплоснабжения для вновь вводимого жилого фонда (газ) | 39,70 |  | 79,74 |  | 120,00 |  | 153,36 |  | 186,91 |  | 220,65 |  | 254,59 |  | 283,85 |  | 313,27 |  | 342,86 |  | 372,61 |  | 402,53 |  | 432,46 |  | 462,54 |  | 492,80 |  | 492,80 |  | 0,19 |

РАЗДЕЛ 7 «ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ»

СОДЕЖАНИЕ

7.1 Предложение по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов.	99

7.1.1. Строительство новой газовой котельной взамен котельной,  расположенной по ул. Еременко, котельная ЦРБ 	99

7.1.2. Строительство новой газовой котельной взамен котельной, расположенной по ул. Энгельса, котельная ПМК 1313	103

7.1.3. Строительство новой газовой котельной взамен котельной, расположенной по ул. Недоговорова, котельная СШ №2	107

7.1.4. Строительство новой газовой котельной взамен котельной, расположенной по ул. 8 Марта, котельная 8 Марта	111

7.1.5. Строительство новой газовой котельной взамен котельной, расположенной по ул. Ленинградская, котельная ЛПХ 116

7.1.6. Строительство новой газовой котельной взамен котельной, расположенной по ул. Володарского, котельная ДСПМК	120

7.1.7. Строительство новой газовой котельной взамен котельной, расположенной по ул. Ивановская, котельная ПМК-2	124

7.1.8. Строительство новой газовой котельной взамен котельной,  расположенной по ул. Энгельса, котельная д/с №5	127

7.1.9. Строительство новой газовой котельной взамен котельной, расположенной по пл.Судоверфи, д.1-а	131

7.1.10. Строительство новой газовой котельной взамен котельной МДОУ детский сад №1	134

7.1.11. Реконструкция котельной Центральной в газовую с присоединением нагрузки котельной РУС и построенной новой школы	137

7.2 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и технического перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.	142

Проведенный при разработке Схемы анализ технической и экономической документации показал, что дальнейшая эксплуатация системы теплоснабжения города невозможны без проведения неотложных работ, связанных с заменой изношенных тепловых сетей и модернизацией котельных. Эксплуатация системы теплоснабжения, без решения насущных задач, постепенно приведет к существенному снижению резерва пропускной способности тепловых сетей, резерва тепловой мощности котельных, надежности работы всей системы, а также может привести к аварийным отключениям, как существующих потребителей тепла, так и вновь присоединяемых.

Для поддержания требуемых у потребителей параметров теплоносителя, учитывая фактическое техническое состояние и высокую степень износа установленного в городе котельного оборудования, а также  для решения задачи по минимизации затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе, требуется реконструкция и техническое перевооружение рассматриваемых объектов.

Предлагаемый перечень мероприятий и размер необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепла по городу на каждом этапе рассматриваемого периода представлен в таблицах приведенных ниже.

Ниже индивидуально по каждой котельной приведен расчет по окупаемости предлагаемой реконструкции котельных и тепловых сетей. В ориентировочный расчет вошли данные по перспективному потреблению ТЭР на котельной и в ходе передачи, а также динамика изменения тарифа на ТЭР (газ, тепло, вода, электрическая энергия), а также пересчет капитальных затрат на строительство/реконструкцию тепловых сетей, ЦТП, котельных на основании опубликованных Минрегионразвития индексов – дефляторов.

Для котельных малой мощности (менее 8 Гкал/ч) реконструкция может быть осуществлена на счет средств муниципального и федерального бюджета. В экономической модели было учтено взятие кредита в банке и выплата процентов по нему. В качестве одного из возможных вариантов возможно создание ГЧП (государственно-частного партнерства) для модернизации мелких объектов коммунальной теплоэнергетики.

# 7.1 Предложение по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов.

# 7.1.1. Строительство новой газовой котельной взамен котельной, расположенной по ул. Еременко, котельная ЦРБ

# Обоснование необходимости строительства:

В настоящий момент на котельной установлены котлы КВТС-1, работающие на твердом топливе (КПД котлоагрегатов составляют 60 %). Вследствие не экономичности работы и присутствия постоянного обслуживающего персонала необходимо перевести данную котельную на природный газ (планируется произвести газификацию города Велижа в 2014 г.). После реконструкции котельная будет автоматизирована, без постоянного присутствия персонала, что позволит существенно сократить фонд заработной платы.  Температурный график тепловых сетей данной котельной остается 95/70°С.

На данный момент установленная мощность котельной – 3,44 Гкал/ч, подключенная-  1,55 Гкал/ч. После реконструкции мощность котельной будет принята с учетом реальной подключенной мощности без завышения установленной, что позволит минимизировать расход ТЭР.

Новая котельная предполагается – двухконтурная (температурный график тепловых сетей данной котельной остается 95/70°С) с погодозависимым регулированием.

В настоящий момент подключенная мощность к данной котельной составляет 1,55 Гкал/час. Тепловые потери при передаче по новым сетям составляют 15%. Учтем данный факт при прогнозировании мощности оборудования. Заложим 7-10% запас по мощности на случай аномально холодных суток. Т.о. предлагаемая установленная мощность данной котельной составляет 2,0 Гкал/час.

Протяженность тепловой сети от котельной ЦРБ составляет 1,38 км (в двухтрубном исполнении). Из них подземной канальной прокладки 1,38 км.

Ввод новой реконструированной котельной подразумевается в 2021 году.

Ориентировочные затраты на строительство новой котельной с переводом на природный газ,  расположенной по ул. Еременко, котельная ЦРБ (приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2021 млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0,5/0,72 |
| Оборудование | 4,9/7,05 |
| СМР и наладочные работы | 2,6/3,74 |
| Всего капитальные затраты | 8,0/11,51 |
| Непредвиденные расходы | 0,2/0,23 |
| НДС | 1,5/2,11 |
| Всего смета проекта | 9,7/13,85 |
| ИТОГО | 9,7/13,85 |

Ориентировочные затраты на строительство тепловой сети для котельной, расположенной по ул. Еременко, котельная ЦРБ (приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2021 млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0,3/0,43 |
| Оборудование | 1,3/1,87 |
| СМР и наладочные работы | 3,0/4,31 |
| Всего капитальные затраты | 4,6/6,61 |
| Непредвиденные расходы | 0,1/0,13 |
| НДС | 0,8/1,21 |
| Всего смета проекта | 5,5/7,95 |
| ИТОГО | 5,5/7,95 |

Итого затраты на момент строительства котельной составят 21,8 млн.рублей. Реконструкция котельной предполагается за счет бюджетного финансирования.

Технико-экономическое обоснование данного мероприятия приведено ниже. Расчет окупаемости котельных приведен с учетом прогнозируемых Минрегионразвития индексов роста тарифа до 2030 года.

|  | Исходные данные | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тариф на природный газ, руб./куб.м. | 12,45 | 13,09 | 13,75 | 14,27 | 14,66 | 15,04 |
| 2 | Тариф на электрическую энергию, руб./Гкал | 10,50 | 10,95 | 11,41 | 11,76 | 12,01 | 12,26 |
| 3 | Тариф на холодную воду, руб./куб.м | 29,27 | 31,18 | 33,02 | 34,73 | 36,36 | 38,07 |
| 4 | Тариф на канализацию, руб./куб.м. | 30,52 | 32,51 | 34,42 | 36,21 | 37,92 | 39,70 |
| 5 | Тариф на продажу тепловой энергии, руб. Гкал | 4160,48 | 4430,91 | 4692,34 | 4936,34 | 5168,35 | 5411,26 |
| 6 | Потребление природного газа котельной, куб.м. | 638991 | 638991 | 638991 | 638991 | 638991 | 638991 |
| 7 | Потребление электрической энергии, кВтч | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 |
| 8 | Потребление холодной воды котельной, куб.м. | 13356,7 | 13356,7 | 13356,7 | 13356,7 | 13356,7 | 13356,7 |
| 9 | Количество стоков от котельной, куб.м. | 667,8 | 667,8 | 667,8 | 667,8 | 667,8 | 667,8 |
| 10 | Коэффициент амортизационных отчислений,% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 11 | Стоимость котельной, тыс. руб. | 21800 | 21800 | 21800 | 21800 | 21800 | 21800 |
| 12 | Отпуск тепловой энергии, Гкал | 4007 | 4007 | 4007 | 4007 | 4007 | 4007 |
| 13 | Численность персонала, чел. (см. вкладку численность) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 14 | Стоимость котельной с учетом амортизации на конец года, тыс. руб. | 9999,7 | 9473,4 | 8947,1 | 8420,8 | 7894,5 | 7368,2 |
| 15 | Сумма кредита, тыс. руб | 17440 |  |  |  |  |  |
| 16 | Процентная ставка, тыс.руб | 14 |  |  |  |  |  |
|  | Определение эксплуатационных затрат |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Определение затрат на топливо, тыс. руб. | 7954,0 | 8367,6 | 8786,0 | 9119,8 | 9366,1 | 9609,6 |
| 2. | Определение затрат на водоснабжение, тыс. руб. | 391,0 | 416,4 | 441,0 | 463,9 | 485,7 | 508,5 |
| 3. | Определение затрат на канализацию, тыс. руб. | 20,4 | 21,7 | 23,0 | 24,2 | 25,3 | 26,5 |
| 4. | Определение затрат на электроэнергию, тыс. руб. | 1511,4 | 1576,4 | 1642,6 | 1693,5 | 1729,0 | 1765,4 |
| 5. | Определение амортизационных отчислений, тыс. рруб | 526,3 | 526,3 | 526,3 | 526,3 | 526,3 | 526,3 |
| 6. | Определение затрат на материалы, тыс. руб. | 73,7 | 79,6 | 85,9 | 92,8 | 100,2 | 108,3 |
| 7. | Затраты на оплату труда, тыс. руб. | 632,9 | 683,5 | 738,2 | 797,2 | 861,0 | 929,9 |
| 8. | Расчет затрат на ремонт, тыс. руб. | 274,7 | 296,7 | 320,4 | 346,0 | 373,7 | 403,6 |
| 9. | Расчет цеховых расходов, тыс. руб. | 132,9 | 143,5 | 155,0 | 167,4 | 180,8 | 195,3 |
| 10. | Расчет общеэксплуатационных расходов, тыс. руб. | 552,8 | 597,0 | 644,8 | 696,4 | 752,1 | 812,3 |
| 11. | Прочие затраты,тыс. руб. | 169,0 | 182,5 | 197,1 | 212,9 | 229,9 | 248,3 |
| 12. | Отчисления от ФОТ, тыс. руб. | 191,1 | 206,4 | 222,9 | 240,8 | 260,0 | 280,8 |
| 13. | Налог на имущество, тыс. руб. | 220,0 | 208,4 | 196,8 | 185,3 | 173,7 | 162,1 |
| 14 | Выплаты по кредиту, тыс. руб. | 4185,6 | 3941,4 | 3697,3 | 3453,1 | 3209,0 | 2964,8 |
| 15 | Итого эксплуатационные затраты, тыс. руб. | 16835,6 | 17247,4 | 17677,2 | 18019,6 | 18272,8 | 18541,6 |
|  | Определение прибыли |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Выработка тепловой энергии, тыс. руб. | 16671,1 | 17754,7 | 18802,2 | 19779,9 | 20709,6 | 21682,9 |
| 2. | Прибыль, тыс. Руб. | -164,6 | 507,3 | 1125,0 | 1760,4 | 2436,7 | 3141,4 |
| 3. | Налог на прибыль, тыс. руб. | 0,0 | 101,5 | 225,0 | 352,1 | 487,3 | 628,3 |
| 4 | Чистая прибыль | -164,6 | 405,8 | 900,0 | 1408,3 | 1949,4 | 2513,1 |
| 5 | Доход от инвестиций, тыс. руб. | -4524,6 | -4118,8 | -3218,8 | -1810,5 | 138,9 | 2651,9 |

IRR данного мероприятия к 2027 г. составляет 22%.

# 7.1.2. Строительство новой газовой котельной взамен котельной, расположенной по ул. Энгельса, котельная ПМК 1313

# Обоснование необходимости строительства:

В настоящий момент на котельной установлены котлы КВТС-1, работающие на твердом топливе (КПД котлоагрегатов составляют 57 %). Вследствие не экономичности работы и присутствия постоянного обслуживающего персонала необходимо перевести данную котельную на природный газ (планируется произвести газификацию города Велижа в 2014 г.). После реконструкции котельная будет автоматизирована, без постоянного присутствия персонала, что позволит существенно сократить фонд заработной платы.  Температурный график тепловых сетей данной котельной остается 95/70°С.

На данный момент установленная мощность котельной – 2,58 Гкал/ч, подключенная-  0,85 Гкал/ч. После реконструкции мощность котельной будет принята с учетом реальной подключенной мощности без завышения установленной, что позволит минимизировать расход ТЭР. Новая котельная предполагается – двухконтурная (температурный график тепловых сетей данной котельной остается 95/70°С) с погодозависимым регулированием.

В настоящий момент подключенная мощность к данной котельной составляет 0,85 Гкал/час. Тепловые потери при передаче по новым сетям составляют 22,2%. Учтем данный факт при прогнозировании мощности оборудования. Заложим 7-10% запас по мощности на случай аномально холодных суток. Т.о. предлагаемая установленная мощность данной котельной составляет 1,1 Гкал/час.

Протяженность тепловой сети от котельной ПМК 1313 составляет 1,543 км (в двухтрубном исполнении). Из них подземной канальной прокладки 1,543 км.

Ввод новой реконструированной котельной подразумевается в 2021 году.

Ориентировочные затраты на строительство новой котельной с переводом на природный газ, расположенной по ул. Энгельса, котельная ПМК 1313 (приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2021 млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0,4/0,57 |
| Оборудование | 3,0/4,31 |
| СМР и наладочные работы | 1,6/2,3 |
| Всего капитальные затраты | 5,0/7,18 |
| Непредвиденные расходы | 0,1/0,14 |
| НДС | 0,9/1,32 |
| Всего смета проекта | 6,0/8,64 |
| ИТОГО | 6,0/8,64 |

Ориентировочные затраты на строительство тепловой сети для котельной, расположенной по ул. Энгельса, котельная ПМК 1313 (приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2021 млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0,3/0,43 |
| Оборудование | 1,5/2,16 |
| СМР и наладочные работы | 3,1/4,46 |
| Всего капитальные затраты | 4,9/7,05 |
| Непредвиденные расходы | 0,1/0,14 |
| НДС | 0,9/1,29 |
| Всего смета проекта | 5,9/8,48 |
| ИТОГО | 5,9/8,48 |

Итого затраты на момент строительства котельной составят 17,12 млн.рублей. Реконструкция котельной предполагается за счет бюджетного финансирования.

Технико-экономическое обоснование данного мероприятия приведено ниже. Расчет окупаемости котельных приведен с учетом прогнозируемых Минрегионразвития индексов роста тарифа до 2030 года.

|  | Исходные данные | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тариф на природный газ, руб./куб.м. | 12,45 | 13,09 | 13,75 | 14,27 | 14,66 | 15,04 |
| 2 | Тариф на электрическую энергию, руб./Гкал | 10,50 | 10,95 | 11,41 | 11,76 | 12,01 | 12,26 |
| 3 | Тариф на холодную воду, руб./куб.м | 29,27 | 31,18 | 33,02 | 34,73 | 36,36 | 38,07 |
| 4 | Тариф на канализацию, руб./куб.м. | 30,52 | 32,51 | 34,42 | 36,21 | 37,92 | 39,70 |
| 5 | Тариф на продажу тепловой энергии, руб. Гкал | 4160,48 | 4430,91 | 4692,34 | 4936,34 | 5168,35 | 5411,26 |
| 6 | Потребление природного газа котельной, куб.м. | 378282 | 378282 | 378282 | 378282 | 378282 | 378282 |
| 7 | Потребление электрической энергии, кВтч | 82000 | 82000 | 82000 | 82000 | 82000 | 82000 |
| 8 | Потребление холодной воды котельной, куб.м. | 7290,0 | 7290,0 | 7290,0 | 7290,0 | 7290,0 | 7290,0 |
| 9 | Количество стоков от котельной, куб.м. | 364,5 | 364,5 | 364,5 | 364,5 | 364,5 | 364,5 |
| 10 | Коэффициент амортизационных отчислений,% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 11 | Стоимость котельной, тыс. руб. | 17120 | 17120 | 17120 | 17120 | 17120 | 17120 |
| 12 | Отпуск тепловой энергии, Гкал | 2187 | 2187 | 2187 | 2187 | 2187 | 2187 |
| 13 | Численность персонала, чел. (см. вкладку численность) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 14 | Стоимость котельной с учетом амортизации на конец года, тыс. руб. | 7253,3 | 6871,5 | 6489,75 | 6108 | 5726,25 | 5344,5 |
| 15 | Сумма кредита, тыс. руб | 13696 |  |  |  |  |  |
| 16 | Процентная ставка, тыс.руб | 14 |  |  |  |  |  |
|  | Определение эксплуатационных затрат |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Определение затрат на топливо, тыс. руб. | 4708,8 | 4953,6 | 5201,3 | 5398,9 | 5544,7 | 5688,9 |
| 2. | Определение затрат на водоснабжение, тыс. руб. | 213,4 | 227,3 | 240,7 | 253,2 | 265,1 | 277,6 |
| 3. | Определение затрат на канализацию, тыс. руб. | 11,1 | 11,8 | 12,5 | 13,2 | 13,8 | 14,5 |
| 4. | Определение затрат на электроэнергию, тыс. руб. | 860,6 | 897,6 | 935,3 | 964,3 | 984,6 | 1005,3 |
| 5. | Определение амортизационных отчислений, тыс. руб | 381,8 | 381,8 | 381,8 | 381,8 | 381,8 | 381,8 |
| 6. | Определение затрат на материалы, тыс. руб. | 53,4 | 57,7 | 62,3 | 67,3 | 72,7 | 78,5 |
| 7. | Затраты на оплату труда, тыс. руб. | 632,9 | 683,5 | 738,2 | 797,2 | 861,0 | 929,9 |
| 8. | Расчет затрат на ремонт, тыс. руб. | 215,7 | 233,0 | 251,6 | 271,7 | 293,5 | 317,0 |
| 9. | Расчет цеховых расходов, тыс. руб. | 132,9 | 143,5 | 155,0 | 167,4 | 180,8 | 195,3 |
| 10. | Расчет общеэксплуатационных расходов, тыс. руб. | 346,1 | 373,8 | 403,7 | 436,0 | 470,9 | 508,5 |
| 11. | Прочие затраты,тыс. руб. | 105,8 | 114,3 | 123,4 | 133,3 | 143,9 | 155,4 |
| 12. | Отчисления от ФОТ, тыс. руб. | 191,1 | 206,4 | 222,9 | 240,8 | 260,0 | 280,8 |
| 13. | Налог на имущество, тыс. руб. | 159,6 | 151,2 | 142,8 | 134,4 | 126,0 | 117,6 |
| 14 | Выплаты по кредиту, тыс. руб. | 3287,0 | 3095,3 | 2903,6 | 2711,8 | 2520,1 | 2328,3 |
| 15 | Итого эксплуатационные затраты, тыс. руб. | 11300,2 | 11530,8 | 11775,1 | 11971,3 | 12118,8 | 12279,3 |
|  | Определение прибыли |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Выработка тепловой энергии, тыс. руб. | 9099,0 | 9690,4 | 10262,1 | 10795,8 | 11303,2 | 11834,4 |
| 2. | Прибыль, тыс. Руб. | -2201,2 | -1840,4 | -1512,9 | -1175,5 | -815,6 | -444,8 |
| 3. | Налог на прибыль, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Чистая прибыль | -2201,2 | -1840,4 | -1512,9 | -1175,5 | -815,6 | -444,8 |
| 5 | Доход от инвестиций, тыс. руб. | -5625,2 | -7465,6 | -8978,5 | -10154,1 | -10969,7 | -11414,5 |

Данное мероприятие не окупается в течении 10-15 лет, но его необходимо выполнить для перевода котельной на природный газ. Для окупаемости мероприятия необходимо увеличивать тариф для прочих потребителей.

# 7.1.3. Строительство новой газовой котельной взамен котельной, расположенной по ул.Недоговорова, котельная СШ №2

# Обоснование необходимости строительства:

В настоящий момент на котельной установлены котлы КВТС-1, работающие на твердом топливе (КПД котлоагрегатов составляют 60 %). Вследствие не экономичности работы и присутствия постоянного обслуживающего персонала необходимо перевести данную котельную на природный газ (планируется произвести газификацию города Велижа в 2014 г.). После реконструкции котельная будет автоматизирована, без постоянного присутствия персонала, что позволит существенно сократить фонд заработной платы.  Температурный график тепловых сетей данной котельной остается 95/70°С.

На данный момент установленная мощность котельной – 1,72 Гкал/ч, подключенная-  0,28 Гкал/ч. После реконструкции мощность котельной будет принята с учетом реальной подключенной мощности без завышения установленной, что позволит минимизировать расход ТЭР. 	Новая котельная предполагается – двухконтурная (температурный график тепловых сетей данной котельной остается 95/70°С) с погодозависимым регулированием.

В настоящий момент подключенная мощность к данной котельной составляет 0,28 Гкал/час. Тепловые потери при передаче по новым сетям составляют 23%. Учтем данный факт при прогнозировании мощности оборудования. Заложим 7-10% запас по мощности на случай аномально холодных суток. Т.о. предлагаемая установленная мощность данной котельной составляет 0,38 Гкал/час.

Протяженность тепловой сети от котельной СШ №2 составляет 0,5 км (в двухтрубном исполнении). Из них подземной канальной прокладки 0,5 км.

Ввод новой реконструированной котельной подразумевается в 2017 году.

Ориентировочные затраты на строительство новой котельной с переводом на природный газ, расположенной по ул. Недоговорова, котельная СШ №2 (приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2017 млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0,2/0,24 |
| Оборудование | 1,5/1,82 |
| СМР и наладочные работы | 0,8/0,97 |
| Всего капитальные затраты | 2,5/3,03 |
| Непредвиденные расходы | 0,1/0,12 |
| НДС | 0,5/0,57 |
| Всего смета проекта | 3,1/3,72 |
| ИТОГО | 3,1/3,72 |

Ориентировочные затраты на строительство тепловой сети для котельной, расположенной по ул. Недоговорова, котельная СШ №2 (приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2017 млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0,1/0,12 |
| Оборудование | 0,3/0,36 |
| СМР и наладочные работы | 0,8/0,97 |
| Всего капитальные затраты | 1,2/1,45 |
| Непредвиденные расходы | 0,03/0,04 |
| НДС | 0,22/0,27 |
| Всего смета проекта | 1,45/1,76 |
| ИТОГО | 1,45/1,76 |

Итого затраты на момент строительства котельной составят 5,48 млн.рублей. Реконструкция котельной предполагается за счет бюджетного финансирования. Технико-экономическое обоснование данного мероприятия приведено ниже. Расчет окупаемости котельных приведен с учетом прогнозируемых Минрегионразвития индексов роста тарифа до 2030 года.

|  | Исходные данные | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тариф на природный газ, руб./куб.м. | 8,51 | 9,45 | 10,44 | 11,48 | 12,45 | 13,09 | 13,75 | 14,27 | 14,66 | 15,04 |
| 2 | Тариф на электрическую энергию, руб./Гкал | 8,58 | 9,04 | 9,49 | 9,99 | 10,50 | 10,95 | 11,41 | 11,76 | 12,01 | 12,26 |
| 3 | Тариф на холодную воду, руб./куб.м | 21,24 | 23,15 | 25,12 | 27,18 | 29,27 | 31,18 | 33,02 | 34,73 | 36,36 | 38,07 |
| 4 | Тариф на канализацию, руб./куб.м. | 22,15 | 24,14 | 26,19 | 28,34 | 30,52 | 32,51 | 34,42 | 36,21 | 37,92 | 39,70 |
| 5 | Тариф на продажу тепловой энергии, руб. Гкал | 3018,87 | 3290,57 | 3570,27 | 3863,03 | 4160,48 | 4430,91 | 4692,34 | 4936,34 | 5168,35 | 5411,26 |
| 6 | Потребление природного газа котельной, куб.м. | 126991 | 126991 | 126991 | 126991 | 126991 | 126991 | 126991 | 126991 | 126991 | 126991 |
| 7 | Потребление электрической энергии, кВтч | 38700 | 38700 | 38700 | 38700 | 38700 | 38700 | 38700 | 38700 | 38700 | 38700 |
| 8 | Потребление холодной воды котельной, куб.м. | 2393,3 | 2393,3 | 2393,3 | 2393,3 | 2393,3 | 2393,3 | 2393,3 | 2393,3 | 2393,3 | 2393,3 |
| 9 | Количество стоков от котельной, куб.м. | 119,7 | 119,7 | 119,7 | 119,7 | 119,7 | 119,7 | 119,7 | 119,7 | 119,7 | 119,7 |
| 10 | Коэффициент амортизационных отчислений,% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 11 | Стоимость котельной, тыс. руб. | 5480 | 5480 | 5480 | 5480 | 5480 | 5480 | 5480 | 5480 | 5480 | 5480 |
| 12 | Отпуск тепловой энергии, Гкал | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 |
| 13 | Численность персонала, чел. (см. вкладку численность) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 14 | Стоимость котельной с учетом амортизации на конец года, тыс. руб. | 2443,4 | 2314,8 | 2186,2 | 2057,6 | 1929 | 1800,4 | 1671,8 | 1543,2 | 1414,6 | 1286 |
| 15 | Сумма кредита, тыс. руб | 4384 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Процентная ставка, тыс.руб | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Определение эксплуатационных затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Определение затрат на топливо, тыс. руб. | 1080,8 | 1199,7 | 1325,7 | 1458,3 | 1580,7 | 1662,9 | 1746,1 | 1812,4 | 1861,4 | 1909,8 |
| 2. | Определение затрат на водоснабжение, тыс. руб. | 50,8 | 55,4 | 60,1 | 65,1 | 70,1 | 74,6 | 79,0 | 83,1 | 87,0 | 91,1 |
| 3. | Определение затрат на канализацию, тыс. руб. | 2,7 | 2,9 | 3,1 | 3,4 | 3,7 | 3,9 | 4,1 | 4,3 | 4,5 | 4,8 |
| 4. | Определение затрат на электроэнергию, тыс. руб. | 331,9 | 349,9 | 367,4 | 386,5 | 406,2 | 423,6 | 441,4 | 455,1 | 464,7 | 474,4 |
| 5. | Определение амортизационных отчислений, тыс. рруб | 128,6 | 128,6 | 128,6 | 128,6 | 128,6 | 128,6 | 128,6 | 128,6 | 128,6 | 128,6 |
| 6. | Определение затрат на материалы, тыс. руб. | 20,6 | 22,2 | 24,0 | 25,9 | 28,0 | 30,2 | 32,7 | 35,3 | 38,1 | 41,1 |
| 7. | Затраты на оплату труда, тыс. руб. | 421,9 | 455,7 | 492,1 | 531,5 | 574,0 | 619,9 | 669,5 | 723,1 | 780,9 | 843,4 |
| 8. | Расчет затрат на ремонт, тыс. руб. | 78,9 | 85,2 | 92,0 | 99,4 | 107,4 | 115,9 | 125,2 | 135,2 | 146,1 | 157,7 |
| 9. | Расчет цеховых расходов, тыс. руб. | 88,6 | 95,7 | 103,3 | 111,6 | 120,5 | 130,2 | 140,6 | 151,8 | 164,0 | 177,1 |
| 10. | Расчет общеэксплуатационных расходов, тыс. руб. | 105,8 | 114,3 | 123,4 | 133,3 | 144,0 | 155,5 | 167,9 | 181,4 | 195,9 | 211,6 |
| 11. | Прочие затраты,тыс. руб. | 37,0 | 39,9 | 43,1 | 46,6 | 50,3 | 54,3 | 58,7 | 63,4 | 68,4 | 73,9 |
| 12. | Отчисления от ФОТ, тыс. руб. | 127,4 | 137,6 | 148,6 | 160,5 | 173,3 | 187,2 | 202,2 | 218,4 | 235,8 | 254,7 |
| 13. | Налог на имущество, тыс. руб. | 53,8 | 50,9 | 48,1 | 45,3 | 42,4 | 39,6 | 36,8 | 34,0 | 31,1 | 28,3 |
| 14 | Выплаты по кредиту, тыс. руб. | 1052,2 | 990,8 | 929,4 | 868,0 | 806,7 | 745,3 | 683,9 | 622,5 | 561,2 | 499,8 |
| 15 | Итого эксплуатационные затраты, тыс. руб. | 3581,0 | 3728,8 | 3889,1 | 4063,9 | 4235,8 | 4371,9 | 4516,7 | 4648,6 | 4767,7 | 4896,3 |
|  | Определение прибыли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Выработка тепловой энергии, тыс. руб. | 2167,5 | 2362,6 | 2563,5 | 2773,7 | 2987,2 | 3181,4 | 3369,1 | 3544,3 | 3710,9 | 3885,3 |
| 2. | Прибыль, тыс. Руб. | -1413,4 | -1366,2 | -1325,6 | -1290,2 | -1248,6 | -1190,5 | -1147,6 | -1104,3 | -1056,8 | -1011,0 |
| 3. | Налог на прибыль, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Чистая прибыль | -1413,4 | -1366,2 | -1325,6 | -1290,2 | -1248,6 | -1190,5 | -1147,6 | -1104,3 | -1056,8 | -1011,0 |
| 5 | Доход от инвестиций, тыс. руб. | -2509,4 | -3875,6 | -5201,3 | -6491,5 | -7740,1 | -8930,6 | -10078,2 | -11182,6 | -12239,4 | -13250,4 |

Данное мероприятие не окупается в течении 10-15 лет, но его необходимо выполнить для перевода котельной на природный газ. Для окупаемости мероприятия необходимо увеличивать тариф для прочих потребителей.

# 7.1.4. Строительство новой газовой котельной взамен котельной, расположенной по ул. 8 Марта, котельная 8 Марта

# Обоснование необходимости строительства:

В настоящий момент на котельной установлены котлы КВТС-1, работающие на твердом топливе (КПД котлоагрегатов составляют 56 %). Вследствие не экономичности работы и присутствия постоянного обслуживающего персонала необходимо перевести данную котельную на природный газ (планируется произвести газификацию города Велижа в 2014 г.). После реконструкции котельная будет автоматизирована, без постоянного присутствия персонала, что позволит существенно сократить фонд заработной платы.  Температурный график тепловых сетей данной котельной остается 95/70°С.

На данный момент установленная мощность котельной – 1,72 Гкал/ч, подключенная-  0,26 Гкал/ч. После реконструкции мощность котельной будет принята с учетом реальной подключенной мощности без завышения установленной, что позволит минимизировать расход ТЭР.

Новая котельная предполагается – двухконтурная (температурный график тепловых сетей данной котельной остается 95/70°С) с погодозависимым регулированием.

В настоящий момент подключенная мощность к данной котельной составляет 0,26 Гкал/час. Тепловые потери при передаче по новым сетям составляют 11%. Учтем данный факт при прогнозировании мощности оборудования. Заложим 7-10% запас по мощности на случай аномально холодных суток. Т.о. предлагаемая установленная мощность данной котельной составляет 0,32 Гкал/час.

Протяженность тепловой сети от котельной 8 марта составляет 0,15 км (в двухтрубном исполнении). Из них подземной канальной прокладки 0,15 км.

Ввод новой реконструированной котельной подразумевается в 2017 году.

Ориентировочные затраты на строительство новой котельной с переводом на природный газ, расположенной по ул. 8 Марта, котельная 8 Марта

(приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2017 млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0,2/0,24 |
| Оборудование | 1,5/1,82 |
| СМР и наладочные работы | 0,8/0,97 |
| Всего капитальные затраты | 2,5/3,03 |
| Непредвиденные расходы | 0,1/0,12 |
| НДС | 0,5/0,57 |
| Всего смета проекта | 3,1/3,72 |
| ИТОГО | 3,1/3,72 |

Итого затраты на момент строительства котельной составят 3,72 млн.рублей. Реконструкция котельной предполагается за счет бюджетного финансирования.

Технико-экономическое обоснование данного мероприятия приведено ниже. Расчет окупаемости котельных приведен с учетом прогнозируемых Минрегионразвития индексов роста тарифа до 2030 года.

|  | Исходные данные | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тариф на природный газ, руб./куб.м. | 8,51 | 9,45 | 10,44 | 11,48 | 12,45 | 13,09 | 13,75 | 14,27 | 14,66 | 15,04 |
| 2 | Тариф на электрическую энергию, руб./Гкал | 8,58 | 9,04 | 9,49 | 9,99 | 10,50 | 10,95 | 11,41 | 11,76 | 12,01 | 12,26 |
| 3 | Тариф на холодную воду, руб./куб.м | 21,24 | 23,15 | 25,12 | 27,18 | 29,27 | 31,18 | 33,02 | 34,73 | 36,36 | 38,07 |
| 4 | Тариф на канализацию, руб./куб.м. | 22,15 | 24,14 | 26,19 | 28,34 | 30,52 | 32,51 | 34,42 | 36,21 | 37,92 | 39,70 |
| 5 | Тариф на продажу тепловой энергии, руб. Гкал | 3018,87 | 3290,57 | 3570,27 | 3863,03 | 4160,48 | 4430,91 | 4692,34 | 4936,34 | 5168,35 | 5411,26 |
| 6 | Потребление природного газа котельной, куб.м. | 101700 | 101700 | 101700 | 101700 | 101700 | 101700 | 101700 | 101700 | 101700 | 101700 |
| 7 | Потребление электрической энергии, кВтч | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 |
| 8 | Потребление холодной воды котельной, куб.м. | 2236,7 | 2236,7 | 2236,7 | 2236,7 | 2236,7 | 2236,7 | 2236,7 | 2236,7 | 2236,7 | 2236,7 |
| 9 | Количество стоков от котельной, куб.м. | 111,8 | 111,8 | 111,8 | 111,8 | 111,8 | 111,8 | 111,8 | 111,8 | 111,8 | 111,8 |
| 10 | Коэффициент амортизационных отчислений,% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 11 | Стоимость котельной, тыс. руб. | 3720 | 3720 | 3720 | 3720 | 3720 | 3720 | 3720 | 3720 | 3720 | 3720 |
| 12 | Отпуск тепловой энергии, Гкал | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 |
| 13 | Численность персонала, чел. (см. вкладку численность) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 14 | Стоимость котельной с учетом амортизации на конец года, тыс. руб. | 2040,6 | 1933,2 | 1825,8 | 1718,4 | 1611 | 1503,6 | 1396,2 | 1288,8 | 1181,4 | 1074 |
| 15 | Сумма кредита, тыс. руб | 2976 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Процентная ставка, тыс.руб | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Определение эксплуатационных затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Определение затрат на топливо, тыс. руб. | 865,6 | 960,8 | 1061,7 | 1167,8 | 1265,9 | 1331,8 | 1398,4 | 1451,5 | 1490,7 | 1529,4 |
| 2. | Определение затрат на водоснабжение, тыс. руб. | 47,5 | 51,8 | 56,2 | 60,8 | 65,5 | 69,7 | 73,8 | 77,7 | 81,3 | 85,2 |
| 3. | Определение затрат на канализацию, тыс. руб. | 2,5 | 2,7 | 2,9 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 4,0 | 4,2 | 4,4 |
| 4. | Определение затрат на электроэнергию, тыс. руб. | 300,2 | 316,4 | 332,2 | 349,5 | 367,3 | 383,1 | 399,2 | 411,6 | 420,3 | 429,1 |
| 5. | Определение амортизационных отчислений, тыс. руб | 107,4 | 107,4 | 107,4 | 107,4 | 107,4 | 107,4 | 107,4 | 107,4 | 107,4 | 107,4 |
| 6. | Определение затрат на материалы, тыс. руб. | 17,2 | 18,6 | 20,0 | 21,6 | 23,4 | 25,2 | 27,3 | 29,5 | 31,8 | 34,4 |
| 7. | Затраты на оплату труда, тыс. руб. | 421,9 | 455,7 | 492,1 | 531,5 | 574,0 | 619,9 | 669,5 | 723,1 | 780,9 | 843,4 |
| 8. | Расчет затрат на ремонт, тыс. руб. | 53,6 | 57,9 | 62,5 | 67,5 | 72,9 | 78,7 | 85,0 | 91,8 | 99,2 | 107,1 |
| 9. | Расчет цеховых расходов, тыс. руб. | 88,6 | 95,7 | 103,3 | 111,6 | 120,5 | 130,2 | 140,6 | 151,8 | 164,0 | 177,1 |
| 10. | Расчет общеэксплуатационных расходов, тыс. руб. | 91,4 | 98,7 | 106,6 | 115,2 | 124,4 | 134,3 | 145,1 | 156,7 | 169,2 | 182,7 |
| 11. | Прочие затраты,тыс. руб. | 31,9 | 34,5 | 37,2 | 40,2 | 43,4 | 46,9 | 50,7 | 54,7 | 59,1 | 63,8 |
| 12. | Отчисления от ФОТ, тыс. руб. | 127,4 | 137,6 | 148,6 | 160,5 | 173,3 | 187,2 | 202,2 | 218,4 | 235,8 | 254,7 |
| 13. | Налог на имущество, тыс. руб. | 44,9 | 42,5 | 40,2 | 37,8 | 35,4 | 33,1 | 30,7 | 28,4 | 26,0 | 23,6 |
| 14 | Выплаты по кредиту, тыс. руб. | 714,2 | 672,6 | 630,9 | 589,2 | 547,6 | 505,9 | 464,3 | 422,6 | 380,9 | 339,3 |
| 15 | Итого эксплуатационные затраты, тыс. руб. | 2914,3 | 3052,8 | 3202,0 | 3363,9 | 3524,5 | 3657,2 | 3798,0 | 3929,1 | 4050,8 | 4181,6 |
|  | Определение прибыли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Выработка тепловой энергии, тыс. руб. | 2025,7 | 2208,0 | 2395,6 | 2592,1 | 2791,7 | 2973,1 | 3148,6 | 3312,3 | 3468,0 | 3631,0 |
| 2. | Прибыль, тыс. Руб. | -888,7 | -844,8 | -806,3 | -771,8 | -732,9 | -684,0 | -649,4 | -616,8 | -582,9 | -550,7 |
| 3. | Налог на прибыль, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Чистая прибыль | -888,7 | -844,8 | -806,3 | -771,8 | -732,9 | -684,0 | -649,4 | -616,8 | -582,9 | -550,7 |
| 5 | Доход от инвестиций, тыс. руб. | -1632,7 | -2477,5 | -3283,8 | -4055,6 | -4788,4 | -5472,5 | -6121,9 | -6738,7 | -7321,5 | -7872,2 |

Данное мероприятие не окупается в течении 10-15 лет, но его необходимо выполнить для перевода котельной на природный газ. Для окупаемости мероприятия необходимо увеличивать тариф для прочих потребителей.

# 7.1.5. Строительство новой газовой котельной взамен котельной, расположенной по ул. Ленинградская, котельная ЛПХ

# Обоснование необходимости строительства:

В настоящий момент на котельной установлены котлы КВТС-1, работающие на твердом топливе (КПД котлоагрегатов составляют 56 %). Вследствие не экономичности работы и присутствия постоянного обслуживающего персонала необходимо перевести данную котельную на природный газ (планируется произвести газификацию города Велижа в 2014 г.). После реконструкции котельная будет автоматизирована, без постоянного присутствия персонала, что позволит существенно сократить фонд заработной платы.  Температурный график тепловых сетей данной котельной остается 95/70°С. На данный момент установленная мощность котельной – 2,58 Гкал/ч, подключенная -  0,23 Гкал/ч. После реконструкции мощность котельной будет принята с учетом реальной подключенной мощности без завышения установленной, что позволит минимизировать расход ТЭР.

Новая котельная предполагается – двухконтурная (температурный график тепловых сетей данной котельной остается 95/70°С) с погодозависимым регулированием. 	В настоящий момент подключенная мощность к данной котельной составляет 0,23 Гкал/час. Тепловые потери при передаче по новым сетям составляют 20%. Учтем данный факт при прогнозировании мощности оборудования. Заложим 7-10% запас по мощности на случай аномально холодных суток. Т.о. предлагаемая установленная мощность данной котельной составляет 0,31 Гкал/час.

Протяженность тепловой сети от котельной ЛПХ составляет 0,515 км (в двухтрубном исполнении). Из них подземной канальной прокладки 0,515 км.

Ввод новой реконструированной котельной подразумевается в 2017 году.

Ориентировочные затраты на строительство новой котельной с переводом на природный газ,  расположенной по ул. Ленинградская, котельная ЛПХ (приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2017 млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0,2/0,24 |
| Оборудование | 1,5/1,82 |
| СМР и наладочные работы | 0,8/0,97 |
| Всего капитальные затраты | 2,5/3,03 |
| Непредвиденные расходы | 0,1/0,12 |
| НДС | 0,5/0,57 |
| Всего смета проекта | 3,1/3,72 |
| ИТОГО | 3,1/3,72 |

Ориентировочные затраты на строительство тепловой сети для котельной, расположенной по ул. Ленинградская, котельная ЛПХ (приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2017 млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0,1/0,12 |
| Оборудование | 0,3/0,36 |
| СМР и наладочные работы | 0,8/0,97 |
| Всего капитальные затраты | 1,2/1,45 |
| Непредвиденные расходы | 0,03/0,04 |
| НДС | 0,22/0,27 |
| Всего смета проекта | 1,45/1,76 |
| ИТОГО | 1,45/1,76 |

Итого затраты на момент строительства котельной составят 5,48 млн.рублей. Реконструкция котельной предполагается за счет бюджетного финансирования. Технико-экономическое обоснование данного мероприятия приведено ниже. Расчет окупаемости котельных приведен с учетом прогнозируемых Минрегионразвития индексов роста тарифа до 2030 года.

|  | Исходные данные | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тариф на природный газ, руб./куб.м. | 8,51 | 9,45 | 10,44 | 11,48 | 12,45 | 13,09 | 13,75 | 14,27 | 14,66 | 15,04 |
| 2 | Тариф на электрическую энергию, руб./Гкал | 8,58 | 9,04 | 9,49 | 9,99 | 10,50 | 10,95 | 11,41 | 11,76 | 12,01 | 12,26 |
| 3 | Тариф на холодную воду, руб./куб.м | 21,24 | 23,15 | 25,12 | 27,18 | 29,27 | 31,18 | 33,02 | 34,73 | 36,36 | 38,07 |
| 4 | Тариф на канализацию, руб./куб.м. | 22,15 | 24,14 | 26,19 | 28,34 | 30,52 | 32,51 | 34,42 | 36,21 | 37,92 | 39,70 |
| 5 | Тариф на продажу тепловой энергии, руб. Гкал | 3018,87 | 3290,57 | 3570,27 | 3863,03 | 4160,48 | 4430,91 | 4692,34 | 4936,34 | 5168,35 | 5411,26 |
| 6 | Потребление природного газа котельной, куб.м. | 100624 | 100624 | 100624 | 100624 | 100624 | 100624 | 100624 | 100624 | 100624 | 100624 |
| 7 | Потребление электрической энергии, кВтч | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 |
| 8 | Потребление холодной воды котельной, куб.м. | 1993,3 | 1993,3 | 1993,3 | 1993,3 | 1993,3 | 1993,3 | 1993,3 | 1993,3 | 1993,3 | 1993,3 |
| 9 | Количество стоков от котельной, куб.м. | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 |
| 10 | Коэффициент амортизационных отчислений,% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 11 | Стоимость котельной, тыс. руб. | 5480 | 5480 | 5480 | 5480 | 5480 | 5480 | 5480 | 5480 | 5480 | 5480 |
| 12 | Отпуск тепловой энергии, Гкал | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 |
| 13 | Численность персонала, чел. (см. вкладку численность) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 14 | Стоимость котельной с учетом амортизации на конец года, тыс. руб. | 2443,4 | 2314,8 | 2186,2 | 2057,6 | 1929 | 1800,4 | 1671,8 | 1543,2 | 1414,6 | 1286 |
| 15 | Сумма кредита, тыс. руб | 4384 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Процентная ставка, тыс.руб | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Определение эксплуатационных затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Определение затрат на топливо, тыс. руб. | 856,4 | 950,6 | 1050,4 | 1155,5 | 1252,5 | 1317,7 | 1383,6 | 1436,1 | 1474,9 | 1513,3 |
| 2. | Определение затрат на водоснабжение, тыс. руб. | 42,3 | 46,2 | 50,1 | 54,2 | 58,4 | 62,1 | 65,8 | 69,2 | 72,5 | 75,9 |
| 3. | Определение затрат на канализацию, тыс. руб. | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 4,0 |
| 4. | Определение затрат на электроэнергию, тыс. руб. | 308,8 | 325,5 | 341,7 | 359,5 | 377,8 | 394,1 | 410,6 | 423,4 | 432,3 | 441,3 |
| 5. | Определение амортизационных отчислений, тыс. руб | 128,6 | 128,6 | 128,6 | 128,6 | 128,6 | 128,6 | 128,6 | 128,6 | 128,6 | 128,6 |
| 6. | Определение затрат на материалы, тыс. руб. | 20,6 | 22,2 | 24,0 | 25,9 | 28,0 | 30,2 | 32,7 | 35,3 | 38,1 | 41,1 |
| 7. | Затраты на оплату труда, тыс. руб. | 421,9 | 455,7 | 492,1 | 531,5 | 574,0 | 619,9 | 669,5 | 723,1 | 780,9 | 843,4 |
| 8. | Расчет затрат на ремонт, тыс. руб. | 78,9 | 85,2 | 92,0 | 99,4 | 107,4 | 115,9 | 125,2 | 135,2 | 146,1 | 157,7 |
| 9. | Расчет цеховых расходов, тыс. руб. | 88,6 | 95,7 | 103,3 | 111,6 | 120,5 | 130,2 | 140,6 | 151,8 | 164,0 | 177,1 |
| 10. | Расчет общеэксплуатационных расходов, тыс. руб. | 93,5 | 101,0 | 109,1 | 117,8 | 127,2 | 137,4 | 148,4 | 160,3 | 173,1 | 186,9 |
| 11. | Прочие затраты,тыс. руб. | 32,7 | 35,3 | 38,1 | 41,2 | 44,4 | 48,0 | 51,8 | 56,0 | 60,5 | 65,3 |
| 12. | Отчисления от ФОТ, тыс. руб. | 127,4 | 137,6 | 148,6 | 160,5 | 173,3 | 187,2 | 202,2 | 218,4 | 235,8 | 254,7 |
| 13. | Налог на имущество, тыс. руб. | 53,8 | 50,9 | 48,1 | 45,3 | 42,4 | 39,6 | 36,8 | 34,0 | 31,1 | 28,3 |
| 14 | Выплаты по кредиту, тыс. руб. | 1052,2 | 990,8 | 929,4 | 868,0 | 806,7 | 745,3 | 683,9 | 622,5 | 561,2 | 499,8 |
| 15 | Итого эксплуатационные затраты, тыс. руб. | 3307,9 | 3427,6 | 3558,3 | 3701,8 | 3844,4 | 3959,5 | 4083,1 | 4197,5 | 4302,8 | 4417,4 |
|  | Определение прибыли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Выработка тепловой энергии, тыс. руб. | 1805,3 | 1967,8 | 2135,0 | 2310,1 | 2488,0 | 2649,7 | 2806,0 | 2951,9 | 3090,7 | 3235,9 |
| 2. | Прибыль, тыс. Руб. | -1502,6 | -1459,9 | -1423,2 | -1391,7 | -1356,4 | -1309,9 | -1277,1 | -1245,5 | -1212,1 | -1181,5 |
| 3. | Налог на прибыль, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Чистая прибыль | -1502,6 | -1459,9 | -1423,2 | -1391,7 | -1356,4 | -1309,9 | -1277,1 | -1245,5 | -1212,1 | -1181,5 |
| 5 | Доход от инвестиций, тыс. руб. | -2598,6 | -4058,4 | -5481,7 | -6873,4 | -8229,8 | -9539,6 | -10816,8 | -12062,3 | -13274,4 | -14455,9 |

Данное мероприятие не окупается в течении 10-15 лет, но его необходимо выполнить для перевода котельной на природный газ. Для окупаемости мероприятия необходимо увеличивать тариф для прочих потребителей.

# 7.1.6. Строительство новой газовой котельной взамен котельной, расположенной по ул. Володарского, котельная ДСПМК

# Обоснование необходимости строительства:

В настоящий момент на котельной установлены котлы КВТС-1, работающие на твердом топливе (КПД котлоагрегатов составляют 60 %). Вследствие не экономичности работы и присутствия постоянного обслуживающего персонала необходимо перевести данную котельную на природный газ (планируется произвести газификацию города Велижа в 2014 г.). После реконструкции котельная будет автоматизирована, без постоянного присутствия персонала, что позволит существенно сократить фонд заработной платы.  Температурный график тепловых сетей данной котельной остается 95/70°С.

На данный момент установленная мощность котельной – 2,58 Гкал/ч, подключенная-  0,46 Гкал/ч. После реконструкции мощность котельной будет принята с учетом реальной подключенной мощности без завышения установленной, что позволит минимизировать расход ТЭР.

Новая котельная предполагается – двухконтурная (температурный график тепловых сетей данной котельной остается 95/70°С) с погодозависимым регулированием.

В настоящий момент подключенная мощность к данной котельной составляет 0,46 Гкал/час. Тепловые потери при передаче по новым сетям составляют 21,0%. Учтем данный факт при прогнозировании мощности оборудования. Заложим 7-10% запас по мощности на случай аномально холодных суток. Т.о. предлагаемая установленная мощность данной котельной составляет 0,61 Гкал/час.

Протяженность тепловой сети от котельной ДСПМК составляет 0,754 км (в двухтрубном исполнении). Из них подземной канальной прокладки 0,754 км.

Ввод новой реконструированной котельной подразумевается в 2023 году.

Ориентировочные затраты на строительство новой котельной с переводом на природный газ, расположенной по ул. Володарского, котельная ДСПМК (приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2023 млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0,4/0,64 |
| Оборудование | 1,9/3,0 |
| СМР и наладочные работы | 0,9/1,44 |
| Всего капитальные затраты | 3,2/5,08 |
| Непредвиденные расходы | 0,1/0,16 |
| НДС | 0,6/0,94 |
| Всего смета проекта | 3,9/6,18 |
| ИТОГО | 3,9/6,18 |

Ориентировочные затраты на строительство тепловой сети для котельной, расположенной по ул. Володарского, котельная ДСПМК (приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2023 млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0,3/0,48 |
| Оборудование | 0,4/0,64 |
| СМР и наладочные работы | 1,4/2,24 |
| Всего капитальные затраты | 2,1/3,36 |
| Непредвиденные расходы | 0,04/0,06 |
| НДС | 0,39/0,62 |
| Всего смета проекта | 2,53/4,04 |
| ИТОГО | 2,53/4,04 |

Итого затраты на момент строительства котельной составят 10,22 млн.рублей. Реконструкция котельной предполагается за счет бюджетного финансирования.

Технико-экономическое обоснование данного мероприятия приведено ниже. Расчет окупаемости котельных приведен с учетом прогнозируемых Минрегионразвития индексов роста тарифа до 2030 года.

|  | Исходные данные | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тариф на природный газ, руб./куб.м. | 13,75 | 14,27 | 14,66 | 15,04 |
| 2 | Тариф на электрическую энергию, руб./Гкал | 11,41 | 11,76 | 12,01 | 12,26 |
| 3 | Тариф на холодную воду, руб./куб.м | 33,02 | 34,73 | 36,36 | 38,07 |
| 4 | Тариф на канализацию, руб./куб.м. | 34,42 | 36,21 | 37,92 | 39,70 |
| 5 | Тариф на продажу тепловой энергии, руб. Гкал | 4692,34 | 4936,34 | 5168,35 | 5411,26 |
| 6 | Потребление природного газа котельной, куб.м. | 201517 | 201517 | 201517 | 201517 |
| 7 | Потребление электрической энергии, кВтч | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 |
| 8 | Потребление холодной воды котельной, куб.м. | 3943,3 | 3943,3 | 3943,3 | 3943,3 |
| 9 | Количество стоков от котельной, куб.м. | 197,2 | 197,2 | 197,2 | 197,2 |
| 10 | Коэффициент амортизационных отчислений,% | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 11 | Стоимость котельной, тыс. руб. | 10220 | 10220 | 10220 | 10220 |
| 12 | Отпуск тепловой энергии, Гкал | 1183 | 1183 | 1183 | 1183 |
| 13 | Численность персонала, чел. (см. вкладку численность) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 14 | Стоимость котельной с учетом амортизации на конец года, тыс. руб. | 4080,3 | 3865,5 | 3650,75 | 3436 |
| 15 | Сумма кредита, тыс. руб | 8176 |  |  |  |
| 16 | Процентная ставка, тыс.руб | 14 |  |  |  |
|  | Определение эксплуатационных затрат |  |  |  |  |
| 1. | Определение затрат на топливо, тыс. руб. | 2770,8 | 2876,1 | 2953,8 | 3030,6 |
| 2. | Определение затрат на водоснабжение, тыс. руб. | 130,2 | 137,0 | 143,4 | 150,1 |
| 3. | Определение затрат на канализацию, тыс. руб. | 6,8 | 7,1 | 7,5 | 7,8 |
| 4. | Определение затрат на электроэнергию, тыс. руб. | 730,0 | 752,7 | 768,5 | 784,6 |
| 5. | Определение амортизационных отчислений, тыс. руб | 214,8 | 214,8 | 214,8 | 214,8 |
| 6. | Определение затрат на материалы, тыс. руб. | 34,4 | 37,1 | 40,1 | 43,3 |
| 7. | Затраты на оплату труда, тыс. руб. | 421,9 | 455,7 | 492,1 | 531,5 |
| 8. | Расчет затрат на ремонт, тыс. руб. | 147,2 | 158,9 | 171,7 | 185,4 |
| 9. | Расчет цеховых расходов, тыс. руб. | 88,6 | 95,7 | 103,3 | 111,6 |
| 10. | Расчет общеэксплуатационных расходов, тыс. руб. | 218,1 | 235,6 | 254,4 | 274,8 |
| 11. | Прочие затраты, тыс. руб. | 76,2 | 82,3 | 88,9 | 96,0 |
| 12. | Отчисления от ФОТ, тыс. руб. | 127,4 | 137,6 | 148,6 | 160,5 |
| 13. | Налог на имущество, тыс. руб. | 89,8 | 85,0 | 80,3 | 75,6 |
| 14 | Выплаты по кредиту, тыс. руб. | 1962,2 | 1847,8 | 1733,3 | 1618,8 |
| 15 | Итого эксплуатационные затраты, тыс. руб. | 7018,4 | 7123,3 | 7200,6 | 7285,4 |
|  | Определение прибыли |  |  |  |  |
| 1. | Выработка тепловой энергии, тыс. руб. | 5551,0 | 5839,7 | 6114,2 | 6401,5 |
| 2. | Прибыль, тыс. Руб. | -1467,3 | -1283,6 | -1086,4 | -883,8 |
| 3. | Налог на прибыль, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Чистая прибыль | -1467,3 | -1283,6 | -1086,4 | -883,8 |
| 5 | Доход от инвестиций, тыс. руб. | -3511,3 | -4795,0 | -5881,4 | -6765,2 |

Данное мероприятие не окупается в течении 10-15 лет, но его необходимо выполнить для перевода котельной на природный газ. Для окупаемости мероприятия необходимо увеличивать тариф для прочих потребителей.

# 7.1.7. Строительство новой газовой котельной взамен котельной, расположенной по ул. Ивановская, котельная ПМК-2

# Обоснование необходимости строительства:

В настоящий момент на котельной установлены котлы КВМ(а), работающие на твердом топливе (КПД котлоагрегатов составляют 82 %). Вследствие не экономичности работы и присутствия постоянного обслуживающего персонала необходимо перевести данную котельную на природный газ (планируется произвести газификацию города Велижа в 2014 г.). После реконструкции котельная будет автоматизирована, без постоянного присутствия персонала, что позволит существенно сократить фонд заработной платы.  Температурный график тепловых сетей данной котельной остается 95/70°С. На данный момент установленная мощность котельной – 1,41 Гкал/ч, подключенная-  0,97 Гкал/ч. После реконструкции мощность котельной будет принята с учетом реальной подключенной мощности без завышения установленной, что позволит минимизировать расход ТЭР. 	Новая котельная предполагается – двухконтурная (температурный график тепловых сетей данной котельной остается 95/70°С) с погодозависимым регулированием.

В настоящий момент подключенная мощность к данной котельной составляет 0,97 Гкал/час. Тепловые потери при передаче по новым сетям составляют 14,0%. Учтем данный факт при прогнозировании мощности оборудования. Заложим 7-10% запас по мощности на случай аномально холодных суток. Т.о. предлагаемая установленная мощность данной котельной составляет 1,3 Гкал/час.

Протяженность тепловой сети от котельной ПМК-2 составляет 1,333 км (в двухтрубном исполнении). Из них подземной канальной прокладки 1,333 км.

Ввод новой реконструированной котельной подразумевается в 2023 году.

Ориентировочные затраты на строительство новой котельной с переводом на природный газ, расположенной по ул. Ивановская, котельная ПМК-2  (приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2023 млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0,4/0,62 |
| Оборудование | 3,4/5,27 |
| СМР и наладочные работы | 1,9/2,94 |
| Всего капитальные затраты | 5,7/8,83 |
| Непредвиденные расходы | 0,1/0,18 |
| НДС | 1,0/1,62 |
| Всего смета проекта | 6,8/10,63 |
| ИТОГО | 6,8/10,63 |

Ориентировочные затраты на строительство тепловой сети для котельной, расположенной по ул. Ивановская, котельная ПМК-2  (приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2023 млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0,3/0,46 |
| Оборудование | 1,2/1,86 |
| СМР и наладочные работы | 2,9/4,49 |
| Всего капитальные затраты | 4,4/6,81 |
| Непредвиденные расходы | 0,1/0,14 |
| НДС | 0,8/1,25 |
| Всего смета проекта | 5,3/8,20 |
| ИТОГО | 5,3/8,20 |

Итого затраты на момент строительства котельной составят 18,83 млн.рублей. Реконструкция котельной предполагается за счет бюджетного финансирования.

Технико-экономическое обоснование данного мероприятия приведено ниже. Расчет окупаемости котельных приведен с учетом прогнозируемых Минрегионразвития индексов роста тарифа до 2030 года.

|  | Исходные данные | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тариф на природный газ, руб./куб.м. | 13,75 | 14,27 | 14,66 | 15,04 |
| 2 | Тариф на электрическую энергию, руб./Гкал | 11,41 | 11,76 | 12,01 | 12,26 |
| 3 | Тариф на холодную воду, руб./куб.м | 33,02 | 34,73 | 36,36 | 38,07 |
| 4 | Тариф на канализацию, руб./куб.м. | 34,42 | 36,21 | 37,92 | 39,70 |
| 5 | Тариф на продажу тепловой энергии, руб. Гкал | 4692,34 | 4936,34 | 5168,35 | 5411,26 |
| 6 | Потребление природного газа котельной, куб.м. | 388372 | 388372 | 388372 | 388372 |
| 7 | Потребление электрической энергии, кВтч | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 |
| 8 | Потребление холодной воды котельной, куб.м. | 8303,3 | 8303,3 | 8303,3 | 8303,3 |
| 9 | Количество стоков от котельной, куб.м. | 415,2 | 415,2 | 415,2 | 415,2 |
| 10 | Коэффициент амортизационных отчислений,% | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 11 | Стоимость котельной, тыс. руб. | 18830 | 18830 | 18830 | 18830 |
| 12 | Отпуск тепловой энергии, Гкал | 2491 | 2491 | 2491 | 2491 |
| 13 | Численность персонала, чел. (см. вкладку численность) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 14 | Стоимость котельной с учетом амортизации на конец года, тыс. руб. | 7992,4 | 7571,7 | 7151,05 | 6730,4 |
| 15 | Сумма кредита, тыс. руб | 15064 |  |  |  |
| 16 | Процентная ставка, тыс.руб | 14 |  |  |  |
|  | Определение эксплуатационных затрат |  |  |  |  |
| 1. | Определение затрат на топливо, тыс. руб. | 5340,0 | 5542,9 | 5692,6 | 5840,6 |
| 2. | Определение затрат на водоснабжение, тыс. руб. | 274,1 | 288,4 | 301,9 | 316,1 |
| 3. | Определение затрат на канализацию, тыс. руб. | 14,3 | 15,0 | 15,7 | 16,5 |
| 4. | Определение затрат на электроэнергию, тыс. руб. | 992,4 | 1023,1 | 1044,6 | 1066,6 |
| 5. | Определение амортизационных отчислений, тыс. руб | 420,7 | 420,7 | 420,7 | 420,7 |
| 6. | Определение затрат на материалы, тыс. руб. | 67,3 | 72,7 | 78,5 | 84,8 |
| 7. | Затраты на оплату труда, тыс. руб. | 843,8 | 911,3 | 984,2 | 1063,0 |
| 8. | Расчет затрат на ремонт, тыс. руб. | 271,2 | 292,8 | 316,3 | 341,6 |
| 9. | Расчет цеховых расходов, тыс. руб. | 177,2 | 191,4 | 206,7 | 223,2 |
| 10. | Расчет общеэксплуатационных расходов, тыс. руб. | 403,2 | 435,5 | 470,3 | 508,0 |
| 11. | Прочие затраты,тыс. руб. | 140,9 | 152,1 | 164,3 | 177,5 |
| 12. | Отчисления от ФОТ, тыс. руб. | 254,8 | 275,2 | 297,2 | 321,0 |
| 13. | Налог на имущество, тыс. руб. | 175,8 | 166,6 | 157,3 | 148,1 |
| 14 | Выплаты по кредиту, тыс. руб. | 3615,4 | 3404,5 | 3193,6 | 2982,7 |
| 15 | Итого эксплуатационные затраты, тыс. руб. | 12991,1 | 13192,3 | 13344,0 | 13510,1 |
|  | Определение прибыли |  |  |  |  |
| 1. | Выработка тепловой энергии, тыс. руб. | 11688,6 | 12296,4 | 12874,4 | 13479,4 |
| 2. | Прибыль, тыс. Руб. | -1302,5 | -895,8 | -469,7 | -30,7 |
| 3. | Налог на прибыль, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Чистая прибыль | -1302,5 | -895,8 | -469,7 | -30,7 |
| 5 | Доход от инвестиций, тыс. руб. | -5068,5 | -5964,3 | -6434,0 | -6464,7 |

Данное мероприятие не окупается в течении 10-15 лет, но его необходимо выполнить для перевода котельной на природный газ. Для окупаемости мероприятия необходимо увеличивать тариф для прочих потребителей.

# 7.1.8. Строительство новой газовой котельной взамен котельной, расположенной по ул. Энгельса, котельная д/с №5

# Обоснование необходимости строительства:

В настоящий момент на котельной установлены котлы КВТС-1, работающие на твердом топливе (КПД котлоагрегатов составляют 57 %). Вследствие не экономичности работы и присутствия постоянного обслуживающего персонала необходимо перевести данную котельную на природный газ (планируется произвести газификацию города Велижа в 2014 г.). После реконструкции котельная будет автоматизирована, без постоянного присутствия персонала, что позволит существенно сократить фонд заработной платы.  Температурный график тепловых сетей данной котельной остается 95/70°С.

На данный момент установленная мощность котельной – 1,72 Гкал/ч, подключенная-  0,29 Гкал/ч. После реконструкции мощность котельной будет принята с учетом реальной подключенной мощности без завышения установленной, что позволит минимизировать расход ТЭР.

Новая котельная предполагается – двухконтурная (температурный график тепловых сетей данной котельной остается 95/70°С) с погодозависимым регулированием.

В настоящий момент подключенная мощность к данной котельной составляет 0,29 Гкал/час. Тепловые потери при передаче по новым сетям составляют 7,0%. Учтем данный факт при прогнозировании мощности оборудования. Заложим 7-10% запас по мощности на случай аномально холодных суток. Т.о. предлагаемая установленная мощность данной котельной составляет 0,34 Гкал/час.

Протяженность тепловой сети от котельной Д/с №5 составляет 0,06 км (в двухтрубном исполнении). Из них подземной канальной прокладки 0,06 км.

Ввод новой реконструированной котельной подразумевается в 2019 году.

Ориентировочные затраты на строительство новой котельной с переводом на природный газ,  расположенной по ул. Энгельса, котельная д/с №5   (приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2019 млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0,2/0,26 |
| Оборудование | 1,5/1,99 |
| СМР и наладочные работы | 0,8/1,06 |
| Всего капитальные затраты | 2,5/3,31 |
| Непредвиденные расходы | 0,1/0,13 |
| НДС | 0,5/0,62 |
| Всего смета проекта | 3,1/4,06 |
| ИТОГО | 3,1/4,06 |

Итого затраты на момент строительства котельной составят 4,06 млн.рублей. Реконструкция котельной предполагается за счет бюджетного финансирования.

Технико-экономическое обоснование данного мероприятия приведено ниже. Расчет окупаемости котельных приведен с учетом прогнозируемых Минрегионразвития индексов роста тарифа до 2030 года.

|  | Исходные данные | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тариф на природный газ, руб./куб.м. | 10,44 | 11,48 | 12,45 | 13,09 | 13,75 | 14,27 | 14,66 | 15,04 |
| 2 | Тариф на электрическую энергию, руб./Гкал | 9,49 | 9,99 | 10,50 | 10,95 | 11,41 | 11,76 | 12,01 | 12,26 |
| 3 | Тариф на холодную воду, руб./куб.м | 25,12 | 27,18 | 29,27 | 31,18 | 33,02 | 34,73 | 36,36 | 38,07 |
| 4 | Тариф на канализацию, руб./куб.м. | 26,19 | 28,34 | 30,52 | 32,51 | 34,42 | 36,21 | 37,92 | 39,70 |
| 5 | Тариф на продажу тепловой энергии, руб. Гкал | 3570,27 | 3863,03 | 4160,48 | 4430,91 | 4692,34 | 4936,34 | 5168,35 | 5411,26 |
| 6 | Потребление природного газа котельной, куб.м. | 108561 | 108561 | 108561 | 108561 | 108561 | 108561 | 108561 | 108561 |
| 7 | Потребление электрической энергии, кВтч | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 |
| 8 | Потребление холодной воды котельной, куб.м. | 2493,3 | 2493,3 | 2493,3 | 2493,3 | 2493,3 | 2493,3 | 2493,3 | 2493,3 |
| 9 | Количество стоков от котельной, куб.м. | 124,7 | 124,7 | 124,7 | 124,7 | 124,7 | 124,7 | 124,7 | 124,7 |
| 10 | Коэффициент амортизационных отчислений,% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 11 | Стоимость котельной, тыс. руб. | 4060 | 4060 | 4060 | 4060 | 4060 | 4060 | 4060 | 4060 |
| 12 | Отпуск тепловой энергии, Гкал | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 |
| 13 | Численность персонала, чел. (см. вкладку численность) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 14 | Стоимость котельной с учетом амортизации на конец года, тыс. руб. | 2230,6 | 2113,2 | 1995,8 | 1878,4 | 1761 | 1643,6 | 1526,2 | 1408,8 |
| 15 | Сумма кредита, тыс. руб | 3248 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Процентная ставка, тыс.руб | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Определение эксплуатационных затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Определение затрат на топливо, тыс. руб. | 1133,3 | 1246,6 | 1351,3 | 1421,6 | 1492,7 | 1549,4 | 1591,2 | 1632,6 |
| 2. | Определение затрат на водоснабжение, тыс. руб. | 62,6 | 67,8 | 73,0 | 77,7 | 82,3 | 86,6 | 90,7 | 94,9 |
| 3. | Определение затрат на канализацию, тыс. руб. | 3,3 | 3,5 | 3,8 | 4,1 | 4,3 | 4,5 | 4,7 | 4,9 |
| 4. | Определение затрат на электроэнергию, тыс. руб. | 370,2 | 389,5 | 409,3 | 426,9 | 444,9 | 458,7 | 468,3 | 478,1 |
| 5. | Определение амортизационных отчислений, тыс. руб | 117,4 | 117,4 | 117,4 | 117,4 | 117,4 | 117,4 | 117,4 | 117,4 |
| 6. | Определение затрат на материалы, тыс. руб. | 18,8 | 20,3 | 21,9 | 23,7 | 25,6 | 27,6 | 29,8 | 32,2 |
| 7. | Затраты на оплату труда, тыс. руб. | 421,9 | 455,7 | 492,1 | 531,5 | 574,0 | 619,9 | 669,5 | 723,1 |
| 8. | Расчет затрат на ремонт, тыс. руб. | 58,5 | 63,1 | 68,2 | 73,6 | 79,5 | 85,9 | 92,8 | 100,2 |
| 9. | Расчет цеховых расходов, тыс. руб. | 88,6 | 95,7 | 103,3 | 111,6 | 120,5 | 130,2 | 140,6 | 151,8 |
| 10. | Расчет общеэксплуатационных расходов, тыс. руб. | 109,2 | 117,9 | 127,3 | 137,5 | 148,5 | 160,4 | 173,3 | 187,1 |
| 11. | Прочие затраты,тыс. руб. | 38,1 | 41,2 | 44,5 | 48,0 | 51,9 | 56,0 | 60,5 | 65,4 |
| 12. | Отчисления от ФОТ, тыс. руб. | 127,4 | 137,6 | 148,6 | 160,5 | 173,3 | 187,2 | 202,2 | 218,4 |
| 13. | Налог на имущество, тыс. руб. | 49,1 | 46,5 | 43,9 | 41,3 | 38,7 | 36,2 | 33,6 | 31,0 |
| 14 | Выплаты по кредиту, тыс. руб. | 779,5 | 734,0 | 688,6 | 643,1 | 597,6 | 552,2 | 506,7 | 461,2 |
| 15 | Итого эксплуатационные затраты, тыс. руб. | 3377,9 | 3536,8 | 3693,3 | 3818,6 | 3951,3 | 4072,2 | 4181,2 | 4298,4 |
|  | Определение прибыли |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Выработка тепловой энергии, тыс. руб. | 2670,6 | 2889,5 | 3112,0 | 3314,3 | 3509,9 | 3692,4 | 3865,9 | 4047,6 |
| 2. | Прибыль, тыс. Руб. | -707,3 | -647,3 | -581,3 | -504,3 | -441,5 | -379,8 | -315,3 | -250,7 |
| 3. | Налог на прибыль, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Чистая прибыль | -707,3 | -647,3 | -581,3 | -504,3 | -441,5 | -379,8 | -315,3 | -250,7 |
| 5 | Доход от инвестиций, тыс. руб. | -1519,3 | -2166,6 | -2747,9 | -3252,2 | -3693,7 | -4073,4 | -4388,8 | -4639,5 |

Данное мероприятие не окупается в течении 10-15 лет, но его необходимо выполнить для перевода котельной на природный газ. Для окупаемости мероприятия необходимо увеличивать тариф для прочих потребителей.

# 7.1.9. Строительство новой газовой котельной взамен котельной, расположенной по пл. Судоверфи, д.1-а

# Обоснование необходимости строительства:

В настоящий момент на котельной установлены котлы КВ (а) работающие на твердом топливе (КПД котлоагрегатов составляют 82 %). Вследствие не экономичности работы и присутствия постоянного обслуживающего персонала необходимо перевести данную котельную на природный газ (планируется произвести газификацию города Велижа в 2014 г.). После реконструкции котельная будет автоматизирована, без постоянного присутствия персонала, что позволит существенно сократить фонд заработной платы.  Температурный график тепловых сетей данной котельной остается 95/70°С. На данный момент установленная мощность котельной – 1,41 Гкал/ч, подключенная-  0,38 Гкал/ч. После реконструкции мощность котельной будет принята с учетом реальной подключенной мощности без завышения установленной, что позволит минимизировать расход ТЭР.

Новая котельная предполагается – двухконтурная (температурный график тепловых сетей данной котельной остается 95/70°С) с погодозависимым регулированием. В настоящий момент подключенная мощность к данной котельной составляет 0,38 Гкал/час. Тепловые потери при передаче по новым сетям составляют 25%. Учтем данный факт при прогнозировании мощности оборудования. Заложим 7-10% запас по мощности на случай аномально холодных суток. Т.о. предлагаемая установленная мощность данной котельной составляет 0,52 Гкал/час.

Протяженность тепловой сети от котельной Судоверфи составляет 0,756 км (в двухтрубном исполнении). Из них подземной канальной прокладки 0,756 км.

Ввод новой реконструированной котельной подразумевается в 2023 году.

Ориентировочные затраты на строительство новой котельной с переводом на природный газ, расположенной по пл. Судоверфи, д.1-а (приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2023 млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0,4/0,64 |
| Оборудование | 1,9/3,0 |
| СМР и наладочные работы | 0,9/1,44 |
| Всего капитальные затраты | 3,2/5,08 |
| Непредвиденные расходы | 0,1/0,16 |
| НДС | 0,6/0,94 |
| Всего смета проекта | 3,9/6,18 |
| ИТОГО | 3,9/6,18 |

Ориентировочные затраты на строительство тепловой сети для котельной, расположенной по пл. Судоверфи, д.1-а (приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2023 млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0,2/0,31 |
| Оборудование | 0,5/0,77 |
| СМР и наладочные работы | 1,2/1,86 |
| Всего капитальные затраты | 1,9/2,94 |
| Непредвиденные расходы | 0,04/0,06 |
| НДС | 0,35/0,54 |
| Всего смета проекта | 2,29/3,54 |
| ИТОГО | 2,29/3,54 |

Итого затраты на момент строительства котельной составят 9,72 млн.рублей. Реконструкция котельной предполагается за счет бюджетного финансирования. Технико-экономическое обоснование данного мероприятия приведено ниже. Расчет окупаемости котельных приведен с учетом прогнозируемых Минрегионразвития индексов роста тарифа до 2030 года.

|  | Исходные данные | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тариф на природный газ, руб./куб.м. | 13,75 | 14,27 | 14,66 | 15,04 |
| 2 | Тариф на электрическую энергию, руб./Гкал | 11,41 | 11,76 | 12,01 | 12,26 |
| 3 | Тариф на холодную воду, руб./куб.м | 33,02 | 34,73 | 36,36 | 38,07 |
| 4 | Тариф на канализацию, руб./куб.м. | 34,42 | 36,21 | 37,92 | 39,70 |
| 5 | Тариф на продажу тепловой энергии, руб. Гкал | 4692,34 | 4936,34 | 5168,35 | 5411,26 |
| 6 | Потребление природного газа котельной, куб.м. | 174478 | 174478 | 174478 | 174478 |
| 7 | Потребление электрической энергии, кВтч | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 |
| 8 | Потребление холодной воды котельной, куб.м. | 3226,7 | 3226,7 | 3226,7 | 3226,7 |
| 9 | Количество стоков от котельной, куб.м. | 161,3 | 161,3 | 161,3 | 161,3 |
| 10 | Коэффициент амортизационных отчислений,% | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 11 | Стоимость котельной, тыс. руб. | 9780 | 9780 | 9780 | 9780 |
| 12 | Отпуск тепловой энергии, Гкал | 968 | 968 | 968 | 968 |
| 13 | Численность персонала, чел. (см. вкладку численность) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 14 | Стоимость котельной с учетом амортизации на конец года, тыс. руб. | 4226,6 | 4004,1 | 3781,65 | 3559,2 |
| 15 | Сумма кредита, тыс. руб | 7824 |  |  |  |
| 16 | Процентная ставка, тыс.руб | 14 |  |  |  |
|  | Определение эксплуатационных затрат |  |  |  |  |
| 1. | Определение затрат на топливо, тыс. руб. | 2399,0 | 2490,2 | 2557,4 | 2623,9 |
| 2. | Определение затрат на водоснабжение, тыс. руб. | 106,5 | 112,1 | 117,3 | 122,9 |
| 3. | Определение затрат на канализацию, тыс. руб. | 5,6 | 5,8 | 6,1 | 6,4 |
| 4. | Определение затрат на электроэнергию, тыс. руб. | 616,0 | 635,1 | 648,4 | 662,0 |
| 5. | Определение амортизационных отчислений, тыс. руб | 222,5 | 222,5 | 222,5 | 222,5 |
| 6. | Определение затрат на материалы, тыс. руб. | 35,6 | 38,4 | 41,5 | 44,8 |
| 7. | Затраты на оплату труда, тыс. руб. | 421,9 | 455,7 | 492,1 | 531,5 |
| 8. | Расчет затрат на ремонт, тыс. руб. | 140,8 | 152,1 | 164,3 | 177,4 |
| 9. | Расчет цеховых расходов, тыс. руб. | 88,6 | 95,7 | 103,3 | 111,6 |
| 10. | Расчет общеэксплуатационных расходов, тыс. руб. | 193,7 | 209,2 | 226,0 | 244,1 |
| 11. | Прочие затраты,тыс. руб. | 67,7 | 73,1 | 78,9 | 85,3 |
| 12. | Отчисления от ФОТ, тыс. руб. | 127,4 | 137,6 | 148,6 | 160,5 |
| 13. | Налог на имущество, тыс. руб. | 93,0 | 88,1 | 83,2 | 78,3 |
| 14 | Выплаты по кредиту, тыс. руб. | 1877,8 | 1768,2 | 1658,7 | 1549,2 |
| 15 | Итого эксплуатационные затраты, тыс. руб. | 6396,0 | 6483,8 | 6548,4 | 6620,3 |
|  | Определение прибыли |  |  |  |  |
| 1. | Выработка тепловой энергии, тыс. руб. | 4542,2 | 4778,4 | 5003,0 | 5238,1 |
| 2. | Прибыль, тыс. Руб. | -1853,9 | -1705,4 | -1545,4 | -1382,2 |
| 3. | Налог на прибыль, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Чистая прибыль | -1853,9 | -1705,4 | -1545,4 | -1382,2 |
| 5 | Доход от инвестиций, тыс. руб. | -3809,9 | -5515,2 | -7060,7 | -8442,8 |

Данное мероприятие не окупается в течении 10-15 лет, но его необходимо выполнить для перевода котельной на природный газ. Для окупаемости мероприятия необходимо увеличивать тариф для прочих потребителей.

# 7.1.10. Строительство новой газовой котельной взамен котельной МДОУ детский сад №1

# Обоснование необходимости строительства

В настоящий момент на котельной установлены котлы КВТС-1 работающие на твердом топливе (КПД котлоагрегатов составляют 76 %). Вследствие не экономичности работы и присутствия постоянного обслуживающего персонала необходимо перевести данную котельную на природный газ (планируется произвести газификацию города Велижа в 2014 г.). После реконструкции котельная будет автоматизирована, без постоянного присутствия персонала, что позволит существенно сократить фонд заработной платы.  Температурный график тепловых сетей данной котельной остается 95/70°С.

На данный момент установленная мощность котельной – 0,86 Гкал/ч, подключенная-  0,11 Гкал/ч. После реконструкции мощность котельной будет принята с учетом реальной подключенной мощности без завышения установленной, что позволит минимизировать расход ТЭР.

Новая котельная предполагается – двухконтурная (температурный график тепловых сетей данной котельной остается 95/70°С) с погодозависимым регулированием.

В настоящий момент подключенная мощность к данной котельной составляет 0,11 Гкал/час. Тепловые потери при передаче по новым сетям составляют 12%. Учтем данный факт при прогнозировании мощности оборудования. Заложим 7-10% запас по мощности на случай аномально холодных суток. Т.о. предлагаемая установленная мощность данной котельной составляет 0,14 Гкал/час.

Ввод новой реконструированной котельной подразумевается в 2020 году.

Ориентировочные затраты на строительство новой котельной с переводом на природный газ МДОУ детский сад №1 (приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2020 млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0,2/0,28 |
| Оборудование | 1,2/1,66 |
| СМР и наладочные работы | 0,7/0,97 |
| Всего капитальные затраты | 2,1/2,91 |
| Непредвиденные расходы | 0,04/0,05 |
| НДС | 0,38/0,53 |
| Всего смета проекта | 2,52/3,49 |
| ИТОГО | 2,52/3,49 |

Ориентировочные затраты на строительство тепловой сети для котельной МДОУ детский сад №1 (приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2020 млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0,2/0,28 |
| Оборудование | 0,5/0,69 |
| СМР и наладочные работы | 1,2/1,66 |
| Всего капитальные затраты | 1,9/2,63 |
| Непредвиденные расходы | 0,04/0,05 |
| НДС | 0,35/0,48 |
| Всего смета проекта | 2,29/3,16 |
| ИТОГО | 2,29/3,16 |

Итого затраты на момент строительства котельной составят 6,65 млн.рублей. Реконструкция котельной предполагается за счет бюджетного финансирования.

Технико-экономическое обоснование данного мероприятия приведено ниже. Расчет окупаемости котельных приведен с учетом прогнозируемых Минрегионразвития индексов роста тарифа до 2030 года.

|  | Исходные данные | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тариф на природный газ, руб./куб.м. | 11,48 | 12,45 | 13,09 | 13,75 | 14,27 | 14,66 | 15,04 |
| 2 | Тариф на электрическую энергию, руб./Гкал | 9,99 | 10,50 | 10,95 | 11,41 | 11,76 | 12,01 | 12,26 |
| 3 | Тариф на холодную воду, руб./куб.м | 27,18 | 29,27 | 31,18 | 33,02 | 34,73 | 36,36 | 38,07 |
| 4 | Тариф на канализацию, руб./куб.м. | 28,34 | 30,52 | 32,51 | 34,42 | 36,21 | 37,92 | 39,70 |
| 5 | Тариф на продажу тепловой энергии, руб. Гкал | 3863,03 | 4160,48 | 4430,91 | 4692,34 | 4936,34 | 5168,35 | 5411,26 |
| 6 | Потребление природного газа котельной, куб.м. | 42577 | 42577 | 42577 | 42577 | 42577 | 42577 | 42577 |
| 7 | Потребление электрической энергии, кВтч | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
| 8 | Потребление холодной воды котельной, куб.м. | 928,3 | 928,3 | 928,3 | 928,3 | 928,3 | 928,3 | 928,3 |
| 9 | Количество стоков от котельной, куб.м. | 46,4 | 46,4 | 46,4 | 46,4 | 46,4 | 46,4 | 46,4 |
| 10 | Коэффициент амортизационных отчислений,% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 11 | Стоимость котельной, тыс. руб. | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 |
| 12 | Отпуск тепловой энергии, Гкал | 278,5 | 278,5 | 278,5 | 278,5 | 278,5 | 278,5 | 278,5 |
| 13 | Численность персонала, чел. (см. вкладку численность) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 14 | Стоимость котельной с учетом амортизации на конец года, тыс. руб. | 2634,4 | 2495,7 | 2357,05 | 2218,4 | 2079,75 | 1941,1 | 1802,45 |
| 15 | Сумма кредита, тыс. руб | 5320 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Процентная ставка, тыс.руб | 14 |  |  |  |  |  |  |
|  | Определение эксплуатационных затрат |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Определение затрат на топливо, тыс. руб. | 488,9 | 530,0 | 557,5 | 585,4 | 607,7 | 624,1 | 640,3 |
| 2. | Определение затрат на водоснабжение, тыс. руб. | 25,2 | 27,2 | 28,9 | 30,6 | 32,2 | 33,8 | 35,3 |
| 3. | Определение затрат на канализацию, тыс. руб. | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,8 |
| 4. | Определение затрат на электроэнергию, тыс. руб. | 249,7 | 262,4 | 273,7 | 285,2 | 294,0 | 300,2 | 306,5 |
| 5. | Определение амортизационных отчислений, тыс. руб | 138,7 | 138,7 | 138,7 | 138,7 | 138,7 | 138,7 | 138,7 |
| 6. | Определение затрат на материалы, тыс. руб. | 22,2 | 24,0 | 25,9 | 27,9 | 30,2 | 32,6 | 35,2 |
| 7. | Затраты на оплату труда, тыс. руб. | 421,9 | 455,7 | 492,1 | 531,5 | 574,0 | 619,9 | 669,5 |
| 8. | Расчет затрат на ремонт, тыс. руб. | 95,8 | 103,4 | 111,7 | 120,6 | 130,3 | 140,7 | 152,0 |
| 9. | Расчет цеховых расходов, тыс. руб. | 88,6 | 95,7 | 103,3 | 111,6 | 120,5 | 130,2 | 140,6 |
| 10. | Расчет общеэксплуатационных расходов, тыс. руб. | 73,5 | 79,4 | 85,8 | 92,6 | 100,1 | 108,1 | 116,7 |
| 11. | Прочие затраты,тыс. руб. | 25,7 | 27,7 | 30,0 | 32,4 | 35,0 | 37,8 | 40,8 |
| 12. | Отчисления от ФОТ, тыс. руб. | 127,4 | 137,6 | 148,6 | 160,5 | 173,3 | 187,2 | 202,2 |
| 13. | Налог на имущество, тыс. руб. | 58,0 | 54,9 | 51,9 | 48,8 | 45,8 | 42,7 | 39,7 |
| 14 | Выплаты по кредиту, тыс. руб. | 1276,8 | 1202,3 | 1127,8 | 1053,4 | 978,9 | 904,4 | 829,9 |
| 15 | Итого эксплуатационные затраты, тыс. руб. | 3093,6 | 3140,3 | 3177,4 | 3220,8 | 3262,2 | 3301,9 | 3349,1 |
|  | Определение прибыли |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Выработка тепловой энергии, тыс. руб. | 1075,9 | 1158,7 | 1234,0 | 1306,8 | 1374,8 | 1439,4 | 1507,0 |
| 2. | Прибыль, тыс. Руб. | -2017,8 | -1981,7 | -1943,4 | -1914,0 | -1887,5 | -1862,6 | -1842,1 |
| 3. | Налог на прибыль, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Чистая прибыль | -2017,8 | -1981,7 | -1943,4 | -1914,0 | -1887,5 | -1862,6 | -1842,1 |
| 5 | Доход от инвестиций, тыс. руб. | -3347,8 | -5329,4 | -7272,8 | -9186,8 | -11074,3 | -12936,9 | -14779,0 |

Данное мероприятие не окупается в течении 10-15 лет, но его необходимо выполнить для перевода котельной на природный газ. Для окупаемости мероприятия необходимо увеличивать тариф для прочих потребителей.

# 7.1.11. Реконструкция котельной Центральной в газовую с присоединением нагрузки котельной РУС и построенной новой школы

# Обоснование необходимости технического перевооружения с переводом на природный газ

В настоящий момент на котельной Центральной установлены котлы КВ-Р 1- 95 работающие на твердом топливе (КПД котлоагрегатов составляют 75 %), на котельной РУС – КВТС-1 с КПД 60 %. На данный момент строится новая школа вблизи данных котельных. Тепловая нагрузка школы – отопление – 0,9 Гкал/ч, ГВС – 0,8 Гкал/ч. С целью повышения экономичности нового строительства котельной предполагается объединить две котельные и подключить нагрузку школы. Вследствие не экономичности работы и присутствия постоянного обслуживающего персонала необходимо перевести данные котельные на природный газ (планируется произвести газификацию города Велижа в 2014 г.). После реконструкции котельная будет автоматизирована, без постоянного присутствия персонала, что позволит существенно сократить фонд заработной платы.  Температурный график тепловых сетей данной котельной остается 95/70°С. Здание котельной находится в хорошем состоянии, строительство новой БМК не  требуется.

На данный момент установленная мощность котельной Центральной – 3,44 Гкал/ч, подключенная-  1,9 Гкал/ч, установленная мощность котельной РУС – 2,58 Гкал/ч, подключенная-  0,64 Гкал/ч.  После реконструкции мощность котельной будет принята с учетом реальной подключенной мощности без завышения установленной, что позволит минимизировать расход ТЭР.

Новая котельная предполагается – двухконтурная (температурный график тепловых сетей данной котельной остается 95/70°С) с погодозависимым регулированием.

В настоящий момент подключенная мощность к данным котельным и нагрузка новой школы составляет 4,24 Гкал/час. Тепловые потери при передаче по новым сетям составляют 13%. Учтем данный факт при прогнозировании мощности оборудования. Заложим 7-10% запас по мощности на случай аномально холодных суток. Т.о. предлагаемая установленная мощность данной котельной составляет 5,3 Гкал/час.

Протяженность тепловой сети от котельной Центральной составляет 1,823 км (в двухтрубном исполнении). Из них подземной канальной прокладки 1,475 км, надземной – 0,348 км.

Протяженность тепловой сети от котельной РУС составляет 0,365 км (в двухтрубном исполнении). Из них подземной канальной прокладки 0,365 км.

Ввод новой реконструированной котельной подразумевается в 2014 году.

Ориентировочные затраты на реконструкцию котельной с переводом на природный газ (приведены в ценах 2014 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2014 млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0,7/0,74 |
| Оборудование | 15,0/15,78 |
| СМР и наладочные работы | 10,0/10,52 |
| Всего капитальные затраты | 25,7/27,04 |
| Непредвиденные расходы | 0,5/0,54 |
| НДС | 4,7/4,96 |
| Всего смета проекта | 30,9/32,54 |
| ИТОГО | 30,9/32,54 |

Ориентировочные затраты на строительство тепловой сети для котельной Центральной и котельной РУС(приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2014 млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0,6/0,63 |
| Оборудование | 4,3/4,52 |
| СМР и наладочные работы | 9,6/10,1 |
| Всего капитальные затраты | 14,5/15,25 |
| Непредвиденные расходы | 0,3/0,31 |
| НДС | 2,7/2,8 |
| Всего смета проекта | 17,5/18,36 |
| ИТОГО | 17,5/18,36 |

Итого затраты на момент строительства котельной составят 50,9 млн.рублей. Реконструкция котельной предполагается за счет бюджетного финансирования.

Технико-экономическое обоснование данного мероприятия приведено ниже. Расчет окупаемости котельных приведен с учетом прогнозируемых Минрегионразвития индексов роста тарифа до 2030 года.

|  | Исходные данные | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тариф на природный газ, руб./куб.м. | 5,98 | 6,79 | 7,63 | 8,51 | 9,45 | 10,44 | 11,48 | 12,45 | 13,09 | 13,75 | 14,27 |
| 2 | Тариф на электрическую энергию, руб./Гкал | 6,67 | 7,34 | 7,93 | 8,58 | 9,04 | 9,49 | 9,99 | 10,50 | 10,95 | 11,41 | 11,76 |
| 3 | Тариф на холодную воду, руб./куб.м | 15,86 | 17,52 | 19,31 | 21,24 | 23,15 | 25,12 | 27,18 | 29,27 | 31,18 | 33,02 | 34,73 |
| 4 | Тариф на канализацию, руб./куб.м. | 16,53 | 18,27 | 20,13 | 22,15 | 24,14 | 26,19 | 28,34 | 30,52 | 32,51 | 34,42 | 36,21 |
| 5 | Тариф на продажу тепловой энергии, руб. Гкал | 2253,76 | 2490,41 | 2744,43 | 3018,87 | 3290,57 | 3570,27 | 3863,03 | 4160,48 | 4430,91 | 4692,34 | 4936,34 |
| 6 | Потребление природного газа котельной, куб.м. | 1694684 | 1694684 | 1694684 | 1694684 | 1694684 | 1694684 | 1694684 | 1694684 | 1694684 | 1694684 | 1694684 |
| 7 | Потребление электрической энергии, кВтч | 335000 | 335000 | 335000 | 335000 | 335000 | 335000 | 335000 | 335000 | 335000 | 335000 | 335000 |
| 8 | Потребление холодной воды котельной, куб.м. | 36470 | 36470 | 36470 | 36470 | 36470 | 36470 | 36470 | 36470 | 36470 | 36470 | 36470 |
| 9 | Количество стоков от котельной, куб.м. | 1823,5 | 1823,5 | 1823,5 | 1823,5 | 1823,5 | 1823,5 | 1823,5 | 1823,5 | 1823,5 | 1823,5 | 1823,5 |
| 10 | Коэффициент амортизационных отчислений,% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 11 | Стоимость котельной, тыс. руб. | 50900 | 50900 | 50900 | 50900 | 50900 | 50900 | 50900 | 50900 | 50900 | 50900 | 50900 |
| 12 | Отпуск тепловой энергии, Гкал | 10941 | 10941 | 10941 | 10941 | 10941 | 10941 | 10941 | 10941 | 10941 | 10941 | 10941 |
| 13 | Численность персонала, чел. (см. вкладку численность) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 14 | Стоимость котельной с учетом амортизации на конец года, тыс. руб. | 22756,3 | 21558,6 | 20360,9 | 19163,2 | 17965,5 | 16767,8 | 15570,1 | 14372,4 | 13174,7 | 11977 | 10779,3 |
| 15 | Сумма кредита, тыс. руб | 40720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Процентная ставка, тыс.руб | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Определение эксплуатационных затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Определение затрат на топливо, тыс. руб. | 10130,9 | 11498,6 | 12935,9 | 14423,5 | 16010,1 | 17691,2 | 19460,3 | 21094,9 | 22191,9 | 23301,5 | 24186,9 |
| 2. | Определение затрат на водоснабжение, тыс. руб. | 578,3 | 639,1 | 704,2 | 774,7 | 844,4 | 916,1 | 991,3 | 1067,6 | 1137,0 | 1204,1 | 1266,7 |
| 3. | Определение затрат на канализацию, тыс. руб. | 30,1 | 33,3 | 36,7 | 40,4 | 44,0 | 47,8 | 51,7 | 55,7 | 59,3 | 62,8 | 66,0 |
| 4. | Определение затрат на электроэнергию, тыс. руб. | 2233,4 | 2459,0 | 2655,7 | 2873,4 | 3028,6 | 3180,0 | 3345,4 | 3516,0 | 3667,2 | 3821,2 | 3939,7 |
| 5. | Определение амортизационных отчислений, тыс. руб | 1197,7 | 1197,7 | 1197,7 | 1197,7 | 1197,7 | 1197,7 | 1197,7 | 1197,7 | 1197,7 | 1197,7 | 1197,7 |
| 6. | Определение затрат на материалы, тыс. руб. | 239,5 | 258,7 | 279,4 | 301,8 | 325,9 | 352,0 | 380,1 | 410,5 | 443,4 | 478,8 | 517,1 |
| 7. | Затраты на оплату труда, тыс. руб. | 843,8 | 911,3 | 984,2 | 1063,0 | 1148,0 | 1239,8 | 1339,0 | 1446,1 | 1561,8 | 1686,8 | 1821,7 |
| 8. | Расчет затрат на ремонт, тыс. руб. | 733,0 | 791,6 | 854,9 | 923,3 | 997,2 | 1077,0 | 1163,1 | 1256,2 | 1356,7 | 1465,2 | 1582,4 |
| 9. | Расчет цеховых расходов, тыс. руб. | 202,5 | 218,7 | 236,2 | 255,1 | 275,5 | 297,6 | 321,4 | 347,1 | 374,8 | 404,8 | 437,2 |
| 10. | Расчет общеэксплуатационных расходов, тыс. руб. | 777,1 | 839,3 | 906,4 | 978,9 | 1057,2 | 1141,8 | 1233,1 | 1331,8 | 1438,3 | 1553,4 | 1677,7 |
| 11. | Прочие затраты,тыс. руб. | 339,3 | 366,5 | 395,8 | 427,5 | 461,7 | 498,6 | 538,5 | 581,5 | 628,1 | 678,3 | 732,6 |
| 12. | Отчисления от ФОТ, тыс. руб. | 254,8 | 275,2 | 297,2 | 321,0 | 346,7 | 374,4 | 404,4 | 436,7 | 471,7 | 509,4 | 550,2 |
| 13. | Налог на имущество, тыс. руб. | 500,6 | 474,3 | 447,9 | 421,6 | 395,2 | 368,9 | 342,5 | 316,2 | 289,8 | 263,5 | 237,1 |
| 14 | Выплаты по кредиту, тыс. руб. | 9772,8 | 9202,7 | 8632,6 | 8062,6 | 7492,5 | 6922,4 | 6352,3 | 5782,2 | 5212,2 | 4642,1 | 0,0 |
| 15 | Итого эксплуатационные затраты, тыс. руб. | 27834,0 | 29165,9 | 30565,0 | 32064,3 | 33624,7 | 35305,2 | 37120,8 | 38840,3 | 40029,8 | 41269,6 | 38213,1 |
|  | Определение прибыли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Выработка тепловой энергии, тыс. руб. | 24658,4 | 27247,5 | 30026,8 | 33029,5 | 36002,1 | 39062,3 | 42265,4 | 45519,8 | 48478,6 | 51338,9 | 54008,5 |
| 2. | Прибыль, тыс. Руб. | -3175,6 | -1918,3 | -538,2 | 965,1 | 2377,4 | 3757,1 | 5144,6 | 6679,5 | 8448,8 | 10069,3 | 15795,4 |
| 3. | Налог на прибыль, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 193,0 | 475,5 | 751,4 | 1028,9 | 1335,9 | 1689,8 | 2013,9 | 3159,1 |
| 4 | Чистая прибыль | -3175,6 | -1918,3 | -538,2 | 772,1 | 1902,0 | 3005,7 | 4115,7 | 5343,6 | 6759,0 | 8055,4 | 12636,3 |
| 5 | Доход от инвестиций, тыс. руб. | -13355,6 | -15273,9 | -15812,1 | -15040,0 | -13138,0 | -10132,3 | -6016,7 | -673,0 | 6086,0 | 14141,4 | 26777,8 |

IRR данного мероприятия составляет на 2025 г. 19 %.

# 7.2 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и технического перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.

В соответствии с СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии сохраняется качественное по нагрузке отопления или по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения согласно графику изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха.

Данные о фактических температурах теплоносителя предоставленные теплоснабжающими организациями и проведенные при разработке Схемы расчеты показали, что по большинству зон теплоснабжения утвержденный температурный график не выдерживается как по температуре прямой, так и обратной сетевой воде.

Высокая температура обратной сетевой воды в зонах теплоснабжения, в которых осуществляется централизованная подача тепла на нужды горячего водоснабжения, свидетельствует о неудовлетворительной работе регуляторов горячего водоснабжения (в ЦТП отсутствует современная автоматика). Практически на всех котельных в зоне низких отрицательных температур осуществляется срезка температурного графика (что во многом вызвано невозможностью котлоагрегатов выйти на максимальную температуру теплоносителя).

Для выдерживания оптимальных графиков требуется:

- провести соответствующую балансировку и наладку систем теплопотребления с установкой ограничителей расхода воды на отопление (шайбирование);

- установка, доведение до работоспособного состояния регуляторов температуры в системе горячего водоснабжения.

В настоящей Схеме не рассматривается вопрос перевода котельных на работу по другим температурным графикам.

Раздел 8 «Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)»

В соответствии со статьей 2 п. 28 Федерального закона Российской Фе-

дерации от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения;

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

Критерии определения единой теплоснабжающей организации:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепла и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации;

- в случае наличия двух претендентов статус присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответ-

ствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технической возможности и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, что обосновывается в схеме теплоснабжения.

Единая теплоснабжающая организация обязана:

- заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми

обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

- осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы;

- надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

- осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В настоящее время в городе действуют следующие теплоснабжающие организации, эксплуатирующие как источники тепла, так и тепловые сети: МУП «Коммунресурс» и ООО «Тепло людям. Велиж». Указанные организации эксплуатируют источники теплоснабжения, которые находятся на ее балансе или переданы по концессионному соглашению.

Данные по котельным, находящимся на балансе МУП «Коммунресурс» и опускающим на сторону тепловую энергию (по состоянию на 2013г.):

-выработка тепловой энергии на указанных котельных составляет 93,69% от общей выработки на всех централизованных источниках теплоснабжения г. Велиж.

- на балансе МУП «Коммунресурс» находится 100% присоединенной тепловой мощности (среди централизованных теплоисточников, обеспечивающих тепловой энергией как население, так и физических лиц в г. Велиж), а также тепловые сети от данных котельных;

- на предприятиях, эксплуатирующих вышеуказанные котельные, имеется квалифицированный персонал для ремонта и обслуживания котельного оборудования и тепловых сетей: слесаря - ремонтники, сварщики, электрики, слесаря КИПиА, операторы котельных установок. В составе предприятия организованы комплексные бригады для проведения требуемых работ;

- на предприятиях, эксплуатирующих вышеуказанные котельные, имеется необходимая собственная техника для проведения ремонтно-строительных работ на котельных и тепловых сетях, а также привлекается техника сторонних организаций.

На основании имеющихся вышеизложенных данных и критериев определения единой теплоснабжающей организации определить статус единой теплоснабжающей организации (организаций) по городу Велиж:

- в зоне централизованного теплоснабжения города Велиж (от котельной и технологически присоединенных к ней тепловых сетей, находящихся в хозяйственном ведении) – МУП «Коммунресурс»,

- в зоне централизованного теплоснабжения города Велиж (от котельных и технологически присоединенных к ним тепловых сетей, находящихся в концессионном соглашении) – ООО «Тепло людям. Велиж».

РАЗДЕЛ 9 «РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ»

В настоящий момент на котельной Центральной установлены котлы КВ-Р 1- 95 работающие на твердом топливе (КПД котлоагрегатов составляют 75 %), на котельной РУС – КВТС-1 с КПД 60 %. На данный момент строится новая школа вблизи данных котельных. Тепловая нагрузка школы – отопление – 0,9 Гкал/ч, ГВС – 0,8 Гкал/ч. С целью повышения экономичности нового строительства котельной предполагается объединить две котельные и подключить нагрузку школы.

Проведенные расчеты показали, что зоны теплоснабжения остальных теплоисточников города Велиж находятся в пределах радиуса их эффективного теплоснабжения.

Для резервирования квартальных тепловых сетей всех котельных необходимо использование передвижных источников теплоты тепловой мощностью не менее 3 МВт.

Строительство участков тепловых сетей, закольцовывающих тепловые сети различных котельных, ввиду их значительной удаленности друг от друга экономически нецелесообразно.

Повышение надежности источников и тепловых сетей планируется обеспечить за счет реконструкции большей части теплового хозяйства города.

Раздел 10 «Решения по бесхозяйным тепловым сетям»

В соответствии со статьей 15 п.6 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении» «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

По данным, предоставленным администрацией Велижского городского поселения, по состоянию на отчетный период в городе Велиж не выявлено бесхозяйных объектов теплоснабжения.

Теплоснабжения Велижского городского поселения