УТВЕРЖДЕНО:

Временно исполняющий полномочия

Главы муниципального образования

«Велижский муниципальный округ»

Смоленской области

__________________ А.Г. Яскин

проект

АКТУАЛИЗИции

СХЕМы ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ муниципального образования

«ВЕЛИЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

на 2027 год

г. ВЕЛИЖ

2026 год

Оглавление

Введение	7.

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕРМИНОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ	9

Сокращения	11

Характеристика муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области	Ошибка! Закладка не определена.

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВЕЛИЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ	15

РАЗДЕЛ 1 Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах округа	15

1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)	16

1.2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	18

1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе	19

1.4 Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по округу	19

РАЗДЕЛ 2 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	22

2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	22

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	48

2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	49

2.4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, либо в границах поселения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения	55

2.5 Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»)	55

РАЗДЕЛ 3 Существующие и перспективные балансы теплоносителя	58

3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	58

3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	60

РАЗДЕЛ 4 Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения округа	63

4.1 Описание сценариев развития теплоснабжения округа	63

4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения округа	63

РАЗДЕЛ 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	65

5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях округа, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения округа, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения	65

5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	66

5.3 Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	66

5.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	71

5.5 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	72

5.6 Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	72

5.7 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации	72

5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	72

5.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	73

5.10 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	73

РАЗДЕЛ 6 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	73

6.1 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	73

6.2 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах округа под жилищную, комплексную или производственную застройку	73

6.3 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	73

6.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	74

6.5 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей	74

РАЗДЕЛ 7 Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	75

7.1 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	75

7.2 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	75

РАЗДЕЛ 8 Перспективные топливные балансы	77

8.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	77

8.2 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	81

8.3 Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	81

8.4 Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении	81

8.5 Приоритетное направление развития топливного баланса округа	81

РАЗДЕЛ 9 Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	81

9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе	81

9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	81

9.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе	82

9.4 Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	82

9.5 Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям	82

9.6 Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации	82

РАЗДЕЛ 10 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	82

10.1 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	82

10.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	83

10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	84

10.4 Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	85

10.5 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах округа	85

РАЗДЕЛ 11 Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	86

11.1 Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии в соответствии с указанными в схеме теплоснабжения решениями об определении границ зон действия источников тепловой энергии, а также сроки выполнения перераспределения для каждого этапа	86

РАЗДЕЛ 12 Решения по бесхозяйным тепловым сетям	86

12.1 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».	86

РАЗДЕЛ 13 Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) округа, схемой и программой развития электроэнергетических систем России, а также со схемой водоснабжения и водоотведения округа	87

13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	87

13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	87

13.3 Предложения по корректировке утвержденной (актуализации) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	87

13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденных схемы и программы развития электроэнергетических систем России, утвержденных схемы и программы развития Единой энергетической системы России, схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, на территории которого расположена соответствующая технологически изолированная территориальная электроэнергетическая система) по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии и решений по реконструкции, техническому перевооружению, модернизации, не связанных с увеличением установленной генерирующей мощности, и выводу из эксплуатации генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующее в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	88

13.5 Предложения по строительству (реконструкции, связанной с увеличением установленной генерирующей мощности) генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения покрытия перспективных тепловых нагрузок для их рассмотрения при разработке схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а также при разработке (актуализации) генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики	88

13.6 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения округа) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	88

13.7 Предложения по корректировке утвержденной (актуализации) схемы водоснабжения округа для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	88

РАЗДЕЛ 14 Индикаторы развития систем теплоснабжения округа	88

14.1 Существующие и перспективные значения индикаторов развития систем теплоснабжения, а в ценовых зонах теплоснабжения также должен содержать целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии и результаты их достижения, а также существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения округа, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории такого округа. Указанные значения определены в главе 13 обосновывающих материалов к схемам теплоснабжения	88

РАЗДЕЛ 15 Ценовые (тарифные) последствия	90.

15.1 Результаты расчетов и оценки ценовых (тарифных) последствий реализации предлагаемых проектов схемы теплоснабжения для потребителя, осуществленных в соответствии с главой 14 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.	99 Закладка не определена.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ	102.

ВВЕДЕНИЕ

Схема теплоснабжения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Система централизованного теплоснабжения представляет собой сложный технологический объект с огромным количеством непростых задач, от правильного решения которых во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития населенного пункта, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами городской инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер.

Конечной целью грамотно организованной схемы теплоснабжения является:

1) определение направления развития системы теплоснабжения на расчетный период;

2) определение экономической целесообразности и экологической возможности строительства новых, расширения и реконструкции действующих теплоисточников;

3) снижение издержек производства, передачи и себестоимости любого вида энергии;

4) повышение качества предоставляемых энергоресурсов;

5) увеличение прибыли самого предприятия.

Значительный потенциал экономии и рост стоимости энергоресурсов делают проблему энергоресурсосбережения весьма актуальной.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Основные принципы разработки схемы теплоснабжения:

1) обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

2) обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами;

3) обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки тепловой и электрической энергии для организации теплоснабжения с учетом экономической обоснованности;

4) соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

5) минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу потребляемой тепловой энергии для потребителя в долгосрочной перспективе;

6) обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

7) согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения.

При разработке схемы теплоснабжения использовались исходные данные предоставленные администрацией муниципального образования и теплоснабжающими организациями, в том числе следующие документы и источники:

1) Генеральный план развития муниципального образования;

2) материалы ранее утвержденной схемы теплоснабжения;

3) температурные графики, схемы сетей теплоснабжения, технологические схемы источников тепловой энергии, сведения по основному оборудованию, данные по присоединенной тепловой нагрузке и т.п.;

4) показатели хозяйственной и финансовой деятельности теплоснабжающей организации (данные с официального сайта Федеральной антимонопольной службы «раскрытие информации» - http://ri.eias.ru);

5) статистическая отчетность теплоснабжающих организаций о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном выражении;

6) предложения теплоснабжающих организаций по внесению изменений в схему теплоснабжения.

Основанием для разработки схемы теплоснабжения является:

1) Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

2) Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

3) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

4) Федеральный закон от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении»;

5) Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

6) Постановление Правительства РФ от 16.05.2014 № 452 «Об утверждении Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340»;

7) СП 124.13330.2012. «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»;

8) СП 50.13330.2012. «Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003».

Основными нормативными документами при разработке схемы являются:

1) Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

2) Постановление Правительства РФ от 03.04.2018 № 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

3) Постановление Правительства РФ от 16.03.2019 № 276 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам разработки и утверждения схем теплоснабжения в ценовых зонах теплоснабжения»;

4) Приказ Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»;

6) Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕРМИНОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ

В настоящем документе используются следующие термины и сокращения

Энергетический ресурс – носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии).

Энергосбережение – реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг).

Энергетическая эффективность – характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю.

Техническое состояние – совокупность параметров, качественных признаков и пределов их допустимых значений, установленных технической, эксплуатационной и другой нормативной документацией.

Испытания – экспериментальное определение качественных и/или количественных характеристик параметров энергооборудования при влиянии на него факторов, регламентированных действующими нормативными документами.

Зона действия системы теплоснабжения - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения.

Зона действия источника тепловой энергии - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника тепловой энергии.

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

Реконструкция — процесс изменения устаревших объектов, с целью придания свойств новых в будущем. Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) — изменение параметров объекта капитального строительства, его частей. Реконструкция линейных объектов (водопроводов, канализации) — изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (пропускной способности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов.

Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии.

Модернизация (техническое перевооружение) - обновление объекта, приведение его в соответствие с новыми требованиями и нормами, техническими условиями, показателями качества.

Теплосетевые объекты - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии.

Элемент территориального деления - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц.

Расчетный элемент территориального деления - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения (источник: Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»).

Коэффициент использования теплоты топлива – показатель энергетической эффективности каждой зоны действия источника тепловой энергии, доля теплоты, содержащейся в топливе, полезно используемой на выработку тепловой энергии (электроэнергии) в котельной (на электростанции).

Материальная характеристика тепловой сети - сумма произведений наружных диаметров трубопроводов участков тепловой сети на их длину.

Удельная материальная характеристика тепловой сети - отношение материальной характеристики тепловой сети к тепловой нагрузке потребителей, присоединенных к этой тепловой сети.

Расчетная тепловая нагрузка - тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха.

Базовый период - год, предшествующий году разработки и утверждения первичной схемы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Базовый период актуализации - год, предшествующий году, в котором подлежит утверждению актуализированная схема теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения - раздел схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения), содержащий описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения и обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Энергетические характеристики тепловых сетей - показатели, характеризующие энергетическую эффективность передачи тепловой энергии по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии, расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, потери теплоносителя, температуру теплоносителя.

Топливный баланс - документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия необходимых для функционирования системы теплоснабжения поставок топлива различных видов и их потребления источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения, устанавливающий распределение топлива различных видов между источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения и позволяющий определить эффективность использования топлива при комбинированной выработке электрической и тепловой энергии.

Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения - документ в электронной форме, в котором представлена информация о характеристиках систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Коэффициент использования установленной тепловой мощности - равен отношению среднеарифметической тепловой мощности к установленной тепловой мощности котельной за определенный интервал времен.

Сокращения

АСКУЭ – автоматизированная система контроля и учета энергоресурсов.

АГБМК – автоматическая газовая блочно-модульная котельная.

БМК – блочно-модульная котельная.

ВПУ – водоподготовительные установки.

ГО – городской округ.

ГВС – система горячего водоснабжения.

ГИС – геоинформационная система.

ЕТО – единая теплоснабжающая организация.

ИТП – индивидуальный тепловой пункт.

ИЖФ - индивидуальный жилой фонд.

КИП – контрольно-измерительные приборы.

КИТТ - коэффициент использования теплоты топлива.

кг.у.т. - килограмм условного топлива.

МКД – многоквартирный жилой дом.

МО – муниципальное образование.

НДТ – наилучшие доступные технологии.

НТД – нормативно-техническая документация.

НС – насосная станция.

ОМ – обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения.

ПВ – приточная вентиляция.

ПИР – проектно-изыскательские работы.

ПНР – пуско-наладочные работы.

ПНС – повышающая насосная станция.

ТТК – поселковая котельная.

ПРК – программно – расчетный комплекс.

РТМ – располагаемая тепловая мощность.

РНИ – режимно-наладочные испытания.

РК – районная котельная.

РЧВ – резервуары чистой воды.

РЭТД – расчетный элемент территориального деления.

ТЭР – топливно-энергетические ресурсы.

ТСО – теплоснабжающая организация.

ТС – тепловые сети.

ТК – тепловая камера.

т.у.т. – тонна условного топлива.

УРУТ - удельный расход условного топлива на 1 Гкал выработанного тепла.

УТМ – установленная тепловая мощность.

УРЭ – удельный расход электроэнергии.

ХВС - система холодного водоснабжения.

ХВПО – химводоподготовка.

СЦТ – централизованная система теплоснабжения.

ЦТП – центральный тепловой пункт.

SCADA – система визуализации и оперативно-диспетчерского управления.

ХАРАКТИРИСТИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВЕЛИЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Велижский муниципальный округ (ранее-Велижский район) расположен в северо-западной части Смоленской области России. Административный центр – город Велиж.

Округ граничит:

- на севере и северо-западе – с Псковской и Тверской областями;

- на востоке и северо-востоке – с Демидовским районом Смоленской области;

- на западе – с Республикой Беларусь (Витебская область);

- на юге – с Руднянским районом Смоленской области.

Площадь территории составляет 1472 км2

Рисунок 1 – Расположение муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области

Рельеф и гидрография:

Рельеф сглажено-волнистый, с моренными холмами, которые прерываются оврагами, озерными впадинами и болотами. В северной и восточной части района много впадин и озер, образовавшихся в послеледниковый период. По территории протекает река Западная Двина, которая связывает три государства Россию, Беларусь и Латвию.

Климатические характеристики:

Климат округа – умеренно-континентальный, с умеренно холодной зимой и сравнительно теплым летом. Формируется под влиянием атлантических воздушных масс, а также континентальных масс умеренных широт.

Среднегодовая температура: около +4,5С.

Самый холодный месяц: январь, со средней температурой -7,3С (абсолютный максимум: до -35С).

Самый теплый месяц: июль, со средней температурой +17,5С (абсолютный максимум: до +35С).

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВЕЛИЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАЗДЕЛ 1 Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах округа

В настоящее время на территории округа действует тринадцать источников теплоснабжения, отапливающих жилые, административные и социально-значимые объекты. Обслуживание объектов систем теплоснабжения осуществляется ООО «Тепло людям Велиж» и МУП «Коммунресурс».

Таблица 1 – Перечень источников теплоснабжения

| № п/п | Наименование котельной | Адрес объекта | Обслуживающая организация | Установленная мощность, Гкал/ч | Основной вид топлива / резервный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центральная котельная | г. Велиж ул. Володарского | ООО «Тепло людям Велиж» | 3,44 | уголь/уголь |
| 2 | Центральная котельная (газ) | г. Велиж ул. Володарского, д.13А | ООО «Тепло людям Велиж» | консервация | природный газ |
| 3 | Котельная ЦРБ | г. Велиж, ул. Еременко | ООО «Тепло людям Велиж» | 3,44 | уголь/уголь |
| 4 | Котельная РУС | г. Велиж, ул. Менжинского | ООО «Тепло людям Велиж» | консервация | дрова/уголь |
| 5 | Котельная ПМК 1313 | г. Велиж, ул. Энгельса | ООО «Тепло людям Велиж» | 2,58 | уголь/дрова |
| 6 | Котельная школы №2 | г. Велиж, ул. Недоговорова | ООО «Тепло людям Велиж» | 1,72 | дрова/уголь |
| 7 | Котельная 8 Марта | г. Велиж, ул. 8 Марта | ООО «Тепло людям Велиж» | 1,72 | дрова/уголь |
| 8 | Котельная ЛПХ | г. Велиж, ул. Ленинградская | ООО «Тепло людям Велиж» | 2,58 | дрова/уголь |
| 9 | Котельная ДСПМК | г. Велиж, ул. Володарского | ООО «Тепло людям Велиж» | 2,58 | дрова/уголь |
| 10 | Котельная ДСПМК (газ) | г. Велиж, ул. Володарского, д.165В | ООО «Тепло людям Велиж» | консервация | природный газ |
| 11 | Котельная ПМК-2 | г. Велиж, ул. Ивановская | ООО «Тепло людям Велиж» | 2,12 | дрова/дрова |
| 12 | Котельная д/сад №5 | г. Велиж, ул. Энгельса | ООО «Тепло людям Велиж» | 1,72 | дрова/уголь |
| 13 | Котельная д/сад №5(газ) | г. Велиж, ул. Энгельса, д.64а | ООО «Тепло людям Велиж» | консервация | природный газ |
| 14 | Котельная на пл.Судоверфи | г. Велиж, пл. Судоверфи 1-а | ООО «Тепло людям Велиж» | 1,64 | дрова/уголь |
| 15 | Котельная школы №1 | г. Велиж, ул. Кропоткина, д.56 | МУП «Коммунресурс» | консервация | дрова/дрова |
| 16 | Котельная школы №1(газ) | г. Велиж, ул. Кропоткина, д.56 | МУП «Коммунресурс» |  | природный газ |
| 17 | Котельная Селезни | Велижский район, д. Селезни, пл. Свободы 1/1 | МУП «Коммунресурс» | консервация | дрова/дрова |
| 18 | Котельная Селезни | Велижский район, д. Селезни, пл. Свободы 1/1 | МУП «Коммунресурс» | 1,8 | природный газ |

Отношения между снабжающими и потребляющими организациями – договорные. На территории округа также действуют локальные (автономные) источники теплоснабжения, отапливающие административные здания и объекты бюджетной сферы, удаленные от источников централизованного теплоснабжения. В качестве топлива на автономных источниках теплоснабжения используется твердое топливо (дрова, уголь), электроэнергия.

  - Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)

В округе предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. Значительное увеличение селитебной территории за счет освоения новых земель не предлагается. Размещение объектов нового жилищного строительства в городе возможно на имеющихся в небольшом количестве свободных территориях и на месте сноса и ветхой и малоценной застройки.

Таблица 2

| № | Тип застройки | Ед. измерения | Этапы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 | 2036-2040 |
| Центральная котельная ул.Володарского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилой фонд | тыс.м3 | 42,702 | 42,702 | 42,702 | 42,702 | 42,702 | 42,702 | 42,702 |
| 2 | Многофункциональная общественно- деловая застройка | тыс.м3 | 60,695 | 60,695 | 60,695 | 60,695 | 60,695 | 60,695 | 60,695 |
| 3 | Производственная застройка | тыс.м3 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Итого: |  |  | 103,397 | 103,397 | 103,397 | 103,397 | 103,397 | 103,397 | 103,397 |
| Котельная ЦРБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилой фонд | тыс.м3 | 38,540 | 38,540 | 38,540 | 38,540 | 38,540 | 38,540 | 38,540 |
| 2 | Многофункциональная общественно- деловая застройка | тыс.м3 | 26,505 | 26,505 | 26,505 | 26,505 | 26,505 | 26,505 | 26,505 |
| 3 | Производственная застройка | тыс.м3 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Итого: |  |  | 65,045 | 65,045 | 65,045 | 65,045 | 65,045 | 65,045 | 65,045 |
| Котельная ПМК-1313 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилой фонд | тыс.м3 | 26,315 | 26,315 | 26,315 | 26,315 | 26,315 | 26,315 | 26,315 |
| 2 | Многофункциональная общественно- деловая застройка | тыс.м3 | 4,940 | 4,940 | 4,940 | 4,940 | 4,940 | 4,940 | 4,940 |
| 3 | Производственная застройка | тыс.м3 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Итого: |  |  | 31,255 | 31,255 | 31,255 | 31,255 | 31,255 | 31,255 | 31,255 |
| Котельная школы №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилой фонд | тыс.м3 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 |
| 2 | Многофункциональная общественно- деловая застройка | тыс.м3 | 18,022 | 18,022 | 18,022 | 18,022 | 18,022 | 18,022 | 18,022 |
| 3 | Производственная застройка | тыс.м3 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Итого: |  |  | 18,749 | 18,749 | 18,749 | 18,749 | 18,749 | 18,749 | 18,749 |
| Котельная 8 Марта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилой фонд | тыс.м3 | 13,964 | 13,964 | 13,964 | 13,964 | 13,964 | 13,964 | 13,964 |
| 2 | Многофункциональная общественно- деловая застройка | тыс.м3 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 3 | Производственная застройка | тыс.м3 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Итого: |  |  | 13,964 | 13,964 | 13,964 | 13,964 | 13,964 | 13,964 | 13,964 |
| Котельная ЛПХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилой фонд | тыс.м3 | 9,063 | 9,063 | 9,063 | 9,063 | 9,063 | 9,063 | 9,063 |
| 2 | Многофункциональная общественно- деловая застройка | тыс.м3 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 |
| 3 | Производственная застройка | тыс.м3 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Итого: |  |  | 9,293 | 9,293 | 9,293 | 9,293 | 9,293 | 9,293 | 9,293 |
| Котельная ДСПМК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилой фонд | тыс.м3 | 21,815 | 21,815 | 21,815 | 21,815 | 21,815 | 21,815 | 21,815 |
| 2 | Многофункциональная общественно- деловая застройка | тыс.м3 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 3 | Производственная застройка | тыс.м3 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Итого: |  |  | 21,815 | 21,815 | 21,815 | 21,815 | 21,815 | 21,815 | 21,815 |
| Котельная ПМК - 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилой фонд | тыс.м3 | 45,978 | 45,978 | 45,978 | 45,978 | 45,978 | 45,978 | 45,978 |
| 2 | Многофункциональная общественно- деловая застройка | тыс.м3 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 3 | Производственная застройка | тыс.м3 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Итого: |  |  | 45,978 | 45,978 | 45,978 | 45,978 | 45,978 | 45,978 | 45,978 |
| Котельная д/сада №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилой фонд | тыс.м3 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 2 | Многофункциональная общественно- деловая застройка | тыс.м3 | 17,110 | 17,110 | 17,110 | 17,110 | 17,110 | 17,110 | 17,110 |
| 3 | Производственная застройка | тыс.м3 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Итого: |  |  | 17,110 | 17,110 | 17,110 | 17,110 | 17,110 | 17,110 | 17,110 |
| Котельная пл.Судоверфи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилой фонд | тыс.м3 | 21,447 | 21,447 | 21,447 | 21,447 | 21,447 | 21,447 | 21,447 |
| 2 | Многофункциональная общественно- деловая застройка | тыс.м3 | 7,272 | 7,272 | 7,272 | 7,272 | 7,272 | 7,272 | 7,272 |
| 3 | Производственная застройка | тыс.м3 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Итого: |  |  | 28,719 | 28,719 | 28,719 | 28,719 | 28,719 | 28,719 | 28,719 |
| Котельная школы №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилой фонд | тыс.м3 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 2 | Многофункциональная общественно- деловая застройка | тыс.м3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Производственная застройка | тыс.м3 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная д.Селезни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилой фонд | тыс.м3 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 2 | Многофункциональная общественно- деловая застройка | тыс.м3 | 5,156 | 5,156 | 5,156 | 5,156 | 5,156 | 5,156 | 5,156 |
| 3 | Производственная застройка | тыс.м3 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Итого: |  |  | 5,156 | 5,156 | 5,156 | 5,156 | 5,156 | 5,156 | 5,156 |

Планами развития территории поселения предусматривается компактное развитие селитебной территории  населенных пунктов. Развитие застроенных территорий и освоение резервных территорий под многоэтажное и малоэтажное строительство (в т.ч. ИЖС) предполагает:

1) создание комфортных условий для проживания на территории поселения;

2) организацию комплексного освоения резервных территорий под жилищное строительство;

3) строительство качественного жилья с комплексом инфраструктуры (социальной, транспортной, инженерной);

4) образование новых земельных участков для их предоставления в целях индивидуального, блокированного, малоэтажного многоквартирного жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства;

5) строительство/реконструкцию достаточного количества современных социальных объектов.

В настоящее время строительство жилья на территории поселения представлено преимущественно индивидуальной жилой застройкой.

Для отопления  водоснабжения индивидуальных домов рекомендуется применение индивидуальных двухконтурных котлов, работающих на газовом и твердом топливе. Выбор индивидуальных источника тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке.

Отопление вновь строящихся многоквартирных жилых домов, а также социально-значимых объектов планируется осуществлять от существующих источников теплоснабжения. Для теплоснабжения вновь строящихся зданий (группы зданий) с небольшим теплопотреблением и промышленных объектов рекомендуется использовать автономные источники тепла: отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности.

На основании вышесказанного, можно сделать вывод, что увеличение отапливаемой площади в зонах действия источников централизованного теплоснабжения, не планируется.

1.2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Новое жилищное строительство планируется индивидуального типа.

Для создания самобытной архитектурной среды и удовлетворения потребностей в жилом фонде всех слоев населения предлагается два основных типа новой жилой застройки по преобладающей этажности жилого фонда и уровню комфортности.

Типология жилого фонда по преобладающей этажности застройки

- Малоэтажная застройка многоквартирными домами без индивидуальных участков (2-4 этажа).  В этом типе малоэтажной застройки предполагается размещение престижного жилого фонда бизнес-класса со средними показателями жилой обеспеченности выше или равными среднегородским. Плотность застройки по общей площади жилых домов «брутто» микрорайона порядка 3500м2/га. Плотность застройки по численности населения (при жилищной обеспеченности расчетного срока) 85-100чел/га.

- Индивидуальная жилая застройка представлена 1-2 этажными индивидуальными жилыми домами на 1 семью с участками до 0,12 га. Общая площадь коттеджей не регламентируется, но для расчетов ориентировочно принимается в размере 100-120 кв.м. общей площади на 1 коттедж. Плотность размещения коттеджей - 6 участков на гектар. В зависимости от местоположения малоэтажный жилой фонд с участками может быть бизнес и эконом класса, с выделением зон высоко комфортной элитной застройки.

За базовый уровень потребления тепла принят уровень потребления тепловой энергии в 2025 году. Базовый уровень потребления тепловой энергии с разделением по источникам теплоснабжения представлен в таблице 3.

Таблица 3 Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Полезный отпуск тепла, Гкал |
| --- | --- | --- |
| 1 | Центральная котельная, ул. Володарского | 3350 |
| 2 | Котельная ЦРБ, ул. Еременко | 1974 |
| 3 | Котельная ПМК 1313, ул. Энгельса | 1372 |
| 4 | Котельная школы №2, ул. Недоговорова | 748 |
| 5 | Котельная, ул. 8 Марта | 602 |
| 6 | Котельная ЛПХ, ул. Ленинградская | 432 |
| 7 | Котельная ДСПМК, ул. Володарского | 794 |
| 8 | Котельная ПМК-2, ул. Ивановская | 1845 |
| 9 | Котельная д/сада №5, ул. Энгельса | 708 |
| 10 | Котельная, пл. Судоверфи | 1076 |
| 11 | Котельная школы №1, ул. Кропоткина 56 |  |
| 12 | Котельная, д. Селезни |  |

Изменение тепловой нагрузки локальных котельных не планируется.

1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

Теплоснабжение промышленных предприятий на территории Велижского муниципального округа осуществляется от автономных встроенных или пристроенных источников, входящих в комплекс конкретного объекта. Горячее водоснабжение - от индивидуальных водонагревателей при наличии централизованного холодного водоснабжения. Увеличение расхода тепла на технологические нужды в перспективе не прогнозируется.

1.4 Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по округу

| Наименование объекта (улица,№ дома) | Год постройки здания | Объем здания (м3) | Этажность | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя школа №1 (здание школы), ул. Советская д.46/5 | 2015 | 16560 | 2 | МУП «Коммунресурс», ул. Кропоткина, д.56, универсальная котельная |
| ул .Ленинградская, д.89 | 1983 | 3885 | 2 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Ленинградская, котельная ЛПХ |
| ул .Ленинградская, д.87 | 1983 | 4360 | 2 |  |
| ул .Ленинградская, д.93в | 1957 | 202 | 1 |  |
| ул .Ленинградская, д.95 | 1961 | 278 | 1 |  |
| ул .Ленинградская, д.76 | 1958 | 127 | 1 |  |
| ул .Ленинградская, д.72 | 1956 | 211 | 1 |  |
| Магазин «Мечта» | 2001 | 230 | 1 |  |
| ул.Еременко, д.16а | 1986 | 1586 | 2 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Еременко, котельная ЦРБ |
| ул.Еременко, д.18 | 1992 | 3588 | 3 |  |
| ул.Еременко,д.19 | 1969 | 1362 | 2 |  |
| ул.Еременко,д.20 | 1972 | 1276 | 2 |  |
| ул.Еременко,д.21 | 1970 | 2444 | 2 |  |
| ул.Казанская,д.2 | 1974 | 2883 | 2 |  |
| ул.Казанская,д.4 | 1971 | 1658 | 2 |  |
| ул.Казанская,д.5 | 1974 | 2040 | 2 |  |
| ул.Казанская,д.9 | 1979 | 4718 | 2 |  |
| Ул.Казанская,д.11 | 1983 | 4480 | 2 |  |
| Ул.Энергетиков,д.7 | 1987 | 351 | 1 |  |
| Ул.Энергетиков,д3 | 1993 | 1889 | 2 |  |
| Ул.Энергетиков,д.8 | 1987 | 347 | 1 |  |
| Ул.Энергетиков,д.13 | 1975 | 1483 | 2 |  |
| Ул.Энергетиков, д.18а | 1991 | 405 | 1 |  |
| Ул.Энергетиков, д.18б | 1991 | 438 | 1 |  |
| Ул.Еременко, д.17/67 | 1992 | 4337 | 2 |  |
| Пл.Свободы,д.26 | 1949 | 115 | 1 |  |
| пер. Безымянная д.32 | 1989 | 3140 | 2 |  |
| ОГБУЗ Велижская ЦРБ, ул. Еременко, д. 23/10 |  | 26505 | 3 |  |
| Ул. Севетская д.13 |  | 1911 | 2 | ООО «Тепло людям. Велиж» котельная Центральная |
| Ул. Советская д. 23/10 |  | 2142 | 2 |  |
| Ул.Советская,д. 26 |  | 1993 | 2 |  |
| Ул.Кузнецова, д.4 |  | 1465 | 2 |  |
| Ул.Кузнецова, д.12 |  | 1453 | 2 |  |
| Ул. Кропоткино д. 30 |  | 8099 |  |  |
| Редакция «Велижская новь» |  | 662 |  |  |
| Росгосстрах |  | 306 |  |  |
| Мировой суд |  | 911 | 1 |  |
| Полиция ул. Советская 17 |  | 1312 | 2 |  |
| Полиция ул. Советская 20 |  | 2072 | 2 |  |
| Полиция Советская 20 корпус 1 |  | 3068 | 2 |  |
| Полиция гараж |  | 463 | 1 |  |
| МУП «Коммунресурс» гаражи |  | 1777 | 1 |  |
| МУП «Коммунресурс» бытовка |  | 99 | 1 |  |
| МУП «Коммунресурс» админ.здание |  | 922 | 2 |  |
| Ул.Дзержинского д.9 |  | 1951 | 2 |  |
| Ул.Дзержинского д.7 |  | 7393 | 2 |  |
| Администрация МО гаражи |  | 867 | 1 |  |
| МУП «Велижские товары» |  | 1066 | 1 |  |
| Аптека «Фармация» |  | 1032 | 1 |  |
| ИП Петров С.А. парикмахерская |  | 132 | 1 |  |
| ООО «Коммун-Сервис» |  | 245 | 1 |  |
| Велижский дом досуга |  | 25168 | 2 |  |
| Музей |  | 1008 | 1 |  |
| Нотариус |  | 279 | 1 |  |
| СФР |  | 775 | 1 |  |
| Социальная защита населения |  | 498 |  |  |
| Газпром |  | 286 |  |  |
| Велижский КЦСОН |  | 598 |  |  |
| Селезневский ДИПИ |  | 131 |  |  |
| Пограничное управление |  | 1031 | 2 |  |
| ФКУ УНИИ УФСИН |  | 215 |  |  |
| Аптека Долголет |  | 47 |  |  |
| ООО «Двина» |  | 168 |  |  |
| Ул.Менжинского д. 12 |  | 9728 | 3 |  |
| Ул. Кропоткина 23/13 |  | 2726 | 2 |  |
| Ул. Кропоткина 31 |  | 3561 | 2 |  |
| Ул. Советская д. 28/11А |  | 9624 | 3 |  |
| ПАО «Ростелеком» |  | 3956 |  |  |
| ФГУП «Почта России» |  | 1747 |  |  |
| ИП Бояринов «Аракс» |  | 511 |  |  |
| ул. Казанская, д.6 | 1973 | 2765 | 2 | ООО «Тепло людям. Велиж» пл. Судоверфи, д.1-а |
| ул. Казанская, д.6а | 1990 | 2810 | 2 |  |
| ул. Казанская, д.16 | 1994 | 3999 | 2 |  |
| Ул. Еременко, д 33 | 1979 | 3012 | 2 |  |
| Пл.Судоверфи,д.2 | 1993 | 684 | 2 |  |
| ул. Сакко и Ванцетти д.24 | 1948 | 155 | 1 |  |
| ул. Еременко, д. 29 | 1973 | 2416 | 2 |  |
| ул. Еременко, д. 31 | 1976 | 2895 | 2 |  |
| ул. Еременко, д. 35 | 1978 | 2711 | 2 |  |
| МБДОУ Детский сад №2 г. Велиж, пл. Судоверфи, д.2 | 1983 | 2463 | 2 |  |
| г. Велиж, пл. Судоверфи, д.2 (соцсфера) | 1983 | 4809 | 2 |  |
| Ул.8 Марта,д.5а | 1981 | 6654 | 3 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. 8 Марта, котельная 8 Марта |
| Ул.8 Марта 5б | 1982 | 7310 | 3 |  |
| Ул. Энгельса, д.180 | 1987 | 343 | 1 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Энгельса, котельная ПМК 1313 |
| Ул. Энгельса, д.192 | 1989 | 178 | 1 |  |
| Ул. Энгельса, д.190 | 1989 | 815 | 1 |  |
| Ул. Энгельса, д.166 |  | 1746 |  |  |
| Ул. Энгельса, д.168 | 1976 | 4155 | 2 |  |
| Ул. Энгельса, д.170 | 1979 | 5096 | 2 |  |
| Ул. Энгельса, д.179 | 1983 | 4577 | 2 |  |
| Ул. Энгельса, д.194 | 1989 | 351 | 1 |  |
| Ул. Энгельса, д.198 | 1990 | 351 | 1 |  |
| Ул. Энгельса, д.176 | 1986 | 495 | 1 |  |
| Ул. Энгельса, д.174 | 1986 | 202 | 1 |  |
| Ул. Энгельса, д.187 | 1990 | 154 | 1 |  |
| Ул. Энгельса, д.183 | 1991 | 224 | 1 |  |
| Ул. Энгельса, д.184 | 1992 | 328 | 1 |  |
| Ул. Энгельса, д.186 | 1992 | 170 | 1 |  |
| Ул. Энгельса, д.195 | 1991 | 197 | 1 |  |
| Ул. Энгельса, д.191 | 1992 | 354 | 1 |  |
| Ул. Энгельса, д.188 | 1991 | 263 | 1 |  |
| Ул. Энгельса, д.190а | 1992 | 357 | 1 |  |
| Ул. Энгельса, д.182 | 1992 | 332 | 1 |  |
| Ул. Энгельса, д.185а | 1990 | 237 | 1 |  |
| Ул. Энгельса, д.164а | 1983 | 4235 | 2 |  |
| Ул. Энгельса, д.189 | 1990 | 263 | 1 |  |
| Ул. Энгельса, д.178 | 1987 | 390 | 1 |  |
| ул. Энгельса, д.193 | 1995 | 411 | 1 |  |
| Ул. Энгельса, д.190б | 1991 | 91 | 1 |  |
| Мастерские Техникума | 1983 | 3194 | 1 |  |
| Общежитие Техникума | 1983 | 1746 | 2 |  |
| Ул. Недоговорова, д.7 |  | 129 | 1 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Недоговорова, котельная СШ №2 |
| Ул. Недоговорова, д.7а |  | 320 | 1 |  |
| Средняя школа №2 (здание школы), ул. Недоговорова, д.15 | 1977 | 18022 | 3 |  |
| МБДОУ Детский сад №5 «Теремок», ул. Энгельса, д.64-а | 1985 | 17110 | 2 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Энгельса, котельная д/с №5 |
| ул. Володарского, д.165а | 1983 | 4062 | 2 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Володарского, котельная ДСПМК |
| ул. Володарского, д.167 | 1982 | 4040 | 2 |  |
| ул. Володарского, д.171 | 1988 | 3685 | 3 |  |
| ул. Володарского, д.134 | 1978 | 3083 | 2 |  |
| ул. Володарского, д.161 | 1976 | 2742 | 2 |  |
| ул. Володарского, д.163 | 1980 | 4203 | 2 |  |
| ул. Ивановская, д .1 | 1967 | 1774 | 2 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Ивановская, д.13Б котельная ПМК-2 |
| ул. Ивановская, д .11 | 1971 | 3250 | 2 |  |
| ул. Ивановская, д .11А | 1982 | 4775 | 2 |  |
| ул. Ивановская, д .11Б | 1986 | 4671 | 2 |  |
| ул. Ивановская, д .13 | 1971 | 562 | 1 |  |
| ул. Ивановская, д .17 | 1978 | 5674 | 3 |  |
| ул. Ивановская, д.19 | 1978 | 5184 | 3 |  |
| ул. Ивановская, д.21 | 1979 | 5283 | 3 |  |
| ул. Ивановская, д. 27 | 1989 | 3579 | 3 |  |
| ул. Ивановская, д .3 | 1969 | 1818 | 2 |  |
| ул. Ивановская, д .5 | 1969 | 1455 | 2 |  |
| ул. Ивановская, д .7 | 1974 | 2606 | 2 |  |
| ул. Ивановская, д .9 | 1980 | 5347 | 2 |  |
| Здание школы | 1991 | 10019 | 2 | МУП «Коммунресурс», котельная д. Селезни |
| Здание детского сада | 1992 | 1374 | 2 |  |
| Административное здание СПК | 1992 | 3068 | 2 |  |
| Здание дома Культуры | 1991 | 4517 | 2 |  |
| Помещение библиотеки | 1992 | 192 | 2 |  |
| Помещение почты | 1991 | 290 | 2 |  |
| Здание магазина | 1992 | 521 | 2 |  |
| Здание магазина | 1992 | 216 | 2 |  |

РАЗДЕЛ 2 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

На территории муниципального образования сложилась система централизованного теплоснабжения на базе тринадцати источников централизованного теплоснабжения.

Основным вариантом развития системы теплоснабжения сохранение существующей системы с проведением работ по модернизации оборудования источников теплоснабжения (замена изношенного оборудования, проведение текущих и плановых ремонтов и т.д.). Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей, данный вариант развития предусматривает также поэтапную замену твердотопливных котельных на блочно-модульные газовые котельные.

Зоны действия источников тепловой энергии представлены на рисунках ниже.

Угольная котельная ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Володарского Центральная котельная

Наименование котельной:    Центральная     Год ввода в эксплуатацию: 2004г.

Почтовый адрес котельной: 216290,Смоленская область, г. Велиж, ул. Володарского

проектная мощность котельной 3,44 Гкал/ч,

Число часов работы в год, 5160  в т.ч. в осенне-зимний период (далее – ОЗП- 3624часа

Установленная электрическая мощность котельной: 266310 кВт/ч

Категория электроприемников котельной (I, II, Ш):    II

Резервный источник электроснабжения (тип): ___-______

Виды тепловых нагрузок (отопление, горячее водоснабжение, пар на коммунально-бытовые службы): отопление

Вид топлива  (природный газ, уголь, торф, мазут, д./топливо,  дрова и т.д.):

Основное топливо:  уголь Резервное топливо: уголь

Аварийное топливо:-

Удельный расход топлива на выработку энергии:   263 кг. усл. т./Гкал

Котельное оборудование

| Тип котла, марка | Тип котла вода/ пар | Мощность котла (Гкал/ч) | Год установки котла | Год капремонта котла (последний) | Год проведения режимно- наладочных работ (РНР) | КПД котла паспортный % | КПД по результатам РНР% | Техническое состояние котла (испр/неиспр) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| КВ-1,44 | водогрейный | 0,86 | 2020 |  | 2020 |  | 75 | исправен |
| КВ-1,44 | водогрейный | 0,86 | 2016 |  | 2016 |  | 75 | исправен |
| КВ-Р-1-95 | водогрейный | 0,86 | 2015 |  | 2015 |  | 75 | исправен |
| КВ-Р-1-95 | водогрейный | 0,86 | 2015 |  | 2015 |  | 75 | исправен |

Характеристика тепловых сетей (далее - ТС)

Тип системы теплоснабжения:   Закрытая

Объем тепловой сети (м3) 73,6  Объем подпитки (м3/сутки) 4,41

Потери в тепловых сетях (утечки теплоносителя, отсутствие изоляции и др.) 1722,0 Гкал/год

| Диаметр трубопровода ТС (мм) | Тип прокладки ТС (воздушная / подземная) | Протяженность участков ТС (км) | Тип тепловой изоляции и покровного слоя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| до200 мм | подземная | 1,475 | м/плита,рубероид |
| 200-400мм | смешанная | 0,348 | - |

Угольная котельная ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Еременко, котельная ЦРБ

Наименование котельной:   ЦРБ   Год ввода в эксплуатацию: 1975г.

Почтовый адрес котельной: 216290,Смоленская область, г. Велиж, ул. Еременко

проектная мощность котельной 3,44 Гкал/ч,

Число часов работы в год, 5160

Установленная электрическая мощность котельной: 305250 кВт/ч

Категория электроприемников котельной (I, II, Ш):    11

Резервный источник электроснабжения (тип): ___-______

Виды тепловых нагрузок (отопление, горячее водоснабжение, пар на коммунально-бытовые службы): отопление

Вид топлива  (природный газ, уголь, торф, мазут, д./топливо,  дрова и т.д.):

Основное топливо:  уголь Резервное топливо: уголь

Аварийное топливо:-

Удельный расход топлива на выработку энергии:   263 кг. усл. т./Гкал

Котельное оборудование

| Тип котла, марка | Тип котла вода/ пар | Мощность котла (Гкал/ч) | Год установки котла | Год капремонта котла (последний) | Год проведения режимно- наладочных работ (РНР) | КПД котла паспортный % | КПД по результатам РНР% | Техническое состояние котла (испр/неиспр) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| КВр-0,93 | водогрейный | 0,86 | 2019 |  | 2019 |  | 60 | исправен |
| КВр-0,93 | водогрейный | 0,86 | 2019 |  | 2019 |  | 60 | исправен |
| КВр-0,93 | водогрейный | 0,86 | 2019 |  | 2019 |  | 60 | исправен |

Характеристика тепловых сетей (далее - ТС)

Тип системы теплоснабжения:   Закрытая

Объем тепловой сети (м3) 73,6  Объем подпитки (м3/сутки) 4,41

Потери в тепловых сетях (утечки теплоносителя, отсутствие изоляции и др.) 1722 Гкал/год

| Диаметр трубопровода ТС (мм) | Тип прокладки ТС (воздушная / подземная) | Протяженность участков ТС (км) | Тип тепловой изоляции и покровного слоя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| До 200 мм | подземная | 1,823 | м/плита, рубероид |

Угольная котельная ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Энгельса, котельная ПМК 1313

Наименование котельной ПМК 1313   Год ввода в эксплуатацию: 1975г.

Почтовый адрес котельной: 216290,Смоленская область, г. Велиж, ул. Еременко

проектная мощность котельной 2,58 Гкал/ч,

Число часов работы в год, 5160  в т.ч. в осенне-зимний период

Установленная электрическая мощность котельной: 92055 кВт/ч

Категория электроприемников котельной (I, II, Ш):    II

Резервный источник электроснабжения (тип): ___-______

Виды тепловых нагрузок (отопление, горячее водоснабжение, пар на коммунально-бытовые службы): отопление

Вид топлива  (природный газ, уголь, торф, мазут, д./топливо,  дрова и т.д.):

Основное топливо:   уголь Резервное топливо дрова

Аварийное топливо:-

Удельный расход топлива на выработку энергии:   251 кг. усл. т./Гкал

Котельное оборудование

| Тип котла, марка | Тип котла вода/ пар | Мощность котла (Гкал/ч) | Год установки котла | Год капремонта котла (последний) | Год проведения режимно- наладочных работ (РНР) | КПД котла паспортный % | КПД по результатам РНР% | Техническое состояние котла (испр/неиспр) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| КВТС-1 | водогрейный | 0,86 | 2019 |  | 2019 |  | 57 | исправен |
| КВТС-1 | водогрейный | 0,86 | 2019 |  | 2019 |  | 57 | исправен |
| КВТС-1 | водогрейный | 0,86 | 2019 |  | 2019 |  | 57 | исправен |

Характеристика тепловых сетей (далее - ТС)

Тип системы теплоснабжения:   Закрытая

Объем тепловой сети (м3) 26,72  Объем подпитки (м3/сутки) 1,603

Потери в тепловых сетях (утечки теплоносителя, отсутствие изоляции и др.) 550  Гкал/год

| Диаметр трубопровода ТС (мм) | Тип прокладки ТС (воздушная / подземная) | Протяженность участков ТС (км) | Тип тепловой изоляции и покровного слоя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| до200 мм | подземная | 1,556 | м/плита, рубероид |

Дровяная котельная ООО «Тепло людям. Велиж»  ул. Недоговорова, котельная СШ №2

Наименование котельной СШ №2    Год ввода в эксплуатацию:  1979 г.

Почтовый адрес котельной: 216290,Смоленская область, г. Велиж, ул. Недоговорова

проектная мощность котельной 1,72 Гкал/ч,

Число часов работы в год, 5160

Установленная электрическая мощность котельной: 46904 кВт/ч

Категория электроприемников котельной (I, II, Ш):    III

Резервный источник электроснабжения (тип): ___-______

Виды тепловых нагрузок (отопление, горячее водоснабжение, пар на коммунально-бытовые службы): отопление

Вид топлива  (природный газ, уголь, торф, мазут, д./топливо,  дрова и т.д.):

Основное топливо:  дрова Резервное топливо: уголь

Аварийное топливо:-дрова

Удельный расход топлива на выработку энергии:   288 кг. усл. т./Гкал

Котельное оборудование

| Тип котла, марка | Тип котла вода/ пар | Мощность котла (Гкал/ч) | Год установки котла | Год капремонта котла (последний) | Год проведения режимно- наладочных работ (РНР) | КПД котла паспортный % | КПД по результатам РНР% | Техническое состояние котла (испр/неиспр) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| КВТС-1 | водогрейный | 0,86 | 2016 | 2019 | 2016 |  | 60 | исправен |
| КВТС-1 | водогрейный | 0,86 | 2019 |  | 2019 |  | 60 | исправен |

Характеристика тепловых сетей (далее - ТС)

Тип системы теплоснабжения:   Закрытая

Объем тепловой сети (м3) 12,03   Объем подпитки (м3/сутки) 2,75

Потери в тепловых сетях (утечки теплоносителя, отсутствие изоляции и др.) 264 Гкал/год

| Диаметр трубопровода ТС (мм) | Тип прокладки ТС (воздушная / подземная) | Протяженность участков ТС (км) | Тип тепловой изоляции и покровного слоя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| до200 мм | подземная | 0,500 | м/плита, рубероид |

Дровяная котельная ООО «Тепло людям. Велиж» ул. 8 Марта,

котельная 8 Марта

Наименование котельной 8 Марта   Год ввода в эксплуатацию: 1993г.

Почтовый адрес котельной: 216290,Смоленская область, г.Велиж,ул.8 Марта

проектная мощность котельной1,72 Гкал/ч,

Число часов работы в год, 5160

Установленная электрическая мощность котельной: 35088 кВт/ч

Категория электроприемников котельной (I, II, Ш):    III

Резервный источник электроснабжения (тип): ___-______

Виды тепловых нагрузок (отопление, горячее водоснабжение, пар на коммунально-бытовые службы): отопление

Вид топлива  (природный газ, уголь, торф, мазут, д./топливо,  дрова и т.д.):

Основное топливо:  дрова Резервное топливо: уголь

Аварийное топливо:-

Удельный расход топлива на выработку энергии:   260 кг. усл. т./Гкал

Котельное оборудование

| Тип котла, марка | Тип котла вода/ пар | Мощность котла (Гкал/ч) | Год установки котла | Год капремонта котла (последний) | Год проведения режимно- наладочных работ (РНР) | КПД котла паспортный % | КПД по результатам РНР% | Техническое состояние котла (испр/неиспр) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| КВТС-1 | водогрейный | 0,86 | 2019 |  | 2019 |  | 56 | исправен |
| КВТС-1 | водогрейный | 0,86 | 2019 |  | 2019 |  | 56 | исправен |

Характеристика тепловых сетей (далее - ТС)

Тип системы теплоснабжения:   Закрытая

Объем тепловой сети (м3) 6,0  Объем подпитки (м3/сутки) 1,484

Потери в тепловых сетях (утечки теплоносителя, отсутствие изоляции и др.) 50 Гкал/год

| Диаметр трубопровода ТС (мм) | Тип прокладки ТС (воздушная / подземная) | Протяженность участков ТС (км) | Тип тепловой изоляции и покровного слоя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| до200 мм | подземная | 0,15 | м/плита, рубероид |

Угольная котельная ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Ленинградская, котельная ЛПХ

Наименование котельной ЛПХ Год ввода в эксплуатацию: 1971г.

Почтовый адрес котельной: 216290,Смоленская область, г. Велиж, ул. Еременко

проектная мощность котельной 2,58 Гкал/ч,

Число часов работы в год, 5160

Установленная электрическая мощность котельной: 34536 кВт/ч

Категория электроприемников котельной (I, II, Ш): 111

Резервный источник электроснабжения (тип): ___-______

Виды тепловых нагрузок (отопление, горячее водоснабжение, пар на коммунально-бытовые службы): отопление

Вид топлива  (природный газ, уголь, торф, мазут, д./топливо,  дрова и т.д.):

Основное топливо: дрова Резервное топливо: уголь

Аварийное топливо:- дрова

Удельный расход топлива на выработку энергии:   320кг. усл. т./Гкал

Котельное оборудование

| Тип котла, марка | Тип котла вода/ пар | Мощность котла (Гкал/ч) | Год установки котла | Год капремонта котла (последний) | Год проведения режимно- наладочных работ (РНР) | КПД котла паспортный % | КПД по результатам РНР% | Техническое состояние котла (испр/неиспр) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| КВТС-1 | водогрейный | 0,86 | 2014 |  | 2014 |  | 56 | исправен |
| КВТС-1 | водогрейный | 0,86 | 1996 |  | 2011 |  | 56 | исправен |
| КВТС-1 | водогрейный | 0,86 | 1996 | 2010 | 2011 |  | 56 | исправен |

Характеристика тепловых сетей (далее - ТС)

Тип системы теплоснабжения:   Закрытая

Объем тепловой сети (м3) 7,1 Объем подпитки (м3/сутки) 0,426

Потери в тепловых сетях (утечки теплоносителя, отсутствие изоляции и др.) 141,4 Гкал/год

| Диаметр трубопровода ТС (мм) | Тип прокладки ТС (воздушная / подземная) | Протяженность участков ТС (км) | Тип тепловой изоляции и покровного слоя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| до200 мм | подземная | 0,5105 | м/плита, рубероид |

Дровяная котельная ООО «Тепло людям. Велиж»  ул. Володарского, котельная ДСПМК

Наименование котельной: ДСПМК     Год ввода в эксплуатацию: 1982 г.

Почтовый адрес котельной: 216290, Смоленская область, г. Велиж, ул. Володарского

проектная мощность котельной 2,58 Гкал/ч,

Число часов работы в год, 5160 в т.ч. в осенне-зимний период (далее – ОЗП- 3624часа

Установленная электрическая мощность котельной: 156490 кВт/ч

Категория электроприемников котельной (I, II, Ш):   111

Резервный источник электроснабжения (тип): ___-______

Виды тепловых нагрузок (отопление, горячее водоснабжение, пар на коммунально-бытовые службы): отопление

Вид топлива  (природный газ, уголь, торф, мазут, д./топливо,  дрова и т.д.):

Основное топливо:  дрова Резервное топливо: уголь

Аварийное топливо:- дрова

Удельный расход топлива на выработку энергии:   268 кг. усл. т./Гкал

Котельное оборудование

| Тип котла, марка | Тип котла вода/ пар | Мощность котла (Гкал/ч) | Год установки котла | Год капремонта котла (последний) | Год проведения режимно- наладочных работ (РНР) | КПД котла паспортный % | КПД по результатам РНР% | Техническое состояние котла (испр/неиспр) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| КВТС-1 | водогрейный | 0,86 | 2003 |  | 2011 |  | 60 | исправен |
| КВТС-1 | водогрейный | 0,86 | 2004 |  | 2011 |  | 60 | исправен |
| КВТС-1 | одогрейный | 0,86 | 2010 |  | 2011 |  | 80 | исправен |

Характеристика тепловых сетей (далее - ТС)

Тип системы теплоснабжения: Закрытая

Объем тепловой сети (м3) 13,3   Объем подпитки (м3/сутки) 1,21

Потери в тепловых сетях (утечки теплоносителя, отсутствие изоляции и др.) 533,43 Гкал/год

| Диаметр трубопровода ТС (мм) | Тип прокладки ТС (воздушная / подземная) | Протяженность участков ТС (км) | Тип тепловой изоляции и покровного слоя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| до200 мм | подземная | 0,7545 | м/плита, рубероид |

Дровяная котельная ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Ивановская,

котельная ПМК-2

| № | Перечень информации |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полное наименование ЭСО и название котельной | ООО «Ресурс» Котельная ПМК-2 |
| 2 | Почтовый адрес | г. Велиж 216290 ул. Ивановская |
| 3 | Назначение котельной (отопительная, производственно-отопительная) | Отопительная |
| 4 | Установленная тепловая мощность, Гкал (МВт) (суммарная тепловая мощность, марка и количество установленных котлов) | 3 х0,705МВт =2,12Гкал /ч 3 котла КВ (а) |

Котельное оборудование

| Марка, котлоагрегата | Тип (водогрейный, паровой) | Вид топлива | КПД брутто, % | Мощность, (Гкал / ч) | Паропроизво-дительность, (т/час) | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КВТС-1 | водогрейный | Опилки, дрова | 82 | 0,705 |  | 2019 |
| КВТС-1 | водогрейный | Опилки, дрова | 82 | 0,705 |  | 2019 |
| КВТС-1 | водогрейный | Опилки, дрова | 82 | 0,705 |  | 2019 |

Характеристика тепловых сетей (далее - ТС)

Тип системы теплоснабжения: Закрытая

Протяженность тепловых сетей – 0,755 км.

Дровяная котельная ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Энгельса, котельная д/с №5

Наименование котельной д/с №5    Год ввода в эксплуатацию: 1984 г.

Почтовый адрес котельной: 216290, Смоленская область, г. Велиж, ул. Энгельса

проектная мощность котельной 1,72 Гкал/ч,

Число часов работы в год, 5160

Установленная электрическая мощность котельной: 26589 кВт/ч

Категория электроприемников котельной (I, II, Ш):    III

Резервный источник электроснабжения (тип): ___-______

Виды тепловых нагрузок (отопление, горячее водоснабжение, пар на коммунально-бытовые службы): отопление

Вид топлива  (природный газ, уголь, торф, мазут, д./топливо,  дрова и т.д.):

Основное топливо:  дрова Резервное топливо: уголь

Аварийное топливо:-

Удельный расход топлива на выработку энергии:   251 кг. усл. т./Гкал

Котельное оборудование

| Тип котла, марка | Тип котла вода/ пар | Мощность котла (Гкал/ч) | Год установки котла | Год капремонта котла (последний) | Год проведения режимно- наладочных работ (РНР) | КПД котла паспортный % | КПД по результатам РНР% | Техническое состояние котла (испр/неиспр) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| КВТС-1 | водогрейный | 0,86 | 2016 |  | 2016 |  | 57 | исправен |
| КВМ-0,85 | водогрейный | 0,86 | 2020 |  | 2020 |  | 57 | исправен |

Характеристика тепловых сетей (далее - ТС)

Тип системы теплоснабжения: Закрытая

Объем тепловой сети (м3) 5,16   Объем подпитки (м3/сутки) 0,356

Потери в тепловых сетях (утечки теплоносителя, отсутствие изоляции и др.) 23Гкал/год.

| Диаметр трубопровода ТС (мм) | Тип прокладки ТС (воздушная / подземная) | Протяженность участков ТС (км) | Тип тепловой изоляции и покровного слоя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| до200 мм | подземная | 0,06 | м/плита, рубероид |

Дровяная котельная ООО «Тепло людям. Велиж» пл. Судоверфи, д.1-а

Наименование котельной Судоверфи     Год ввода в эксплуатацию: 2009   г.

Почтовый адрес котельной: 216290,Смоленская область, г. Велиж, пл. Судоверфи

проектная мощность котельной 1,64 Гкал/ч,

Число часов работы в год, 5160

Установленная электрическая мощность котельной: 104884 кВт/ч

Категория электроприемников котельной (I, II, Ш):    III

Резервный источник электроснабжения (тип): ___-______

Виды тепловых нагрузок (отопление, горячее водоснабжение, пар на коммунально-бытовые службы): отопление

Вид топлива  (природный газ, уголь, торф, мазут, д./топливо,  дрова и т.д.):

Основное топливо:  опилки Резервное топливо: дрова

Аварийное топливо:-

Удельный расход топлива на выработку энергии:   178 кг. усл. т./Гкал

Котельное оборудование

| Тип котла, марка | Тип котла вода/ пар | Мощность котла (Мвт/ч) | Год установки котла | Год капремонта котла (последний) | Год проведения режимно- наладочных работ (РНР) | КПД котла паспортный % | КПД по результатам РНР% | Техническое состояние котла (испр/неиспр) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| КВМ(а)-0,82 | водогрейный | 0,82 | 2009 | 2014 | 2011 |  | 82 | исправен |
| КВМ(а)-0,82 | водогрейный | 0,82 | 2009 | 2014 | 2011 |  | 82 | исправен |

Характеристика тепловых сетей (далее - ТС)

Тип системы теплоснабжения:   Закрытая

Объем тепловой сети (м3) 15,3  Объем подпитки (м3/сутки) 0,918

Потери в тепловых сетях (утечки теплоносителя, отсутствие изоляции и др.) 300 Гкал/год.

| Диаметр трубопровода ТС (мм) | Тип прокладки ТС (воздушная / подземная) | Протяженность участков ТС (км) | Тип тепловой изоляции и покровного слоя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| до200 мм | смешанная | 0,78 | м/плита, рубероид |

Газовая котельная Средней школы №1 г. Велиж

Наименование котельной: Котельная Средней школы №1

г. Велиж ул. Кропоткина, 56 Велижского района Смоленской области.

Год ввода в эксплуатацию     2024г.

Почтовый адрес котельной: 216290, Смоленская область, г. Велиж, ул. Кропоткина, д. 56

Проектная мощность котельной 3,5 МВт

Число часов работы в год, 5160

Установленная электрическая мощность котельной: 57,4 кВт

Категория электроприемников котельной (I, II, Ш):   II

Резервный источник электроснабжения (тип): -

Виды тепловых нагрузок (отопление, горячее водоснабжение, пар на коммунально-бытовые службы): отопление

Вид топлива  (природный газ, уголь, торф, мазут, д./топливо,  дрова и т.д.):

Основное топливо:  природный газ Резервное топливо: - природный газ

Аварийное топливо:- природный газ

Удельный расход топлива на выработку энергии: 164 кг. усл. т./Гкал

Основные показатели

| Показатель (мощность, производительность и т.п.) | Единица измерения | По проекту |  | Фактически |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | общая с учетом ранее принятых | в том числе пускового комплекса или очереди | общая с учетом ранее принятых | в том числе пускового комплекса или очереди |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Установленная мощность | МВт | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Объем (строительный) | м3 | 289,6 | 289,6 | 289,6 | 289,6 |
| Объем помещений котельной | м3 | 92,2 | 92,2 | 92,2 | 92,2 |
| Протяженность построенной теплотрассы | м.п. | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Уровень напряжения | кВ | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Площадь застройки | М2 | 106,45 | 106,45 | 106,45 | 106,45 |
| Площадь | М2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 |

### Сведения о местонахождении объекта

| Энергоснабжающая организация | Муниципальное унитарное предприятие «Коммунресурс» |
| --- | --- |
| Адрес | Котельная Средней школы №1 по адресу: Смоленская обл., Велижский р-н, г. Велиж, ул. Кропоткина, 56 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 2024г. |

Функциональные параметры котельной:

- Исполнение котельной установки – отдельно-стоящая.

- Степень огнестойкости котельной – III.

- Класс конструктивной пожарной опасности СО.

- Класс функциональной пожарной опасности Ф5.1.

- Категория надежности котельной отпуска тепловой энергии потребителям – II.

- Класс помещения по ПУЭ (п. 7.3.47) – нормальный (не относится к взрывоопасным). Устройство защитного заземления котельной установки, молниезащиты, прокладка проводов, должны отвечать требованиям ГОСТ 12.1.030-2001, ГОСТ 12.2.007-88, «Правил устройства электроустановок» (далее ПУЭ), СО 153-34.21.122-2003.

- Условия эксплуатации соответствуют климатическим исполнением У, категория 3 по ГОСТ 15150-69.

- Помещение котельного зала по взрывопожароопасности - Г.

- Уровень шума в котельной установке не превышает - 80 дБ.

- Режим работы котельной - без постоянного присутствия обслуживающего персонала, котельная полностью автоматизированная.

Основные технические данные, технико-экономические показатели котельной.

| № | Параметры | Ед. изм. | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Серия, исполнение | Шт. | ENERGY- РАГМАТИК-3500 |
| 2. | Тип котлов | 3 | Водогрейный котел «Rossen» RS-D |
| 3. | Основное топливо |  | Природный газ |
| 4. | Теплопроизводительность | МВт | 3,5 |
| 5. | Диапазон регулирования теплопроизводительности по отношению к номинальной. | % | 30…100 |
| 6. | Максимальное давление воды на выходе из котла | МПа | 0,6 |
| 7. | T воды на входе в котел | ˚С | 75 |
| 8. | T воды на выходе из котла | ˚С | 100 |
| 9. | КПД котла расчетный | % | 93 |
| 10. | Температура уходящих газов, не более | ˚С | 120 |
| 11. | Давление газа на вводе в котельную | МПа | 0,3 |
| 12. | Электропитание | - | 3~, 50 Гц, 220/380 |
| 13. | Масса сухая котельной установки брутто, не более | кг | 21000 |
| 14. | Количество модулей котельной | шт | 3 |
| 15. | Габаритные размеры котельной | мм | 11500х8020х3480 |
| 16. | Дымовая труба ø400/500, Н=9 м | шт | 2 |
|  | Дымовая труба ø450/550, Н=9 м | шт | 1 |
| 17. | Гарантийный срок службы, не менее | мес | 12 |
| 18. | Расчетный срок службы, не менее | лет | 15 |

КОМПЛЕКТНОСТЬ ВОДОГРЕЙНОЙ КОТЕЛЬНОЙ

| Наименование параметров | Rossen RS-D | Rossen RS-D |
| --- | --- | --- |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт | 1500 | 1000 |
| Коэффициент полезного действия, не менее % | 93 | 93 |
| Водяной объем, л | 378 | 146 |
| Расход газа максимальный, м3/ч | 173.4 | 115,65 |
| Номинальное давление газа, Па | 30000 |  |
| Температура дымовых газов, оС | 120 | 120 |
| Максимальная температура воды на выходе из котла, оС | 110 |  |
| Давление воды, не более, МПа | 0,6 | 0,6 |
| Масса, кг, не более | 2460 | 1510 |

ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ КОТЕЛЬНОЙ

### Принципиальные тепломеханические решения  В ENERGY-ПРАГМАТИК-3500 установлены водогрейные котлы «Rossen» RS-D тепловой мощностью Q=1500 кВт- 1шт., и водогрейный котел «Rossen» RS-D тепловой мощностью Q=1000 кВт – 2шт.

Максимально допустимая мощность – 3,5 МВт.

1. Температурные график:

- система теплоснабжения 95-70°С.

Топливо: -природный газ.

Тепловые нагрузки приняты в соответствии с техническим заданием:

- отопление – 2,34МВт, вентиляция – -, ГВС - 0,9 МВт, в том числе собственные нужны котельной и потери в тепловых сетях.

Расчетная мощность – 3,24МВт.

Тепловая сеть от котельной четырехтрубная.

Схема теплоснабжения - закрытая, индивидуально для теплоснабжения системы отопления.

Температурный график сетевого контура принят ............................. 100-75°С

Температурный график сетевого контура принят ............................. 95-70°С

Температура исходной воды .............................................................. + 5°С  Давление исходной воды ................................................................... 0,2МПа

Давления в тепловых сетях на выходе из котельной составляют: - в подающем сетевом трубопроводе — 0,35 МПа - в обратном сетевом трубопроводе — 0,2 Па.

Заполнение и подпитка контура котлов предусматриваются из хозяйственного водопровода. Давление, необходимое для нормальной работы установки химводоподготовки «ВОДЭКО», осуществляется с помощью двух подпиточных насосов.

Гидравлические режимы уточнить при пусконаладочных работах.

Технологическое оборудование размещено в соответствии с требованиями СП 89.13330.2016 «Котельные установки» и «Технические инструкции, установки и инструкции по монтажу, установке и обслуживанию».

Технологическое оборудование котельной включает в себя следующие системы:

- котел отопительный водогрейный – Rossen» RS-D 1500-1шт; - котел отопительный водогрейный – Rossen» RS-D 1000-2шт;

- система циркуляции теплоснабжения;

- система водоподготовки;

- система топливоснабжения (газоснабжения) котельной;

- система автоматики, безопасности и регулирования; - приборы контроля теплового режима.

В котельном зале котлы установлены таким образом, чтобы обеспечить максимальное удобство обслуживания.

Тепловая схема котельной обеспечивает:

- приготовление и отпуск воды на теплоснабжение (с компенсацией её утечек) по температурному графику 95-70 °С.

Схема подключения системы теплоснабжения – независимая с установкой пластинчатых теплообменников.

В котельной предусмотрены два контура циркуляции теплоносителя (внутренний и внешний сетевой), циркуляция воды в сетевом контуре осуществляется циркуляционными насосами TD125-19G/4 «CNP» – 2 шт. (1 рабочий, 1 резервный). Температура теплоносителя сетевого контура принята 95-70°С.

Циркуляция воды в котловом контуре осуществляется циркуляционными насосами TD80-13G/2 -2 шт, TD100-15/2– 1 шт производства «CNP».   Предохранительные клапана от котлов настроить на срабатывание при давлении 6,6 кгс/см².

Коммерческий учет тепловой энергии производимой на нужды теплоснабжения осуществляется теплосчетчиком ТЭСМА, производства "ТЭМприбор". Для контроля и замера параметров теплоносителя предусмотрена установка необходимого и достаточного количества КИП.

Пластинчатые теплообменники системы теплоснабжения служат для защиты котлов и увязки первичного и вторичного контуров системы отопления.

Для поддержания необходимого объема воды в контурах котельной при возможных утечках проектом предусматривается подпитка насосом CDL3-5 «CNP» – 2 шт. (1 рабочий, 1 резервный).

Подпитка осуществляется автоматически. Группа подпиточных насосов обеспечивает поддержание необходимого давления перед установкой химводоподготовки. Соленоидный клапан марки «СК-11» открывается при подаче сигнала от датчика давления и закрывается при нормализации давления в сети.

Вода для подпитки контуров котельной поступает из водопровода, очищается в фильтре от механических примесей, затем поступает в автоматическую установку химводоподготовки. Качество воды после подпитки удовлетворяет требованиям «Правила технической эксплуатации коммунальных отопительных котельных».

Трубопроводы тепловой сети в котельной приняты стальные по ГОСТ 10704-91 и ГОСТ 3262-75*.

Газоснабжение

В качестве основного топлива применяется природный газ.

Расход газа: Qmax=404,7 нм³/ч.

Давление газа на вводе в котельную: 0,3МПа.

Ввод газа Г2 Ду50.

Объектом 	газоснабжения 	является 	котельная 	со 	следующим газоиспользующим оборудованием:

| Наименование оборудования | Колво, ед. | Полезная мощность, кВт | МАХ расход газа, м3/ч | MIN расход газа, м3/ч | ГГУ, мощность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rossen RS-D 1000 | 2 | 1000 | 115,65 | 42,3 | 400-2100кВт |
| Rossen RS-D 1500 | 1 | 1500 | 173,4 | 25,4 | 240-1200кВт |
| Итого |  | 3500 | 404,7 | 25,4 |  |

| Тип котла, марка | Тип котла вода/ пар | Мощность котла (Гкал/ч) | Год установки котла | Год капремонта котла (последний) | Год проведения режимно- наладочных работ (РНР) | КПД котла паспортный % | КПД по результатам РНР% | Техническое состояние котла (испр/неиспр) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| «Rossen» RS-D 1500 | водогрейный | 1.29 | 2024 |  | 2024 |  | 92 | исправен |
| «Rossen» RS-D 1000 | водогрейный | 0.86 | 2024 |  | 2024 |  | 92 | исправен |
| «Rossen» RS-D 1000 | водогрейный | 0.86 | 2024 |  | 2024 |  | 92 | исправен |

Перспективные котельные находящиеся на консервации

Газовая котельная Центральная

Наименование котельной:  котельная Центральная

Год ввода в эксплуатацию: 2024г.

Почтовый адрес котельной: 216290, Смоленская область, г. Велиж, ул. Володарского. Д. 13А

проектная мощность котельной 3,0 МВт

Число часов работы в год, 5160

Установленная электрическая мощность котельной: 76,3 кВт

Категория электроприемников котельной (I, II, Ш):   II

Резервный источник электроснабжения (тип): ЭД-75-Т400-1РПМ11

Виды тепловых нагрузок (отопление, горячее водоснабжение, пар на коммунально-бытовые службы): отопление

Вид топлива  (природный газ, уголь, торф, мазут, д./топливо,  дрова и т.д.):

Основное топливо:  природный газ Резервное топливо: -

Аварийное топливо:-

Удельный расход топлива на выработку энергии: 164 кг. усл. т./Гкал

| Тип котла, марка | Тип котла вода/ пар | Мощность котла (Гкал/ч) | Год установки котла | Год капремонта котла (последний) | Год проведения режимно- наладочных работ (РНР) | КПД котла паспортный % | КПД по результатам РНР% | Техническое состояние котла (испр/неиспр) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| «Rossen» RS-D 1500 | водогрейный | 1,29 | 2024 |  | 2024 |  | 92 | исправен |
| «Rossen» RS-D 1500 | водогрейный | 1,29 | 2024 |  | 2024 |  | 92 | исправен |

| Диаметр трубопровода ТС (мм) | Тип прокладки ТС (воздушная / подземная) | Протяженность участков ТС (км) | Тип тепловой изоляции и покровного слоя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| до200 мм | подземная | 1,475 | м/плита,рубероид |
| 200-400мм | смешанная | 0,348 | - |

Газовая котельная ДСПМК

Наименование котельной:   котельная ДСПМК

Год ввода в эксплуатацию: 2024г.

Почтовый адрес котельной: 216290, Смоленская область, г. Велиж, ул. Володарского. Д. 165В

проектная мощность котельной 0,8 МВт

Число часов работы в год, 5160

Установленная электрическая мощность котельной: 19,5 кВт

Категория электроприемников котельной (I, II, Ш):   II

Резервный источник электроснабжения (тип): -

Виды тепловых нагрузок (отопление, горячее водоснабжение, пар на коммунально-бытовые службы): отопление

Вид топлива  (природный газ, уголь, торф, мазут, д./топливо,  дрова и т.д.):

Основное топливо:  природный газ Резервное топливо: -

Аварийное топливо:-

Удельный расход топлива на выработку энергии: 164 кг. усл. т./Гкал

| Тип котла, марка | Тип котла вода/ пар | Мощность котла (Гкал/ч) | Год установки котла | Год капремонта котла (последний) | Год проведения режимно- наладочных работ (РНР) | КПД котла паспортный % | КПД по результатам РНР% | Техническое состояние котла (испр/неиспр) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| «Rossen» RS-A 400 | водогрейный | 0.34 | 2024 |  | 2024 |  | 92 | исправен |
| «Rossen» RS-A 400 | водогрейный | 0.34 | 2024 |  | 2024 |  | 92 | исправен |

| Диаметр трубопровода ТС (мм) | Тип прокладки ТС (воздушная / подземная) | Протяженность участков ТС (км) | Тип тепловой изоляции и покровного слоя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| до200 мм | подземная | 0,7545 | м/плита, рубероид |

Газовая котельная Детский сад №5

Наименование котельной:  котельная Детский сад №5

Год ввода в эксплуатацию: 2024г.

Почтовый адрес котельной: 216290, Смоленская область, г. Велиж, ул. Энгельса, д. 64а

проектная мощность котельной 0,5 МВт

Число часов работы в год, 5160

Установленная электрическая мощность котельной: 9,0 кВт

Категория электроприемников котельной (I, II, Ш):   II

Резервный источник электроснабжения (тип): -

Виды тепловых нагрузок (отопление, горячее водоснабжение, пар на коммунально-бытовые службы): отопление

Вид топлива  (природный газ, уголь, торф, мазут, д./топливо,  дрова и т.д.):

Основное топливо:  природный газ Резервное топливо: -

Аварийное топливо:-

Удельный расход топлива на выработку энергии: 164 кг. усл. т./Гкал

| Тип котла, марка | Тип котла вода/ пар | Мощность котла (Гкал/ч) | Год установки котла | Год капремонта котла (последний) | Год проведения режимно- наладочных работ (РНР) | КПД котла паспортный % | КПД по результатам РНР% | Техническое состояние котла (испр/неиспр) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| «Rossen» RS-A 250 | водогрейный | 0.21 | 2024 |  | 2024 |  | 92 | исправен |
| «Rossen» RS-A 250 | водогрейный | 0.21 | 2024 |  | 2024 |  | 92 | исправен |

| Диаметр трубопровода ТС (мм) | Тип прокладки ТС (воздушная / подземная) | Протяженность участков ТС (км) | Тип тепловой изоляции и покровного слоя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| до200 мм | подземная | 0,06 | м/плита, рубероид |

Изменение зоны действия котельных не планируется.

Для отопления и горячего водоснабжения вновь строящихся индивидуальных домов рекомендуется использовать индивидуальные двухконтурные котлы. Для теплоснабжения строящихся зданий (группы зданий) с небольшим теплопотреблением - автономные источники тепла: отдельно стоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке.

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Индивидуальные жилые дома расположены практически по всей территории округа. В настоящее время для обеспечения их тепловой нагрузки применяются индивидуальные теплогенераторы (ИТГ): газовые котлы, электрокотлы и печное отопление.

Теплоснабжение индивидуальной застройки предполагается локальное, от индивидуальных отопительных систем при помощи газа или электроэнергии.

Ниже представлено погодовое планирование введения новых жилых площадей, а также перспективное потребление тепловой энергии для теплоснабжения вновь вводимого жилого фонда.

Подключение объектов индивидуальной жилой застройки к централизованным системам теплоснабжения не планируется.

Перспектива ввода нового жилого фонда

| Наименование | Годы | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2031 | 2033 | 2034 | 2035-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индивидуальная застройка | Площадь кв.м. | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 9020 |

Перспективное потребление тепловой энергии для теплоснабжения

жилого фонда

| Наименование | Жилая площадь, м2 | Тепловая мощность отопления, Гкал/ч | Тепловая мощность ГВС, Гкал/ч | Мощность на компенсацию тепловых потерь в сетях, Гкал/ч | Мощность на компенсацию собственных нужд, Гкал/ч | Итого суммарная мощность котельной,Гкал/ч | Суммарный отпуск тепловой энергии на отопление, Гкал/год | Суммарный отпуск тепловой энергии на ГВС, Гкал/год | Расход тепловой энергии на компенсацию тепловых потерь, Гкал/год | Расход тепловой энергии на компенсацию собственных нужд, Гкал/год | Итого выработка котельной, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индивидуальная застройка | 26366 | 1,0317 | 0,0634 | 0,00 | 0,00 | 1,0951 | 2661,74 | 532,35 | 0,00 | 0,00 | 3194,08 |

2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

В таблицах, приведенных ниже, на перспективу по расчетным этапам Схемы представлены:

- балансы тепловой мощности и тепловых нагрузок в зонах действия источников тепла;

- резервы тепловой мощности источников;

Как видно из таблиц, приведенных ниже, в настоящее время по многим котельным установленная мощность выше присоединенной нагрузки. Средний КПД по котлам, находящимся на балансе МУП «Коммунресурс», составляет около 65%.

В соответствии со статьёй 13 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

- потребители тепловой энергии, в том числе застройщики, планирующие подключение к системе теплоснабжения, заключают договоры о подключении к системе теплоснабжения и вносят плату за подключение к системе теплоснабжения в порядке, установленном статьёй 14 настоящего Федерального закона;

- потребители, подключенные к системе теплоснабжения, но не потребляющие тепловой энергии (мощности), теплоносителя по договору теплоснабжения, заключают с теплоснабжающими организациями договоры оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности и оплачивают указанные услуги по регулируемым ценам (тарифам) или по ценам, определяемым соглашением сторон договора, в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, в порядке, установленном статьей 16 настоящего Федерального закона.

Потребители могут заключать с теплоснабжающей организацией долгосрочные договоры теплоснабжения (на срок более чем один год) с условием оплаты потребленной тепловой энергии как по долгосрочному тарифу, устанавливаемому органом регулирования, так и по ценам, определенным соглашением сторон. На момент разработки Схемы значения существующей тепловой нагрузки указаны в заключенных договорах теплоснабжения теплоснабжающих организаций и потребителей. Договоры на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочные договоры теплоснабжения, по которым цена определяется по соглашению сторон, и долгосрочные договоры, в отношении которых установлен долгосрочный тариф, в городе не заключались.

Существующая и перспективная установленная мощность котельных г. Велиж

| № п/п | Источник теплоснабжения | Балансодержатель | Год ввода в эксплуатацию котлов | Тип котлов на данный момент | Кол-во котлов на данный момент | КПД, % на данный момент | Нагрузка котельной на данный момент Гкал/час |  | Перспективная установленная нагрузка котельной, Гкал/ч | КПД,% новой котельной |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Установленная | Присоединенная |  |  |
| 1 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Володарского Центральная котельная | ООО «Тепло людям. Велиж» | 2004 2015 2016 | КВ-Р-1-95 | 2 1 1 | 75 | 3,44 | 1,90 | 5,3 | ≥92% |
| 2 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Еременко, котельная ЦРБ | ООО «Тепло людям. Велиж» | 2007 2013 2014 | КВТС-1 | 2 1 1 | 60 | 3,44 | 1,55 | 2 | ≥92% |
| 3 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Энгельса, котельная ПМК 1313 | ООО «Тепло людям. Велиж» | 2006 | КВТС-1 | 1 | 57 | 2,58 | 0,85 | 1,1 | ≥92% |
|  |  |  | 2009 | КВТС-1 | 1 | 57 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 | КВТС-1 | 1 | 60 |  |  |  |  |
| 4 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Недоговорова, котельная СШ №2 | ООО «Тепло людям. Велиж» | 2000 | КВТС-1 | 1 | 60 | 1,72 | 0,28 | 0,38 | ≥92% |
|  |  |  | 2016 | КВТС-1 | 1 | 56 |  |  |  |  |
| 5 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. 8 Марта, котельная 8 Марта | ООО «Тепло людям. Велиж» | 2006 | КВТС-1 | 1 | 56 | 1,72 | 0,26 | 0,32 | ≥92% |
|  |  |  | 2000 | КВТС-1 | 1 | 56 |  |  |  |  |
| 6 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Ленинградская, котельная ЛПХ | ООО «Тепло людям. Велиж» | 1996 | КВТС-1 | 2 | 56 | 2,58 | 0,23 | 0,31 | ≥92% |
|  |  |  | 2014 | КВТС-1 | 1 | 60 |  |  |  |  |
| 7 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Володарского, котельная ДСПМК | ООО «Тепло людям. Велиж» | 2004 | КВТС-1 | 1 | 60 | 2,58 | 0,46 | 0,61 | ≥92% |
|  |  |  | 2010 | КВТС-1 | 1 | 80 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2003 | КВТС-1 | 2 | 82 |  |  |  |  |
| 8 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Ивановская, котельная ПМК-2 | ООО «Тепло людям. Велиж» | 2009 | КВм(а)Р 062-04 | 3 | 57 | 2,12 | 0,97 | 1,3 | ≥92% |
| 9 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Энгельса, котельная д/с №5 | ООО «Тепло людям. Велиж» | 2007 | КВТС-1 | 1 | 57 | 1,72 | 0,29 | 0,34 | ≥92% |
|  |  |  | 2016 | КВТС-1 | 1 | 82 |  |  |  |  |
| 10 | ООО «Тепло людям. Велиж» пл. Судоверфи, д.1-а | ООО «Тепло людям. Велиж» | 2010 | КВм(а)Р 062-04 | 2 | 76 | 1,41 | 0,38 | 0,52 | ≥92% |
| 11 | МУП "Коммунресурс" , котельная д. Селезни | МУП "Коммунресурс | 2012 (2017) | КВТС-1 | 2 | 60 | 1,8 | 09 | 0,9 | ≥92% |
| 12 | МУП "Коммунресурс" , газовая котельная школы №1 | МУП «Коммунресурс» | 2024 | «Rossen» RS-D 1500 | 1 | 92 | 3,01 | 2,351 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2024 | «Rossen» RS-D 1000 | 2 | 92 |  |  | 0 | 0 |

Перспективная выработка тепловой энергии в динамике 2025-2040 год

| № | Адрес котельной | Годовая выработка тепловой энергии (Гкал) г.Велиж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| Существующие источники теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Володарского Центральная котельная | 12598 | 12598 | 12598 | 12598 | 12598 | 12598 | 12598 | 12598 | 12598 | 12598 | 12598 | 12598 | 12598 | 12598 | 12598 | 12598 |
| 2 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Еременко, котельная ЦРБ | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Энгельса, котельная ПМК 1313 | 2812 | 2812 | 2812 | 2812 | 2812 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Недоговорова, котельная СШ №2 | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. 8 Марта, котельная 8 Марта | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Ленинградская, котельная ЛПХ | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Володарского, котельная ДСПМК | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
| 8 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Ивановская, котельная ПМК-2 | 2887 | 2887 | 2887 | 2887 | 2887 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ООО «Тепло людям. Велиж» пл. Судоверфи, д.1-а | 1297 | 1297 | 1297 | 1297 | 1297 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | МУП "Коммунресурс" ул. Кропоткина, д. 56, газовая котельная | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 |
| 11 | ул. Энгельса, котельная д/с №5 (газ) | 807 | 807 | 807 | 807 | 807 | 807 | 807 | 807 | 807 | 807 | 807 | 807 | 807 | 807 | 807 | 807 |
| 12 | МУП "Коммунресурс" котельная д. Селезни | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 |
| Вновь вводимые источники теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Еременко, котельная ЦРБ (газ) |  |  |  |  |  | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 |
|  | ул. Энгельса, котельная ПМК 1313 (газ) |  |  |  |  |  | 2812 | 2812 | 2812 | 2812 | 2812 | 2812 | 2812 | 2812 | 2812 | 2812 | 2812 |
|  | ул. Недоговорова, котельная СШ №2 (газ) |  |  |  |  |  | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 |
|  | ул. 8 Марта, котельная 8 Марта (газ) |  |  |  |  |  | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 |
|  | ул. Ленинградская, котельная ЛПХ (газ) |  |  |  |  |  | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 |
|  | ул. Ивановская, котельная ПМК-2 (газ) |  |  |  |  |  | 2887 | 2887 | 2887 | 2887 | 2887 | 2887 | 2887 | 2887 | 2887 | 2887 | 2887 |
|  | пл. Судоверфи, д.1-а (газ) |  |  |  |  |  | 1297 | 1297 | 1297 | 1297 | 1297 | 1297 | 1297 | 1297 | 1297 | 1297 | 1297 |
|  | Индивидуальные источники теплоснабжения для вновь вводимого жилого фонда (газ) | 257 | 517 | 778 | 994 | 1211 | 1430 | 1650 | 1840 | 2030 | 2222 | 2415 | 2609 | 2803 | 2998 | 3194 | 3194 |

2.4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, либо в границах поселения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения

Источники теплоснабжения, в зону деятельности которых входит территория нескольких населенных пунктов, отсутствуют.

2.5 Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»)

Расчет оптимального радиуса теплоснабжения, применяемого в качестве характерного параметра, позволит определить границы действия централизованного теплоснабжения по целевой функции минимума себестоимости полезно отпущенного тепла.

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения проводился в соответствии с методикой расчета, приведённой в приложении 40 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утвержденных Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения». В соответствии с данной методикой радиус эффективного теплоснабжения определяется как максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. Другими словами, радиус эффективного теплоснабжение рассчитывается как максимальное расстояние от нового объекта теплопотребления с заданной тепловой нагрузкой до точки возможного подключения к существующим тепловым сетям.

Методика расчета:

1. В системе теплоснабжения расчет стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям, рассчитывается как сумма следующих составляющих:

а) стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде;

б) удельной стоимости оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде.

2. Стоимость единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде, отпущенной от единственного источника в системе теплоснабжения, требуется вычислять как

| , руб./Гкал, | (1) |
| --- | --- |

где:

- необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии (мощности) на -й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии (мощности) в -м расчетном периоде регулирования, тыс. Гкал;

3. Удельная стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения требуется вычислять как

| , руб./Гкал, | (2) |
| --- | --- |

где:

- необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды на -й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения на -й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

4. Расчет стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, следует рассчитывать, как

| , руб./Гкал; | (3) |
| --- | --- |

5. При подключении нового объекта заявителя в тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя расчет стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, следует рассчитывать, как

| , руб./Гкал; | (4) |
| --- | --- |

- дополнительная необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии (мощности) на -й расчетный период регулирования, определяемая дополнительными расходами на отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии (мощности) для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии (мощности) для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на -й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

- дополнительная необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды в системе теплоснабжения определяемая дополнительными расходами на передачу тепловой энергии по тепловым сетям исполнителя для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на -й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения исполнителя для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на -й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

6. Если по результатам расчетов получено, что стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения  больше чем стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя – нецелесообразно. Если по результатам расчетов получено, что стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения  меньше или равна стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя – целесообразно.

Для тепловой нагрузки заявителя <0,1 Гкал/ч, предельный радиус эффективного теплоснабжения определяется из следующего условия: если дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя превышает полезный срок службы тепловой сети, определенный в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов (ОК 013-94), то подключение объекта является нецелесообразным и объект заявителя находятся за пределами радиуса эффективного теплоснабжения.

Модель определения зон эффективного теплоснабжения представлена на рисунке 5.

В зависимости от конфигурации и сложности рассматриваемых систем теплоснабжения, точками подключения перспективной тепловой нагрузки могут являться следующие элементы тепловой сети:

- Тепловая камера или узел («глухая» врезка);

- Котельная, центральный тепловой пункт или насосная станция (в случае простой схемы).

Рисунок 1 - Расчетная модель системы теплоснабжения

(Потребители 1 и 2 находятся в зоне эффективного теплоснабжения)

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет оценивать возможность подключения объекта к тепловым сетям по сравнению с переходом на автономное теплоснабжение. При принятии решения о подключении новых потребителей необходимо помнить, что оптимальный радиус теплоснабжения определяется из расчета минимума затрат, включающих в себя стоимость тепловых сетей и источника тепла, а также минимума эксплуатационных затрат. Следует помнить, что расчет радиуса эффективного теплоснабжения носит информативный характер.

Для существующей зоны действия рассчитывать радиус эффективного теплоснабжения нецелесообразно, т.к. зона действия уже сложилась и, естественно, установлены все индикаторы стоимости товарного отпуска продукции. Кроме того, для сельских населенных пунктов характерны низкие тепловые нагрузки, значительная материальная характеристика сети и единственный источник теплоснабжения, что обуславливает теплоснабжающую организацию согласно Постановление Правительства РФ от 05.07.2018 N 787 (ред. от 30.11.2021) "О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" подключать новых потребителей, т.к. она не может отказать в присоединении потребителю к существующим тепловым сетям вне зависимости от величины совокупных затрат.

Подключение новой нагрузки к централизованным системам теплоснабжения требует постоянной проработки вариантов их развития. Оптимальный вариант должен характеризоваться экономически целесообразной зоной действия источника зоны теплоснабжения при соблюдении требований качества и надежности теплоснабжения, а также экологии. Если срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения нового объекта капитального строительства к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя превышает срок службы тепловой сети, то подключение объекта является нецелесообразным.

Границы действия централизованного теплоснабжения должны определяться по целевой функции минимума себестоимости полезно отпущенного тепла. При этом возможен также вариант убыточности дальнего транспорта тепла, принимая во внимание важность и сложность проблемы.

В Велижском муниципальном округе радиус эффективного теплоснабжения позволяет (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к ближайшей системе теплоснабжения с учетом перспективных зон застройки.

РАЗДЕЛ 3 Существующие и перспективные балансы теплоносителя

3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя формируются по данным о балансах тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии. Расходы сетевой воды, объем сетей и теплопроводов и потери в сетях определяются по нормативам потерь в зависимости от вида системы теплоснабжения.

Описание систем водоподготовки, установленных на источниках тепла, приведено в таблице ниже.

Таблица 1 - Структура основного (котлового) оборудования

| №п/п | Оборудование | Марка |
| --- | --- | --- |
| Центральная котельная, ул. Володарского – 2004 г. ввода в эксплуатацию |  |  |
| 1 | Водоподготовка | Тип фильтра: RUNXIN TM.F69РЗ, марка катионита – Wise Water Resin NaFG, раствор – концентрация регенерационного раствора соли 10-12 % |
| Котельная ЦРБ, ул. Еременко – 1975 г. ввода в эксплуатацию |  |  |
| 2 | Водоподготовка | Тип фильтра: RUNXIN TM.F69РЗ, марка катионита – Wise Water Resin NaFG, раствор – концентрация регенерационного раствора соли 10-12 % |
| Котельная ПМК 1313, ул. Энгельса – 1975 г. ввода в эксплуатацию |  |  |
| 3 | Водоподготовка | Тип фильтра: RUNXIN TM.F69РЗ, марка катионита – Wise Water Resin NaFG, раствор – концентрация регенерационного раствора соли 10-12 % |
| Котельная школы №2, ул. Недоговорова – 1979 г. ввода в эксплуатацию |  |  |
| 4 | Водоподготовка | Тип фильтра: RUNXIN TM.F69РЗ, марка катионита – Wise Water Resin NaFG, раствор – концентрация регенерационного раствора соли 10-12 % |
| Котельная, ул. 8 марта – 1993 г. ввода в эксплуатацию |  |  |
| 5 | Водоподготовка | Тип фильтра: RUNXIN TM.F69РЗ, марка катионита – Wise Water Resin NaFG, раствор – концентрация регенерационного раствора соли 10-12 % |
| Котельная ЛПХ, ул. Ленинградская – 1971 г. ввода в эксплуатацию |  |  |
| 6 | Водоподготовка | Тип фильтра: RUNXIN TM.F69РЗ, марка катионита – Wise Water Resin NaFG, раствор – концентрация регенерационного раствора соли 10-12 % |
| Котельная ДСПМК, ул. Володарского – 1982 г. ввода в эксплуатацию |  |  |
| 7 | Водоподготовка | Тип фильтра: RUNXIN TM.F69РЗ, марка катионита – Wise Water Resin NaFG, раствор – концентрация регенерационного раствора соли 10-12 % |
| Котельная ПМК-2, ул. Ивановская – 1975 г. ввода в эксплуатацию |  |  |
| 8 | Водоподготовка | Тип фильтра: RUNXIN TM.F69РЗ, марка катионита – Wise Water Resin NaFG, раствор – концентрация регенерационного раствора соли 10-12 % |
| Котельная д/сада №5, ул. Энгельса – 1984 г. ввода в эксплуатацию |  |  |
| 9 | Водоподготовка | Тип фильтра: RUNXIN TM.F69РЗ, марка катионита – Wise Water Resin NaFG, раствор – концентрация регенерационного раствора соли 10-12 % |
| Котельная, пл. Судоверфи – 2009 г. ввода в эксплуатацию |  |  |
| 10 | Водоподготовка | Тип фильтра: RUNXIN TM.F69РЗ, марка катионита – Wise Water Resin NaFG, раствор – концентрация регенерационного раствора соли 10-12 % |
| Котельная школы № 1, ул. Кропоткина – 2024 г. ввода в эксплуатацию |  |  |
| 11 | Водоподготовка | Тип фильтра: RUNXIN TM.F69РЗ, марка катионита – Wise Water Resin NaFG, раствор – концентрация регенерационного раствора соли 10-12 % |
| Котельная д. Селезни– 2025 г. ввода в эксплуатацию |  |  |
| 12 | Водоподготовка | Тип фильтра: RUNXIN TM.F69РЗ, марка катионита – Wise Water Resin NaFG, раствор – концентрация регенерационного раствора соли 10-12 % |
| Котельная д. Крутое – 1986 г. ввода в эксплуатацию |  |  |
| 13 | Водоподготовка | Тип фильтра: RUNXIN TM.F69РЗ, марка катионита – Wise Water Resin NaFG, раствор – концентрация регенерационного раствора соли 10-12 % |

Расчет производительности ВПУ котельной для подпитки тепловых сетей с учетом перспективных планов развития выполнен согласно СП 124.13330.2012. «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003». Среднегодовая утечка теплоносителя из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения.

Таблица

| Наименование теплоисточника | Показатели при перспективных тепловых нагрузках |  |  | Существующая производительность ВПУ, м3/ч | Резерв (+), дефицит (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Среднечасовой расход подпиточной воды, м3/ч | Нормативная аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м3/ч | Нормативная производительность ВПУ, м3/ч |  |  |
| ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Володарского Центральная котельная | 0,51 | 1,47 | 0,184 | 0,24 | +0,056 |
| ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Еременко, котельная ЦРБ | 0,142 | 1,47 | 0,184 | 0,01 | -0,174 |
| ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Энгельса, котельная ПМК 1313 | 0,12 | 0,53 | 0,067 | 0,01 | -0,067 |
| ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Недоговорова, котельная СШ №2 | 0,067 | 0,24 | 0,115 | 0,01 | -0,115 |
| ООО «Тепло людям. Велиж» ул. 8 Марта, котельная 8 Марта | 0,044 | 0,12 | 0,062 | 0,01 | -0,062 |
| ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Ленинградская, котельная ЛПХ | 0,029 | 0,14 | 0,018 | 0,01 | -0,018 |
| ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Володарского, котельная ДСПМК | 0,073 | 0,27 | 0,05 | 0,01 | -0,05 |
| ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Энгельса, котельная д/с №5 | 0,025 | 0,103 | 0,0148 | 0,01 | -0,0148 |
| ООО «Тепло людям. Велиж» пл.Судоверфи, д.1-а | 0,076 | 0,31 | 0,038 | 0,01 | -0,038 |
| МУП «Коммунресурс» газовая котельная Средней школы №1 | 0,38 | 1,47 | 0,4 | 0,4 |  |
| МУП «Коммунальник» Велижский район, д.Селезни | 0,11 | 0,53 |  |  |  |

3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

В соответствии со СП 124.13330.2012. «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» в системах теплоснабжения аварийная подпитка в количестве 2 % от объема воды в тепловых сетях и присоединенных к ним систем теплопотребления осуществляется химически не обработанной и недеаэрированной водой и не влияет на производительность ВПУ.

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения приведены в таблице п.3.1.

Химическая водоочистка для водогрейных котлов.

Системы с водогрейным котлом относятся к системам закрытого типа. В таких системах не допускается изменение состава воды.

Закрытая система пополняется химически очищеной водой один раз, не требуя постоянной подпитки. Неправильное обслуживание и протечки в трубопроводах являются причиной потери воды. При правильной эксплуатации водогрейные контуры следует пополнять химочищенной водой непосредственно перед началом отопительного сезона, раз в год. Система химвoдоочистки в бытовом водогрейном котле предусматривает использование холодного и горячего водоснабжения.

Обязательным требованием к воде во всех типах котлов является отсутствие взвешенных примесей и окраски. Для отопительных установок с установленными рабочими температурами до 100°С большинство производителей используют упрощённые требования к качеству воды, ограничивающие только уровень общей жёсткости.

Для отопительных установок с допустимой температурой нагрева более 100°С рекомендуется использование умягчённой или деминеpализованной воды.

Очистка воды от взвешенных примесей осуществляется в механических фильтрах каpтриджного или сетчатого типа. Выбирая механический фильтр, необходимо соблюдать условие – рейтинг фильтрации не выше 100 мкм, в ином случае увеличивается вероятность попадания примесей в питательную воду или систему химводоoчистки. Цена механических сетчатых фильтров изначально выше картpиджных, однако эксплуатация этих фильтров дешевле, также допускается работа в автоматическом режиме.

Для коррекции жёсткости воды используют системы умягчения, основанные на применении сильнoкислотных катионитов в натриевой форме. Материалы способствуют поглощению катионов кальция и магния, обуславливающие показатели жёсткости воды, взамен образуется эквивалентное количество ионов натрия, которые препятствуют образованию нерастворимых соединений.

Для водогрейных котлов мощностью 500–1000 кВт обычно применяют реагенты внутрикотловой обработки воды. Подобный подход предполагает наличие нескольких дозировочных станций для тщательного приготовления растворов и постоянного контроля за концентрацией дозируемых веществ в котловой воде. В основе современной внутpикотловой обработки воды заключается применение комплексных реагентов, которые способствуют защите котловой системы и дозируются в сравнительно небольших количествах. При этом контроль дозирoвок заключается только в измерении показателей pН котловой воды.

В случае промышленных водогрейных котлов допускается применение как физических методов деаэpации и корректировки рН (вакуумные деаэpатoры), так и химических (дозирование реагентов).

Т.о. на вновь проектируемых котельных предлагается:

1). Установка автоматизированной системы умягчения воды

Работа системы умягчения полностью автоматизирована и исключает постоянное присутствие обслуживающего персонала.

Автоматический смягчитель воды представляет собой пластиковый корпус с управляющим блоком и баком для приготовления и хранения регенерирующего раствора. Жесткая вода, поступая в фильтр, проходит через слой засыпки из высококачественной ионообменной смолы. При этом происходит изменение химического состава растворенных солей за счет замены ионов кальция и магния на ионы натрия, которыми насыщена смола. В момент, когда поглощающая способность смолы снижается до определенного уровня, блок управления автоматически начинает цикл регенерации.

Периодичность регенерации определяется количеством воды, которое может пройти через умягчитель до его полного истощения, и рассчитывается с учетом множества факторов, таких как параметры смолы, качество воды, величины ее расхода и т.д. Сигнал на начало регенерации в управляющий блок подается специальным расходомером. Непосредственно восстановление свойств ионообменной смолы осуществляется при подаче в фильтр водного раствора высокоочищенной поваренной соли (NaCl) за счет обратного замещения накопленных в смоле ионов кальция и магния на ионы натрия. Затем все загрязнения вымываются из фильтра в дренаж.

В зависимости от размеров умягчителя цикл регенерации/промывки может продолжаться до 2-3 часов. Во время регенерации разбор воды производить не рекомендуется, так как на выход будет поступать неумягченная вода. Именно по этой причине большинство одиночных систем (состоящих из одного фильтра с одним блоком управления) запрограммированы таким образом, чтобы регенерация производилась только в ночное время.

Однако существует множество применений, где критичным фактором является непрерывность процесса разбора воды. Поэтому в зависимости от величины расхода, которую необходимо обеспечить, и режима эксплуатации умягчительной установки применяют несколько схем построения системы.

Современные синтетические смолы чрезвычайно надежны и долговечны, позволяют работать на высоких скоростях потоков, благодаря чему находят применение в системах с высокой производительностью. Срок службы смолы может достигать 6 — 8 лет в зависимости от качества исходной воды (и, как следствие, от количества фильтро-циклов).

2) Установка комплексонатного дозирования.

Введение в воду комплексонов (дозирование комплексонов) способствует снижению скорости коррозии металлических труб и поверхностей, контактирующих с водой. Комплексоны способны физико-химически адсорбироваться на поверхности металла с образованием поверхностных адсорбционных комплексов, а также физически сорбироваться, встраиваясь в двойной электрический слой. Дозирование комплексонов является во многих случаях наиболее экономически оправданной технологией обработки воды с целью снижения скорости коррозии металлов. Дозатор комплексонов может быть как электронным (насос-дозатор), так и механическим, работающим от протока обрабатываемой воды.

Кроме того комплексная обработка может применяться и для подпитки тепловой сети (в случае отсутствия несанкционированного разбора).

Комплексоны - реагенты. Разрушение минеральных отложений.

При дозировании комплексонов в незначительных дозах в жёсткую воду или в водопроводную магистраль с уже сформировавшимися минеральными отложениями наблюдается постепенное разрушение отложений накипи, минеральных солей и продуктов коррозии. Это объясняется не химическими процессами комплексообразования, а перестройкой кристаллической решётки карбоната кальция из тригональной (кальцит) в ромбическую (арагонит), а также эффектом Ребиндера - расклинивающим действием молекул, адсорбированных в микро- и мезопорах отложений. Вследствие этих процессов отложения накипи и продуктов коррозии в присутствии комплексонов постепенно разрушаются и переходят в коллоидный раствор или взвесь, легко удаляемую циркулирующей водой.

3). Установка ультразвуковой установки типа волна до теплообменника, разграничивающего контура котельной и тепловой сети. Внедрение данной технологии позволит обеспечить безнакипной режим работы систем теплообменных аппаратов, что в свою очередь существенно повысит уровень теплоотдачи, повысит срок службы оборудования, снизит дополнительные потери электроэнергии на насосном оборудовании, связанные  с повышенным гидросопротивлением засоренных труб, обеспечит экономию топлива и снизит объем затрат на капитальный ремонт оборудования.

РАЗДЕЛ 4 Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения округа

4.1 Описание сценариев развития теплоснабжения округа

При развитии системы теплоснабжения необходимо придерживаться следующих принципов:

1) приоритетное использование природного газа в качестве основного топлива для существующих, реконструируемых и перспективных источников тепловой энергии;

2) использование индивидуального (автономного) теплоснабжения для индивидуальных жилых домов, жилых домов блокированной застройки и одиночных удаленных потребителей;

3) размещение источников тепловой энергии как можно ближе к потребителю, в том числе, перевод индивидуальных жилых домов и одиночных потребителей на индивидуальное (автономное) теплоснабжение;

4) унификация оборудования, что позволяет снизить складской резерв запасных частей;

5) разумное повышение коэффициента использования установленной мощности основного теплотехнического оборудования;

6) автоматизация, роботизация и диспетчеризация котельных (создание единого диспетчерского центра для дистанционного мониторинга работы объектов коммунальной инфраструктуры);

7) использование наилучших доступных технологий;

8) внедрение оборудования с высоким классом энергоэффективности;

9) приоритетное внедрение мероприятий с малым сроком окупаемости.

В соответствии с методическими рекомендациями к разработке (актуализации) схем теплоснабжения п.83 мастер-план схемы теплоснабжения рекомендуется разрабатывать на основании:

1) решений по строительству генерирующих объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, указанных в утвержденных в региональных схемах и программах перспективного развития электроэнергетики, разработанных в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.10.2009 № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, №43, ст.5073; 2013, №33, ст.4392; 2014, №9, ст.907; 2015, №5, ст.827; №8, ст.1175; 2018, №34, ст.5483);

2) решений о теплофикационных турбоагрегатах, не прошедших конкурентный отбор мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике;

3) решений по строительству, реконструкции и (или) модернизации генерирующих объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, указанных в договорах поставки мощности;

4) принятых региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций;

5) предложений по передаче тепловой нагрузки от котельных на источники комбинированной выработки, при наличии резерва тепловых мощностей установленных турбоагрегатов;

6) предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации магистральных теплопроводов для обеспечения возможности регулирования загрузки существующих и перспективных источников комбинированной выработки.

Для территории округа данные решения отсутствуют.

Планом развития округа предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. В настоящее время строительство жилья на территории округа представлено индивидуальной жилой застройкой.

Отопление вновь строящихся зданий, за исключением индивидуального жилищного строительства, предусматривается от существующих источников теплоснабжения. Строительство новых источников централизованного теплоснабжения на территории округа не планируется.

Для отопления и горячего водоснабжения, вновь строящихся индивидуальных домов рекомендуется использовать индивидуальные двухконтурные котлы. Для теплоснабжения строящихся зданий (группы зданий) с небольшим теплопотреблением и использовать автономные источники тепла, отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капитальные вложения по их прокладке.

В целях повышения надежности и качества теплоснабжения потребителей, рассмотрим два сценария перспективного развития системы централизованного теплоснабжения округа.

Сценарий №1 развития системы централизованного теплоснабжения

Модернизация оборудования существующих источников централизованного теплоснабжения с заменой изношенного оборудования. Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей, данный вариант развития предусматривает также поэтапную замену изношенных тепловых сетей.

Сценарий №2 развития системы централизованного теплоснабжения

Сохранение существующей схемы теплоснабжения. Работоспособность объектов системы теплоснабжения при данном варианте развития планируется обеспечивать путем проведения текущих и аварийных ремонтов.

Экономическая эффективность реализации мероприятий по сохранению существующей схемы теплоснабжения сельских населенных пунктов с проведением работ по модернизации существующих объектов выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшению удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижению потерь тепла при транспортировке. Для обеспечения надежного теплоснабжения необходимо регулярно проводить работы по замене изношенного и устаревшего оборудования, замене тепловых сетей.

При отсутствии инвестиций в сохранение и модернизацию объектов системы теплоснабжения надежность и эффективность система либо остаётся на неизменном уровне (в случае проведения своевременных ремонтов и регламентах работ) или ухудшается за счет морального и физического износа оборудования и тепловых статей.

4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения округа

Основным направлением развития системы теплоснабжения выбрано сохранение существующей системы с проведением работ по модернизации оборудования источника теплоснабжения (замена изношенного оборудования, проведение текущих и плановых ремонтов и т.д.). Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей, данный вариант развития предусматривает также поэтапную замену изношенных тепловых сетей.

При реализации мероприятий по Сценарию №1 увеличивается надежность теплоснабжения за счет обновления оборудования, планируется снижение расхода топлива на выработку тепловой энергии в результате увеличения КПД котлов по сравнению с существующим состоянием и сокращения эксплуатационных затрат. Снижение эксплуатационных издержек увеличивает НВВ ресурсоснабжающей организации, что в свою очередь может дать средства к дальнейшему развитию системы теплоснабжения (реализация мероприятий ТСО по обновлению оборудования) и поддержанию его в работоспособном состоянии.

На всех этапах реконструкции системы централизованного теплоснабжения предусматривается замена изношенных участков тепловых сетей.

РАЗДЕЛ 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях округа, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения округа, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения

Планом развития округа предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. В соответствии с планами развития на территории округа планируется строительство жилых зданий, а также индивидуальных жилых домов. Отопление вновь строящихся зданий, за исключением индивидуального жилищного строительства, предусматривается от автономных источников теплоснабжения. Строительство новых источников централизованного теплоснабжения для обеспечения перспективной застройки на территории округа не планируется.

Для отопления и горячего водоснабжения, вновь строящихся индивидуальных домов рекомендуется использовать индивидуальные двухконтурные котлы. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке.

5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Реконструкция источников тепловой энергии с целью обеспечения перспективной тепловой нагрузки в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии на данном этапе не планируется.

5.3 Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

# 5.3.1 Строительство новой газовой котельной взамен котельной, расположенной по ул. Энгельса, котельная ПМК 1313

- Обоснование необходимости строительства:

В настоящий момент на котельной установлены котлы КВТС-1, работающие на твердом топливе (КПД котлоагрегатов составляют 57 %). Вследствие не экономичности работы и присутствия постоянного обслуживающего персонала необходимо перевести данную котельную на природный газ (планируется произвести газификацию города Велижа в 2014 г.). После реконструкции котельная будет автоматизирована, без постоянного присутствия персонала, что позволит существенно сократить фонд заработной платы.  Температурный график тепловых сетей данной котельной остается 95/70°С.

На данный момент установленная мощность котельной – 3,44 Гкал/ч, подключенная-  1,55 Гкал/ч. После реконструкции мощность котельной будет принята с учетом реальной подключенной мощности без завышения установленной, что позволит минимизировать расход ТЭР.

Новая котельная предполагается – двухконтурная (температурный график тепловых сетей данной котельной остается 95/70°С) с погодозависимым регулированием.

В настоящий момент подключенная мощность к данной котельной составляет 1,55 Гкал/час. Тепловые потери при передаче по новым сетям составляют 15%. Учтем данный факт при прогнозировании мощности оборудования. Заложим 7-10% запас по мощности на случай аномально холодных суток. Т.о. предлагаемая установленная мощность данной котельной составляет 2,0 Гкал/час.

Протяженность тепловой сети от котельной ЦРБ составляет 1,38 км (в двухтрубном исполнении). Из них подземной канальной прокладки 1,38 км.

Ввод новой реконструированной котельной подразумевается в 2021 году.

Ориентировочные затраты на строительство новой котельной с переводом на природный газ, расположенной по ул. Еременко, котельная ЦРБ (приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2021 млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0,5/0,72 |
| Оборудование | 4,9/7,05 |
| СМР и наладочные работы | 2,6/3,74 |
| Всего капитальные затраты | 8,0/11,51 |
| Непредвиденные расходы | 0,2/0,23 |
| НДС | 1,5/2,11 |
| Всего смета проекта | 9,7/13,85 |
| ИТОГО | 9,7/13,85 |

# 5.3.2. Строительство новой газовой котельной взамен котельной, расположенной по ул. Энгельса, котельная ПМК 1313

- Обоснование необходимости строительства:

В настоящий момент на котельной установлены котлы КВТС-1, работающие на твердом топливе (КПД котлоагрегатов составляют 57 %). Вследствие не экономичности работы и присутствия постоянного обслуживающего персонала необходимо перевести данную котельную на природный газ (планируется произвести газификацию города Велижа в 2014 г.). После реконструкции котельная будет автоматизирована, без постоянного присутствия персонала, что позволит существенно сократить фонд заработной платы.  Температурный график тепловых сетей данной котельной остается 95/70°С.

На данный момент установленная мощность котельной – 2,58 Гкал/ч, подключенная-  0,85 Гкал/ч. После реконструкции мощность котельной будет принята с учетом реальной подключенной мощности без завышения установленной, что позволит минимизировать расход ТЭР.

Новая котельная предполагается – двухконтурная (температурный график тепловых сетей данной котельной остается 95/70°С) с погодозависимым регулированием.

В настоящий момент подключенная мощность к данной котельной составляет 0,85 Гкал/час. Тепловые потери при передаче по новым сетям составляют 22,2%. Учтем данный факт при прогнозировании мощности оборудования. Заложим 7-10% запас по мощности на случай аномально холодных суток. Т.о. предлагаемая установленная мощность данной котельной составляет 1,1 Гкал/час.

Протяженность тепловой сети от котельной ПМК 1313 составляет 1,543 км (в двухтрубном исполнении). Из них подземной канальной прокладки 1,543 км.

Ввод новой реконструированной котельной подразумевается в 2021 году.

Ориентировочные затраты на строительство новой котельной с переводом на природный газ, расположенной по ул. Энгельса, котельная ПМК 1313 (приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2021 млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0,4/0,57 |
| Оборудование | 3,0/4,31 |
| СМР и наладочные работы | 1,6/2,3 |
| Всего капитальные затраты | 5,0/7,18 |
| Непредвиденные расходы | 0,1/0,14 |
| НДС | 0,9/1,32 |
| Всего смета проекта | 6,0/8,64 |
| ИТОГО | 6,0/8,64 |

# 5.3.3. Строительство новой газовой котельной взамен котельной, расположенной по ул. Недоговорова, котельная СШ №2

- Обоснование необходимости строительства:

В настоящий момент на котельной установлены котлы КВТС-1, работающие на твердом топливе (КПД котлоагрегатов составляют 60 %). Вследствие не экономичности работы и присутствия постоянного обслуживающего персонала необходимо перевести данную котельную на природный газ (планируется произвести газификацию города Велижа в 2014 г.). После реконструкции котельная будет автоматизирована, без постоянного присутствия персонала, что позволит существенно сократить фонд заработной платы.  Температурный график тепловых сетей данной котельной остается 95/70°С.

На данный момент установленная мощность котельной – 1,72 Гкал/ч, подключенная-  0,28 Гкал/ч. После реконструкции мощность котельной будет принята с учетом реальной подключенной мощности без завышения установленной, что позволит минимизировать расход ТЭР.

Новая котельная предполагается – двухконтурная (температурный график тепловых сетей данной котельной остается 95/70°С) с погодозависимым регулированием.

В настоящий момент подключенная мощность к данной котельной составляет 0,28 Гкал/час. Тепловые потери при передаче по новым сетям составляют 23%. Учтем данный факт при прогнозировании мощности оборудования. Заложим 7-10% запас по мощности на случай аномально холодных суток. Т.о. предлагаемая установленная мощность данной котельной составляет 0,38 Гкал/час.

Протяженность тепловой сети от котельной СШ №2 составляет 0,5 км (в двухтрубном исполнении). Из них подземной канальной прокладки 0,5 км.

Ввод новой реконструированной котельной подразумевается в 2017 году.

Ориентировочные затраты на строительство новой котельной с переводом на природный газ, расположенной по ул. Недоговорова, котельная СШ №2  (приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2017 млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0,2/0,24 |
| Оборудование | 1,5/1,82 |
| СМР и наладочные работы | 0,8/0,97 |
| Всего капитальные затраты | 2,5/3,03 |
| Непредвиденные расходы | 0,1/0,12 |
| НДС | 0,5/0,57 |
| Всего смета проекта | 3,1/3,72 |
| ИТОГО | 3,1/3,72 |

# 5.3.4. Строительство новой газовой котельной взамен котельной, расположенной по ул. 8 Марта, котельная 8 Марта»

- Обоснование необходимости строительства:

В настоящий момент на котельной установлены котлы КВТС-1, работающие на твердом топливе (КПД котлоагрегатов составляют 56 %). Вследствие не экономичности работы и присутствия постоянного обслуживающего персонала необходимо перевести данную котельную на природный газ (планируется произвести газификацию города Велижа в 2014 г.). После реконструкции котельная будет автоматизирована, без постоянного присутствия персонала, что позволит существенно сократить фонд заработной платы.  Температурный график тепловых сетей данной котельной остается 95/70°С.

На данный момент установленная мощность котельной – 1,72 Гкал/ч, подключенная-  0,26 Гкал/ч. После реконструкции мощность котельной будет принята с учетом реальной подключенной мощности без завышения установленной, что позволит минимизировать расход ТЭР.

Новая котельная предполагается – двухконтурная (температурный график тепловых сетей данной котельной остается 95/70°С) с погодозависимым регулированием.

В настоящий момент подключенная мощность к данной котельной составляет 0,26 Гкал/час. Тепловые потери при передаче по новым сетям составляют 11%. Учтем данный факт при прогнозировании мощности оборудования. Заложим 7-10% запас по мощности на случай аномально холодных суток. Т.о. предлагаемая установленная мощность данной котельной составляет 0,32 Гкал/час.

Протяженность тепловой сети от котельной 8 марта составляет 0,15 км (в двухтрубном исполнении). Из них подземной канальной прокладки 0,15 км.

Ввод новой реконструированной котельной подразумевается в 2017 году.

Ориентировочные затраты на строительство новой котельной с переводом на природный газ, расположенной по ул. 8 Марта, котельная 8 Марта (приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2017 млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0,2/0,24 |
| Оборудование | 1,5/1,82 |
| СМР и наладочные работы | 0,8/0,97 |
| Всего капитальные затраты | 2,5/3,03 |
| Непредвиденные расходы | 0,1/0,12 |
| НДС | 0,5/0,57 |
| Всего смета проекта | 3,1/3,72 |
| ИТОГО | 3,1/3,72 |

# 5.3.5. Строительство новой газовой котельной взамен котельной, расположенной по ул. Ленинградская, котельная ЛПХ

- Обоснование необходимости строительства:

В настоящий момент на котельной установлены котлы КВТС-1, работающие на твердом топливе (КПД котлоагрегатов составляют 56 %). Вследствие не экономичности работы и присутствия постоянного обслуживающего персонала необходимо перевести данную котельную на природный газ (планируется произвести газификацию города Велижа в 2014 г.). После реконструкции котельная будет автоматизирована, без постоянного присутствия персонала, что позволит существенно сократить фонд заработной платы. Температурный график тепловых сетей данной котельной остается 95/70°С.

На данный момент установленная мощность котельной – 2,58 Гкал/ч, подключенная-  0,23 Гкал/ч. После реконструкции мощность котельной будет принята с учетом реальной подключенной мощности без завышения установленной, что позволит минимизировать расход ТЭР.

Новая котельная предполагается – двухконтурная (температурный график тепловых сетей данной котельной остается 95/70°С) с погодозависимым регулированием.

В настоящий момент подключенная мощность к данной котельной составляет 0,23 Гкал/час. Тепловые потери при передаче по новым сетям составляют 20%. Учтем данный факт при прогнозировании мощности оборудования. Заложим 7-10% запас по мощности на случай аномально холодных суток. Т.о. предлагаемая установленная мощность данной котельной составляет 0,31 Гкал/час.

Протяженность тепловой сети от котельной ЛПХ составляет 0,515 км (в двухтрубном исполнении). Из них подземной канальной прокладки 0,515 км.

Ввод новой реконструированной котельной подразумевается в 2017 году.

Ориентировочные затраты на строительство новой котельной с переводом на природный газ, расположенной по ул. Ленинградская, котельная ЛПХ (приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2017 млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0,2/0,24 |
| Оборудование | 1,5/1,82 |
| СМР и наладочные работы | 0,8/0,97 |
| Всего капитальные затраты | 2,5/3,03 |
| Непредвиденные расходы | 0,1/0,12 |
| НДС | 0,5/0,57 |
| Всего смета проекта | 3,1/3,72 |
| ИТОГО | 3,1/3,72 |

# 5.3.6. Строительство новой газовой котельной взамен котельной, расположенной по ул. Ивановская, котельная ПМК-2

- Обоснование необходимости строительства:

В настоящий момент на котельной установлены котлы КВМ(а), работающие на твердом топливе (КПД котлоагрегатов составляют 82 %). Вследствие не экономичности работы и присутствия постоянного обслуживающего персонала необходимо перевести данную котельную на природный газ (планируется произвести газификацию города Велижа в 2014 г.). После реконструкции котельная будет автоматизирована, без постоянного присутствия персонала, что позволит существенно сократить фонд заработной платы.  Температурный график тепловых сетей данной котельной остается 95/70°С.

На данный момент установленная мощность котельной – 1,41 Гкал/ч, подключенная-  0,97 Гкал/ч. После реконструкции мощность котельной будет принята с учетом реальной подключенной мощности без завышения установленной, что позволит минимизировать расход ТЭР.

Новая котельная предполагается – двухконтурная (температурный график тепловых сетей данной котельной остается 95/70°С) с погодозависимым регулированием.

В настоящий момент подключенная мощность к данной котельной составляет 0,97 Гкал/час. Тепловые потери при передаче по новым сетям составляют 14,0%. Учтем данный факт при прогнозировании мощности оборудования. Заложим 7-10% запас по мощности на случай аномально холодных суток. Т.о. предлагаемая установленная мощность данной котельной составляет 1,3 Гкал/час.

Протяженность тепловой сети от котельной ПМК-2 составляет 1,333 км (в двухтрубном исполнении). Из них подземной канальной прокладки 1,333 км.

Ввод новой реконструированной котельной подразумевается в 2023 году.

Ориентировочные затраты на строительство новой котельной с переводом на природный газ, расположенной по ул. Ивановская, котельная ПМК-2  (приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2023 млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0,4/0,62 |
| Оборудование | 3,4/5,27 |
| СМР и наладочные работы | 1,9/2,94 |
| Всего капитальные затраты | 5,7/8,83 |
| Непредвиденные расходы | 0,1/0,18 |
| НДС | 1,0/1,62 |
| Всего смета проекта | 6,8/10,63 |
| ИТОГО | 6,8/10,63 |

# 5.3.7. Строительство новой газовой котельной взамен котельной, расположенной по пл.Судоверфи, д.1-а

- Обоснование необходимости строительства:

В настоящий момент на котельной установлены котлы КВ (а) работающие на твердом топливе (КПД котлоагрегатов составляют 82 %). Вследствие не экономичности работы и присутствия постоянного обслуживающего персонала необходимо перевести данную котельную на природный газ (планируется произвести газификацию города Велижа в 2014 г.). После реконструкции котельная будет автоматизирована, без постоянного присутствия персонала, что позволит существенно сократить фонд заработной платы. Температурный график тепловых сетей данной котельной остается 95/70°С.

На данный момент установленная мощность котельной – 1,41 Гкал/ч, подключенная-  0,38 Гкал/ч. После реконструкции мощность котельной будет принята с учетом реальной подключенной мощности без завышения установленной, что позволит минимизировать расход ТЭР.

Новая котельная предполагается – двухконтурная (температурный график тепловых сетей данной котельной остается 95/70°С) с погодозависимым регулированием.

В настоящий момент подключенная мощность к данной котельной составляет 0,38 Гкал/час. Тепловые потери при передаче по новым сетям составляют 25%. Учтем данный факт при прогнозировании мощности оборудования. Заложим 7-10% запас по мощности на случай аномально холодных суток. Т.о. предлагаемая установленная мощность данной котельной составляет 0,52 Гкал/час.

Протяженность тепловой сети от котельной Судоверфи составляет 0,756 км (в двухтрубном исполнении). Из них подземной канальной прокладки 0,756 км.

Ввод новой реконструированной котельной подразумевается в 2023 году.

Ориентировочные затраты на строительство новой котельной с переводом на природный газ, расположенной по пл.Судоверфи, д.1-а (приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2023 млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0,4/0,64 |
| Оборудование | 1,9/3,0 |
| СМР и наладочные работы | 0,9/1,44 |
| Всего капитальные затраты | 3,2/5,08 |
| Непредвиденные расходы | 0,1/0,16 |
| НДС | 0,6/0,94 |
| Всего смета проекта | 3,9/6,18 |
| ИТОГО | 3,9/6,18 |

5.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

На территории округа источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

5.5 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Вывод из эксплуатации, консервации и демонтаж избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, не предусматривается.

5.6 Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

На территории округа источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

5.7 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

На территории округа источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

В соответствии с СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии сохраняется качественное по нагрузке отопления или по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения согласно графику изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха.

Данные о фактических температурах теплоносителя, предоставленные теплоснабжающими организациями, и проведенные при разработке Схемы расчеты показали, что по большинству зон теплоснабжения утвержденный температурный график не выдерживается как по температуре прямой, так и обратной сетевой воде.

Высокая температура обратной сетевой воды в зонах теплоснабжения, в которых осуществляется централизованная подача тепла на нужды горячего водоснабжения, свидетельствует о неудовлетворительной работе регуляторов горячего водоснабжения (в ЦТП отсутствует современная автоматика). Практически на всех котельных в зоне низких отрицательных температур осуществляется срезка температурного графика (что во многом вызвано невозможностью котлоагрегатов выйти на максимальную температуру теплоносителя).

Для выдерживания оптимальных графиков требуется:

- провести соответствующую балансировку и наладку систем теплопотребления с установкой ограничителей расхода воды на отопление (шайбирование);

- установка, доведение до работоспособного состояния регуляторов температуры в системе горячего водоснабжения.

Температурные графики для котельных на дровах 70-50 Град Цельсия, для газовых котельных 95-70 Град. Цельсия.

5.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Перспективная установленная тепловая мощность  в разрезе по каждой котельной с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей представлена в п. 2.3.

5.10 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива не планируется.

РАЗДЕЛ 6 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

6.1 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Основным направлением развития системы теплоснабжения выбрано сохранение существующей системы с проведением работ по модернизации оборудования источников централизованного теплоснабжения. Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей, данный вариант развития предусматривает также поэтапную замену изношенных сетей теплоснабжения.

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) не планируется.

6.2 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах округа под жилищную, комплексную или производственную застройку

На основании планирования на территории муниципального округа будет вестись точечная застройка жилыми домами. Теплоснабжение вновь введенных домов планируется от индивидуальных источников. Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки не предполагается.

6.3 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

В данной схеме предлагается строительство новых котельных взамен угольных и дровяных. Данные котельные служат для теплоснабжения населения и прочих потребителей. При проектировании котельных заложены затраты на частичную реконструкцию тепловых сетей с целью увеличения надежности и качества теплоснабжения.

6.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Перевод котельных в пиковый режим не целесообразен в виду отсутствия источников электрогенерации. Решение о ликвидации котельной принимается собственником источника теплоснабжения.

Для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения рекомендуется модернизация тепловых сетей с заменой существующих трубопроводов, в т. ч. выработавших свой ресурс, на новые предизолированные трубопроводы. Замена трубопроводов на новые приведет к снижению потерь тепловой энергии за счет более эффективной теплоизоляции и минимизации утечек на тепловых сетях.

6.5 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Основными причинами, определяющими низкую эффективность функционирования системы теплоснабжения, являются:  высокий износ тепловых сетей;  большие потери тепловой энергии при транспортировке;  отсутствие или низкое качество теплоизоляции трубопроводов;  утечки из тепловых сетей из-за изношенности трубопроводов.

Схемой теплоснабжения предлагается частичная реконструкция ветхих тепловых сетей с заменой трубопроводов и тепловой изоляции на современные материалы с применением энергоэффективных технологий (трубы в ППУ изоляции с полиэтиленовой оболочкой). Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей, выбранный вариант развития системы теплоснабжения предусматривает поэтапную замену изношенных тепловых сетей.

Характеристика рекомендуемых мероприятий приведена в таблице.

Таблица – Мероприятия по реконструкции трубопроводов со сверхнормативным износом

| № п/п | Наименование мероприятий | Реализация мероприятия | Год реализации | Объем инвестиций, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция тепловых сетей (котельные ПМК-13; ПМК-2; пл.Судоверфи) | 400м. | 2027 | 3 377,25 |

Текущий ремонт тепловых сетей локальных котельных рекомендуется выполнять в рамках текущей деятельности обслуживающих организаций.

Рекомендуется при новом строительстве и реконструкции существующих теплопроводов применять предизолированные трубопроводы в пенополиуретановой (ППУ) изоляции. Трубы ППУ изоляции представляют собой трехслойную монолитную конструкцию, которая состоит из стальной трубы, теплоизолирующего слоя из пенополиуретана и защитной оболочки из полиэтилена.

Преимущества трубопроводов в ППУ-изоляции:

1) низкое водопоглощение пенополиуретана;

2) пенополиуретан экологически безопасен;

3) долговечность пенополиуретана;

4) низкая токсичность;

5) пенополиуретан имеет низкий коэффициент теплопроводности. Данный показатель у ППУ равен 0,019 - 0,035 Вт/м∙К;

6) высокая адгезионная прочность пенополиуретана;

7) звукопоглощение пенополиуретана;

8) пенополиуретан, нанесенные на металлическую поверхность, защищают ее от коррозии;

9) ППУ сохраняет тепловую энергию в широком температурном диапазоне от минус 100°до плюс 140°С.

РАЗДЕЛ 7 Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

7.1 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

В Велижском муниципальном округе отпуск тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения по открытой схеме не предусмотрен.

7.2 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

В Велижском муниципальном округе отпуск тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения по открытой схеме не предусмотрен.

РАЗДЕЛ 8 Перспективные топливные балансы

8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе.

На перспективу для сохраняемых в работе и новых теплоисточников города основным топливом предлагается использовать природный газ.

Резервное топливо на момент разработки схемы теплоснабжения не присутствовало на источниках теплоснабжения.

Для всех котельных на перспективу сохранен существующий топливный режим, то есть без резервного и аварийного топлива.

В соответствии с требованиями СНиП II-35-76* «Котельные установки», так как на котельных есть резервное топливо, аварийное топливо не требуется.

В ходе реконструкции существующих теплоисточников к установке предусматриваются газовые котельные агрегаты с КПД не менее 92%. В связи с чем расход условного топлива будет уменьшен по сравнению с настоящим моментом.

Перспективные топливные балансы по теплоисточникам муниципального округа представлены в таблице ниже.

| Существующие и перспективные топливные балансы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес котельной | Вид топлива | Годовой расход топлива (тыс.м3, тонн, тыс. кВт.ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| Существующие источники теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Володарского Центральная котельная | уголь | 1545,79 | 1545,79 | 1545,79 | 1545,79 | 1545,79 | 1545,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Еременко, котельная ЦРБ | уголь | 1432,07 | 1432,07 | 1432,07 | 1432,07 | 1432,07 | 1432,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Энгельса, котельная ПМК 1313 | уголь | 827,11 | 827,11 | 827,11 | 827,11 | 827,11 | 827,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Недоговорова, котельная СШ №2 | уголь | 284,60 | 284,60 | 284,60 | 284,60 | 284,60 | 284,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. 8 Марта, котельная 8 Марта | дрова | 676,71 | 676,71 | 676,71 | 676,71 | 676,71 | 676,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Ленинградская, котельная ЛПХ | дрова | 670,00 | 670,00 | 670,00 | 670,00 | 670,00 | 670,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Володарского, котельная ДСПМК | дрова | 1387,12 | 1387,12 | 1387,12 | 1387,12 | 1387,12 | 1387,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Ивановская, котельная ПМК-2 | дрова | 1249,00 | 1249,00 | 1249,00 | 1249,00 | 1249,00 | 1249,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | опилки | 1608,00 | 1608,00 | 1608,00 | 1608,00 | 1608,00 | 1608,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Энгельса, котельная д/с №5 | дрова | 722,00 | 722,00 | 722,00 | 722,00 | 722,00 | 722,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ООО «Тепло людям. Велиж» пл.Судоверфи, д.1-а | дрова | 684,07 | 684,07 | 684,07 | 684,07 | 684,07 | 684,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | опилки | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | МУП «Коммунресурс», д. Селезни, котельная | Газ Тыс.куб.м в год | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 12 | МУП "Коммунресурс" ул. Кропоткина, д. 56, газовая котельная Средней школы №1 | Газ тыс.куб.м. | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 13 | ул. Энгельса, котельная д/с №5 (газ) | Газ |  |  |  |  |  |  | 108,56 | 108,56 | 108,56 | 108,56 | 108,56 | 108,56 | 108,56 | 108,56 | 108,56 | 108,56 |
| 14 | ул. Володарского, котельная ДСПМК (газ) | Газ |  |  |  |  |  |  | 201,52 | 201,52 | 201,52 | 201,52 | 201,52 | 201,52 | 201,52 | 201,52 | 201,52 | 201,52 |
| 15 | Центральная котельная (газ) | Газ |  |  |  |  |  |  | 1694,68 | 1694,68 | 1694,68 | 1694,68 | 1694,68 | 1694,68 | 1694,68 | 1694,68 | 1694,68 | 1694,68 |
| Вновь вводимые источники теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Еременко, котельная ЦРБ | газ |  |  |  |  |  |  | 638,99 | 638,99 | 638,99 | 638,99 | 638,99 | 638,99 | 638,99 | 638,99 | 638,99 | 638,99 |
| 17 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Энгельса, котельная ПМК 1313 | газ |  |  |  |  |  |  | 378,28 | 378,28 | 378,28 | 378,28 | 378,28 | 378,28 | 378,28 | 378,28 | 378,28 | 378,28 |
| 18 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Недоговорова, котельная СШ №2 | газ |  |  |  |  |  |  | 126,99 | 126,99 | 126,99 | 126,99 | 126,99 | 126,99 | 126,99 | 126,99 | 126,99 | 126,99 |
| 19 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. 8 Марта, котельная 8 Марта | газ |  |  |  |  |  |  | 101,70 | 101,70 | 101,70 | 101,70 | 101,70 | 101,70 | 101,70 | 101,70 | 101,70 | 101,70 |
| 23 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Ленинградская, котельная ЛПХ | газ |  |  |  |  |  |  | 100,62 | 100,62 | 100,62 | 100,62 | 100,62 | 100,62 | 100,62 | 100,62 | 100,62 | 100,62 |
| 24 | ООО «Тепло людям. Велиж»ул. Ивановская, котельная ПМК-2 | газ |  |  |  |  |  |  | 388,37 | 388,37 | 388,37 | 388,37 | 388,37 | 388,37 | 388,37 | 388,37 | 388,37 | 388,37 |
| 26 | ООО «Тепло людям. Велиж» пл. Судоверфи, д.1-а | газ |  |  |  |  |  |  | 174,48 | 174,48 | 174,48 | 174,48 | 174,48 | 174,48 | 174,48 | 174,48 | 174,48 | 174,48 |
| 28 | Индивидуальные источники теплоснабжения для вновь вводимого жилого фонда | газ | 34,65 | 69,60 | 104,74 | 133,86 | 163,14 | 192,59 | 222,22 | 247,75 | 273,43 | 299,26 | 325,23 | 351,34 | 377,46 | 403,72 | 430,13 | 430,13 |

8.2 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

В муниципальном округе в качестве основного топлива используются дрова.

По состоянию на 2026 год на территории округа источники тепловой энергии с использованием ВИЭ отсутствуют.

8.3 Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

В муниципальном округе в качестве основного топлива используются дрова.

При отсутствии централизованного теплоснабжения отопление жилых и общественных зданий осуществляется с помощью индивидуальных источников тепловой энергии (твердотопливные котлы, печи на твердом топливе, электроотопление).

8.4 Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении

В муниципальном округе в качестве основного топлива используются дрова.

8.5 Приоритетное направление развития топливного баланса округа

В муниципальном округе в качестве основного топлива используются дрова.

РАЗДЕЛ 9 Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Величина необходимых инвестиций в строительство источников тепловой энергии приведена в п. 5.3. схемы теплоснабжения.

9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

| № п/п | Наименование мероприятий | Реализация мероприятия | Год реализации | Объем инвестиций, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция тепловых сетей (котельные ПМК-13; ПМК-2; пл.Судоверфи) | 400м. | 2027 | 3 377,25 |

9.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения не планируется.

9.4 Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

На территории муниципального округа отсутствуют открытые системы теплоснабжения.

9.5 Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Экономическая эффективность реализации мероприятий по сохранению существующей схемы теплоснабжения с проведением работ по модернизации существующих объектов выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшению удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижению потерь тепла при транспортировке.

Для обеспечения надежного теплоснабжения необходимо регулярно проводить работы по замене изношенного и устаревшего оборудования, замене тепловых сетей.

9.6 Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

|  | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельные Велиж | 110 296 039,94 | 4 006 970 | 0 |
| Котельная Селезни | 3 590 000,00 | 33 178 95,46 | 0 |

РАЗДЕЛ 10 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

10.1 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

В соответствии со статьей 2 п. 28 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения;

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

Критерии определения единой теплоснабжающей организации:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепла и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации;

- в случае наличия двух претендентов статус присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технической возможности и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, что обосновывается в схеме теплоснабжения.

Единая теплоснабжающая организация обязана:

- заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми

обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

- осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы;

- надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

- осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

10.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

| № п/п | Реестр зон деятельности ЕТО |
| --- | --- |
|  | МУП «Коммунресурс» |
|  | Котельная школы №1 и технологически и территориально присоединенные к котельной тепловые сети |
|  | Котельная д. Селезни и технологически и территориально присоединенные к котельной тепловые сети |
|  | ООО «Тепло людям. Велиж» |
|  | Центральная котельная и технологически и территориально присоединенные к котельной тепловые сети |
|  | Котельная ЦРБ и технологически и территориально присоединенные к котельной тепловые сети |
|  | Котельная ДСПМК и технологически и территориально присоединенные к котельной тепловые сети |
|  | Котельная ПМК 1313 и технологически и территориально присоединенные к котельной тепловые сети |
|  | Котельная ЛПХ и технологически и территориально присоединенные к котельной тепловые сети |
|  | Котельная Судоверфи и технологически и территориально присоединенные к котельной тепловые сети |
|  | Котельная СШ №2 и технологически и территориально присоединенные к котельной тепловые сети |
|  | КотельнаяПМК-2 и технологически и территориально присоединенные к котельной тепловые сети |
|  | Котельная 8 Марта и технологически и территориально присоединенные к котельной тепловые сети |
|  | Котельная д/с №5 и технологически и территориально присоединенные к котельной тепловые сети |

10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» - дается следующее определение единой теплоснабжающей организацией: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения - теплоснабжающая организация, которой в отношении системы (систем) теплоснабжения присвоен статус единой теплоснабжающей организации».

Согласно п. 4 Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» в случае если на территории округа, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, единая теплоснабжающая организация (организации) определяется в отношении каждой или нескольких систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа.

Критериями, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации согласно Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», являются;

1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2) размер собственного капитала;

3) способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

1) заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

2) заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

3) заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

В настоящее время в городе действуют следующие теплоснабжающие организации, эксплуатирующие как источники тепла, так и тепловые сети: МУП «Коммунресурс» и ООО «Тепло людям. Велиж». Указанные организации эксплуатируют источники теплоснабжения, которые находятся на ее балансе в хозяйственном ведении или переданы по концессионному соглашению.

На основании имеющихся данных и критериев определения единой теплоснабжающей организации определить статус единой теплоснабжающей организации (организаций) по муниципальному округу:

- в зоне централизованного теплоснабжения города Велижа, д. Селезни и д. Крутое (от котельной и технологически присоединенных к ней тепловых сетей, находящихся в хозяйственном ведении) – МУП «Коммунресурс»,

- в зоне централизованного теплоснабжения города Велижа (от котельных и технологически присоединенных к ним тепловых сетей, находящихся в концессионном соглашении) – ООО «Тепло людям. Велиж».

|  | Реестр единых теплоснабжающих организаций | Зоны теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
| 1 | МУП «Коммунресурс» | г. Велиж, д. Селезни |
| 2 | ООО «Тепло людям. Велиж» | г. Велиж |

10.4 Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Сведения о заявках, поданных в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, отсутствуют.

10.5 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах округа

| № п/п | Реестр систем теплоснабжения |
| --- | --- |
|  | ЕТО - МУП «Коммунресурс» |
|  | Централизованная система теплоснабжения школы №1 |
|  | Централизованная система теплоснабжения д. Селезни |
|  | ЕТО - ООО «Тепло людям. Велиж» |
|  | Централизованная система теплоснабжения Центральная |
|  | Централизованная система теплоснабжения ЦРБ |
|  | Централизованная система теплоснабжения ДСПМК |
|  | Централизованная система теплоснабжения ПМК-1313 |
|  | Централизованная система теплоснабжения ЛПХ |
|  | Централизованная система теплоснабжения Судоверфи |
|  | Централизованная система теплоснабжения школы №2 |
|  | Централизованная система теплоснабжения ПМК-2 |
|  | Централизованная система теплоснабжения 8 Марта |
|  | Централизованная система теплоснабжения детского сада №5 |

РАЗДЕЛ 11 Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

11.1 Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии в соответствии с указанными в схеме теплоснабжения решениями об определении границ зон действия источников тепловой энергии, а также сроки выполнения перераспределения для каждого этапа

Проведенные расчеты показали, что зоны теплоснабжения теплоисточников муниципального округа находятся в пределах радиуса их эффективного теплоснабжения.

Для резервирования квартальных тепловых сетей всех котельных необходимо использование передвижных источников теплоты тепловой мощностью не менее 3 МВт.

Строительство участков тепловых сетей, закольцовывающих тепловые сети различных котельных, ввиду их значительной удаленности друг от друга экономически нецелесообразно.

Повышение надежности источников и тепловых сетей планируется обеспечить за счет реконструкции большей части теплового хозяйства города.

РАЗДЕЛ 12 Решения по бесхозяйным тепловым сетям

12.1 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Согласно статьи 15 пункта 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

На территории муниципального округа не выявлено бесхозяйных объектов теплоснабжения.

РАЗДЕЛ 13 Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) округа, схемой и программой развития электроэнергетических систем России, а также со схемой водоснабжения и водоотведения округа

13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Постановлением Правительства Смоленской области от 01.12.2025 № 727
"Об утверждении Программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, расположенных на территории Смоленской области, финансируемой за счет специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями, на 2026 год" было запланировано и реализуется прокладка газопровода среднего и низкого давления протяженностью 30.67 км. Срок завершения работ по вышеуказанным программам – четвертый квартал 2026 года.

13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Проблемы организации газоснабжения источников тепловой энергии отсутствуют.

13.3 Предложения по корректировке утвержденной (актуализации) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций отсутствуют.

13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденных схемы и программы развития электроэнергетических систем России, утвержденных схемы и программы развития Единой энергетической системы России, схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, на территории которого расположена соответствующая технологически изолированная территориальная электроэнергетическая система) по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии и решений по реконструкции, техническому перевооружению, модернизации, не связанных с увеличением установленной генерирующей мощности, и выводу из эксплуатации генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующее в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

На территории округа источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют. Предложения отсутствуют.

13.5 Предложения по строительству (реконструкции, связанной с увеличением установленной генерирующей мощности) генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения покрытия перспективных тепловых нагрузок для их рассмотрения при разработке схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а также при разработке (актуализации) генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики

На территории округа источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

Предложения отсутствуют.

13.6 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения округа) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Предложения отсутствуют.

13.7 Предложения по корректировке утвержденной (актуализации) схемы водоснабжения округа для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения отсутствуют.

РАЗДЕЛ 14 Индикаторы развития систем теплоснабжения округа

14.1 Существующие и перспективные значения индикаторов развития систем теплоснабжения, а в ценовых зонах теплоснабжения также должен содержать целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии и результаты их достижения, а также существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения округа, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории такого округа. Указанные значения определены в главе 13 обосновывающих материалов к схемам теплоснабжения

Индикаторами развития системы теплоснабжения являются:

1) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;

2) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;

3) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных);

4) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

5) коэффициент использования установленной тепловой мощности;

6) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;

7) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах округа);

8) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;

9) коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);

10) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;

11) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения);

12) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения);

13) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения);

14) отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.

Схема теплоснабжения предусматривается сохранение зон теплоснабжения большинства теплоисточников с последующей заменой твердотопливных котельных на газовые.

|  | Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального округа |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2026 | к 2040 |
| Строительство газовых котельных | 0 | 8 |

Раздел 15 "Ценовые (тарифные) последствия".

Расчет окупаемости котельных приведен с учетом прогнозируемых Минэкономразвития индексов роста тарифа до 2030 года.

|  | Газовая котельная ПМК-1313 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Исходные данные | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Тариф на природный газ, руб./куб.м. | 10,40 | 10,82 | 11,31 | 11,78 | 11,78 | 11,78 |
| 2 | Тариф на электрическую энергию, руб./Гкал | 13,98 | 14,62 | 15,28 | 15,92 | 15,92 | 15,92 |
| 3 | Тариф на холодную воду, руб./куб.м | 107,09 | 117,26 | 126,29 | 132,73 | 132,73 | 132,73 |
| 4 | Тариф на канализацию, руб./куб.м. | 80,11 | 32,51 | 34,42 | 36,21 | 36,21 | 36,21 |
| 5 | Тариф на продажу тепловой энергии, руб. Гкал | 4046,98 | 4431,14 | 4772,66 | 5016,07 | 5016,07 | 5016,07 |
| 6 | Потребление природного газа котельной, куб.м. | 378282 | 378282 | 378282 | 378282 | 378282 | 378282 |
| 7 | Потребление электрической энергии, кВтч | 82000 | 82000 | 82000 | 82000 | 82000 | 82000 |
| 8 | Потребление холодной воды котельной, куб.м. | 7290,0 | 7290,0 | 7290,0 | 7290,0 | 7290,0 | 7290,0 |
| 9 | Количество стоков от котельной, куб.м. | 364,5 | 364,5 | 364,5 | 364,5 | 364,5 | 364,5 |
| 10 | Коэффициент амортизационных отчислений,% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 11 | Стоимость котельной, тыс. руб. | 17120 | 17120 | 17120 | 17120 | 17120 | 17120 |
| 12 | Отпуск тепловой энергии, Гкал | 2187 | 2187 | 2187 | 2187 | 2187 | 2187 |
| 13 | Численность персонала, чел. (см. вкладку численность) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 14 | Стоимость котельной с учетом амортизации на конец года, тыс. руб. | 7253,3 | 6871,5 | 6489,75 | 6108 | 5726,25 | 5344,5 |
| 15 | Сумма кредита, тыс. руб | 13696 |  |  |  |  |  |
| 16 | Процентная ставка, тыс.руб | 14 |  |  |  |  |  |
|  | Определение эксплуатационных затрат |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Определение затрат на топливо, тыс. руб. | 4708,8 | 4953,6 | 5201,3 | 5398,9 | 5544,7 | 5688,9 |
| 2. | Определение затрат на водоснабжение, тыс. руб. | 213,4 | 227,3 | 240,7 | 253,2 | 265,1 | 277,6 |
| 3. | Определение затрат на канализацию, тыс. руб. | 11,1 | 11,8 | 12,5 | 13,2 | 13,8 | 14,5 |
| 4. | Определение затрат на электроэнергию, тыс. руб. | 860,6 | 897,6 | 935,3 | 964,3 | 984,6 | 1005,3 |
| 5. | Определение амортизационных отчислений, тыс. руб | 381,8 | 381,8 | 381,8 | 381,8 | 381,8 | 381,8 |
| 6. | Определение затрат на материалы, тыс. руб. | 53,4 | 57,7 | 62,3 | 67,3 | 72,7 | 78,5 |
| 7. | Затраты на оплату труда, тыс. руб. | 632,9 | 683,5 | 738,2 | 797,2 | 861,0 | 929,9 |
| 8. | Расчет затрат на ремонт, тыс. руб. | 215,7 | 233,0 | 251,6 | 271,7 | 293,5 | 317,0 |
| 9. | Расчет цеховых расходов, тыс. руб. | 132,9 | 143,5 | 155,0 | 167,4 | 180,8 | 195,3 |
| 10. | Расчет общеэксплуатационных расходов, тыс. руб. | 346,1 | 373,8 | 403,7 | 436,0 | 470,9 | 508,5 |
| 11. | Прочие затраты,тыс. руб. | 105,8 | 114,3 | 123,4 | 133,3 | 143,9 | 155,4 |
| 12. | Отчисления от ФОТ, тыс. руб. | 191,1 | 206,4 | 222,9 | 240,8 | 260,0 | 280,8 |
| 13. | Налог на имущество, тыс. руб. | 159,6 | 151,2 | 142,8 | 134,4 | 126,0 | 117,6 |
| 14 | Выплаты по кредиту, тыс. руб. | 3287,0 | 3095,3 | 2903,6 | 2711,8 | 2520,1 | 2328,3 |
| 15 | Итого эксплуатационные затраты, тыс. руб. | 11300,2 | 11530,8 | 11775,1 | 11971,3 | 12118,8 | 12279,3 |
|  | Определение прибыли |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Выработка тепловой энергии, тыс. руб. | 9099,0 | 9690,4 | 10262,1 | 10795,8 | 11303,2 | 11834,4 |
| 2. | Прибыль, тыс. Руб. | -2201,2 | -1840,4 | -1512,9 | -1175,5 | -815,6 | -444,8 |
| 3. | Налог на прибыль, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Чистая прибыль | -2201,2 | -1840,4 | -1512,9 | -1175,5 | -815,6 | -444,8 |
| 5 | Доход от инвестиций, тыс. руб. | -5625,2 | -7465,6 | -8978,5 | -10154,1 | -10969,7 | -11414,5 |

|  | Газовая Котельная ЦРБ | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тариф на природный газ, руб./куб.м. | 10,40 | 10,82 | 11,31 | 11,78 | 11,78 | 11,78 |
| 2 | Тариф на электрическую энергию, руб./Гкал | 13,98 | 14,62 | 15,28 | 15,92 | 15,92 | 15,92 |
| 3 | Тариф на холодную воду, руб./куб.м | 107,09 | 117,26 | 126,29 | 132,73 | 132,73 | 132,73 |
| 4 | Тариф на канализацию, руб./куб.м. | 80,11 | 32,51 | 34,42 | 36,21 | 36,21 | 36,21 |
| 5 | Тариф на продажу тепловой энергии, руб. Гкал | 4046,98 | 4431,14 | 4772,66 | 5016,07 | 5016,07 | 5016,07 |
| 6 | Потребление природного газа котельной, куб.м. | 638991 | 638991 | 638991 | 638991 | 638991 | 638991 |
| 7 | Потребление электрической энергии, кВтч | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 |
| 8 | Потребление холодной воды котельной, куб.м. | 13356,7 | 13356,7 | 13356,7 | 13356,7 | 13356,7 | 13356,7 |
| 9 | Количество стоков от котельной, куб.м. | 667,8 | 667,8 | 667,8 | 667,8 | 667,8 | 667,8 |
| 10 | Коэффициент амортизационных отчислений,% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 11 | Стоимость котельной, тыс. руб. | 21800 | 21800 | 21800 | 21800 | 21800 | 21800 |
| 12 | Отпуск тепловой энергии, Гкал | 4007 | 4007 | 4007 | 4007 | 4007 | 4007 |
| 13 | Численность персонала, чел. (см. вкладку численность) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 14 | Стоимость котельной с учетом амортизации на конец года, тыс. руб. | 9999,7 | 9473,4 | 8947,1 | 8420,8 | 7894,5 | 7368,2 |
| 15 | Сумма кредита, тыс. руб | 17440 |  |  |  |  |  |
| 16 | Процентная ставка, тыс.руб | 14 |  |  |  |  |  |
|  | Определение эксплуатационных затрат |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Определение затрат на топливо, тыс. руб. | 7954,0 | 8367,6 | 8786,0 | 9119,8 | 9366,1 | 9609,6 |
| 2. | Определение затрат на водоснабжение, тыс. руб. | 391,0 | 416,4 | 441,0 | 463,9 | 485,7 | 508,5 |
| 3. | Определение затрат на канализацию, тыс. руб. | 20,4 | 21,7 | 23,0 | 24,2 | 25,3 | 26,5 |
| 4. | Определение затрат на электроэнергию, тыс. руб. | 1511,4 | 1576,4 | 1642,6 | 1693,5 | 1729,0 | 1765,4 |
| 5. | Определение амортизационных отчислений, тыс. рруб | 526,3 | 526,3 | 526,3 | 526,3 | 526,3 | 526,3 |
| 6. | Определение затрат на материалы, тыс. руб. | 73,7 | 79,6 | 85,9 | 92,8 | 100,2 | 108,3 |
| 7. | Затраты на оплату труда, тыс. руб. | 632,9 | 683,5 | 738,2 | 797,2 | 861,0 | 929,9 |
| 8. | Расчет затрат на ремонт, тыс. руб. | 274,7 | 296,7 | 320,4 | 346,0 | 373,7 | 403,6 |
| 9. | Расчет цеховых расходов, тыс. руб. | 132,9 | 143,5 | 155,0 | 167,4 | 180,8 | 195,3 |
| 10. | Расчет общеэксплуатационных расходов, тыс. руб. | 552,8 | 597,0 | 644,8 | 696,4 | 752,1 | 812,3 |
| 11. | Прочие затраты,тыс. руб. | 169,0 | 182,5 | 197,1 | 212,9 | 229,9 | 248,3 |
| 12. | Отчисления от ФОТ, тыс. руб. | 191,1 | 206,4 | 222,9 | 240,8 | 260,0 | 280,8 |
| 13. | Налог на имущество, тыс. руб. | 220,0 | 208,4 | 196,8 | 185,3 | 173,7 | 162,1 |
| 14 | Выплаты по кредиту, тыс. руб. | 4185,6 | 3941,4 | 3697,3 | 3453,1 | 3209,0 | 2964,8 |
| 15 | Итого эксплуатационные затраты, тыс. руб. | 16835,6 | 17247,4 | 17677,2 | 18019,6 | 18272,8 | 18541,6 |
|  | Определение прибыли |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Выработка тепловой энергии, тыс. руб. | 16671,1 | 17754,7 | 18802,2 | 19779,9 | 20709,6 | 21682,9 |
| 2. | Прибыль, тыс. Руб. | -164,6 | 507,3 | 1125,0 | 1760,4 | 2436,7 | 3141,4 |
| 3. | Налог на прибыль, тыс. руб. | 0,0 | 101,5 | 225,0 | 352,1 | 487,3 | 628,3 |
| 4 | Чистая прибыль | -164,6 | 405,8 | 900,0 | 1408,3 | 1949,4 | 2513,1 |
| 5 | Доход от инвестиций, тыс. руб. | -4524,6 | -4118,8 | -3218,8 | -1810,5 | 138,9 | 2651,9 |

|  | Газовая котельная школы №2 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тариф на природный газ, руб./куб.м. | 10,40 | 10,82 | 11,31 | 11,78 | 11,78 | 11,78 |
| 2 | Тариф на электрическую энергию, руб./Гкал | 13,98 | 14,62 | 15,28 | 15,92 | 15,92 | 15,92 |
| 3 | Тариф на холодную воду, руб./куб.м | 107,09 | 117,26 | 126,29 | 132,73 | 132,73 | 132,73 |
| 4 | Тариф на канализацию, руб./куб.м. | 80,11 | 32,51 | 34,42 | 36,21 | 36,21 | 36,21 |
| 5 | Тариф на продажу тепловой энергии, руб. Гкал | 4046,98 | 4431,14 | 4772,66 | 5016,07 | 5016,07 | 5016,07 |
| 6 | Потребление природного газа котельной, куб.м. | 126991 | 126991 | 126991 | 126991 | 126991 | 126991 |
| 7 | Потребление электрической энергии, кВтч | 38700 | 38700 | 38700 | 38700 | 38700 | 38700 |
| 8 | Потребление холодной воды котельной, куб.м. | 2393,3 | 2393,3 | 2393,3 | 2393,3 | 2393,3 | 2393,3 |
| 9 | Количество стоков от котельной, куб.м. | 119,7 | 119,7 | 119,7 | 119,7 | 119,7 | 119,7 |
| 10 | Коэффициент амортизационных отчислений,% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 11 | Стоимость котельной, тыс. руб. | 5480 | 5480 | 5480 | 5480 | 5480 | 5480 |
| 12 | Отпуск тепловой энергии, Гкал | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 |
| 13 | Численность персонала, чел. (см. вкладку численность) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 14 | Стоимость котельной с учетом амортизации на конец года, тыс. руб. | 1929 | 1800,4 | 1671,8 | 1543,2 | 1414,6 | 1286 |
| 15 | Сумма кредита, тыс. руб |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Процентная ставка, тыс.руб |  |  |  |  |  |  |
|  | Определение эксплуатационных затрат |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Определение затрат на топливо, тыс. руб. | 1580,7 | 1662,9 | 1746,1 | 1812,4 | 1861,4 | 1909,8 |
| 2. | Определение затрат на водоснабжение, тыс. руб. | 70,1 | 74,6 | 79,0 | 83,1 | 87,0 | 91,1 |
| 3. | Определение затрат на канализацию, тыс. руб. | 3,7 | 3,9 | 4,1 | 4,3 | 4,5 | 4,8 |
| 4. | Определение затрат на электроэнергию, тыс. руб. | 406,2 | 423,6 | 441,4 | 455,1 | 464,7 | 474,4 |
| 5. | Определение амортизационных отчислений, тыс. рруб | 128,6 | 128,6 | 128,6 | 128,6 | 128,6 | 128,6 |
| 6. | Определение затрат на материалы, тыс. руб. | 28,0 | 30,2 | 32,7 | 35,3 | 38,1 | 41,1 |
| 7. | Затраты на оплату труда, тыс. руб. | 574,0 | 619,9 | 669,5 | 723,1 | 780,9 | 843,4 |
| 8. | Расчет затрат на ремонт, тыс. руб. | 107,4 | 115,9 | 125,2 | 135,2 | 146,1 | 157,7 |
| 9. | Расчет цеховых расходов, тыс. руб. | 120,5 | 130,2 | 140,6 | 151,8 | 164,0 | 177,1 |
| 10. | Расчет общеэксплуатационных расходов, тыс. руб. | 144,0 | 155,5 | 167,9 | 181,4 | 195,9 | 211,6 |
| 11. | Прочие затраты,тыс. руб. | 50,3 | 54,3 | 58,7 | 63,4 | 68,4 | 73,9 |
| 12. | Отчисления от ФОТ, тыс. руб. | 173,3 | 187,2 | 202,2 | 218,4 | 235,8 | 254,7 |
| 13. | Налог на имущество, тыс. руб. | 42,4 | 39,6 | 36,8 | 34,0 | 31,1 | 28,3 |
| 14 | Выплаты по кредиту, тыс. руб. | 806,7 | 745,3 | 683,9 | 622,5 | 561,2 | 499,8 |
| 15 | Итого эксплуатационные затраты, тыс. руб. | 4235,8 | 4371,9 | 4516,7 | 4648,6 | 4767,7 | 4896,3 |
|  | Определение прибыли |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Выработка тепловой энергии, тыс. руб. | 2987,2 | 3181,4 | 3369,1 | 3544,3 | 3710,9 | 3885,3 |
| 2. | Прибыль, тыс. Руб. | -1248,6 | -1190,5 | -1147,6 | -1104,3 | -1056,8 | -1011,0 |
| 3. | Налог на прибыль, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Чистая прибыль | -1248,6 | -1190,5 | -1147,6 | -1104,3 | -1056,8 | -1011,0 |
| 5 | Доход от инвестиций, тыс. руб. | -7740,1 | -8930,6 | -10078,2 | -11182,6 | -12239,4 | -13250,4 |

|  | Газовая котельная 8 марта | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тариф на природный газ, руб./куб.м. | 10,40 | 10,82 | 11,31 | 11,78 | 11,78 | 11,78 |
| 2 | Тариф на электрическую энергию, руб./Гкал | 13,98 | 14,62 | 15,28 | 15,92 | 15,92 | 15,92 |
| 3 | Тариф на холодную воду, руб./куб.м | 107,09 | 117,26 | 126,29 | 132,73 | 132,73 | 132,73 |
| 4 | Тариф на канализацию, руб./куб.м. | 80,11 | 32,51 | 34,42 | 36,21 | 36,21 | 36,21 |
| 5 | Тариф на продажу тепловой энергии, руб. Гкал | 4046,98 | 4431,14 | 4772,66 | 5016,07 | 5016,07 | 5016,07 |
| 6 | Потребление природного газа котельной, куб.м. | 101700 | 101700 | 101700 | 101700 | 101700 | 101700 |
| 7 | Потребление электрической энергии, кВтч | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 |
| 8 | Потребление холодной воды котельной, куб.м. | 2236,7 | 2236,7 | 2236,7 | 2236,7 | 2236,7 | 2236,7 |
| 9 | Количество стоков от котельной, куб.м. | 111,8 | 111,8 | 111,8 | 111,8 | 111,8 | 111,8 |
| 10 | Коэффициент амортизационных отчислений,% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 11 | Стоимость котельной, тыс. руб. | 3720 | 3720 | 3720 | 3720 | 3720 | 3720 |
| 12 | Отпуск тепловой энергии, Гкал | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 |
| 13 | Численность персонала, чел. (см. вкладку численность) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 14 | Стоимость котельной с учетом амортизации на конец года, тыс. руб. | 1611 | 1503,6 | 1396,2 | 1288,8 | 1181,4 | 1074 |
| 15 | Сумма кредита, тыс. руб |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Процентная ставка, тыс.руб |  |  |  |  |  |  |
|  | Определение эксплуатационных затрат |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Определение затрат на топливо, тыс. руб. | 1265,9 | 1331,8 | 1398,4 | 1451,5 | 1490,7 | 1529,4 |
| 2. | Определение затрат на водоснабжение, тыс. руб. | 65,5 | 69,7 | 73,8 | 77,7 | 81,3 | 85,2 |
| 3. | Определение затрат на канализацию, тыс. руб. | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 4,0 | 4,2 | 4,4 |
| 4. | Определение затрат на электроэнергию, тыс. руб. | 367,3 | 383,1 | 399,2 | 411,6 | 420,3 | 429,1 |
| 5. | Определение амортизационных отчислений, тыс. руб | 107,4 | 107,4 | 107,4 | 107,4 | 107,4 | 107,4 |
| 6. | Определение затрат на материалы, тыс. руб. | 23,4 | 25,2 | 27,3 | 29,5 | 31,8 | 34,4 |
| 7. | Затраты на оплату труда, тыс. руб. | 574,0 | 619,9 | 669,5 | 723,1 | 780,9 | 843,4 |
| 8. | Расчет затрат на ремонт, тыс. руб. | 72,9 | 78,7 | 85,0 | 91,8 | 99,2 | 107,1 |
| 9. | Расчет цеховых расходов, тыс. руб. | 120,5 | 130,2 | 140,6 | 151,8 | 164,0 | 177,1 |
| 10. | Расчет общеэксплуатационных расходов, тыс. руб. | 124,4 | 134,3 | 145,1 | 156,7 | 169,2 | 182,7 |
| 11. | Прочие затраты,тыс. руб. | 43,4 | 46,9 | 50,7 | 54,7 | 59,1 | 63,8 |
| 12. | Отчисления от ФОТ, тыс. руб. | 173,3 | 187,2 | 202,2 | 218,4 | 235,8 | 254,7 |
| 13. | Налог на имущество, тыс. руб. | 35,4 | 33,1 | 30,7 | 28,4 | 26,0 | 23,6 |
| 14 | Выплаты по кредиту, тыс. руб. | 547,6 | 505,9 | 464,3 | 422,6 | 380,9 | 339,3 |
| 15 | Итого эксплуатационные затраты, тыс. руб. | 3524,5 | 3657,2 | 3798,0 | 3929,1 | 4050,8 | 4181,6 |
|  | Определение прибыли |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Выработка тепловой энергии, тыс. руб. | 2791,7 | 2973,1 | 3148,6 | 3312,3 | 3468,0 | 3631,0 |
| 2. | Прибыль, тыс. Руб. | -732,9 | -684,0 | -649,4 | -616,8 | -582,9 | -550,7 |
| 3. | Налог на прибыль, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Чистая прибыль | -732,9 | -684,0 | -649,4 | -616,8 | -582,9 | -550,7 |
| 5 | Доход от инвестиций, тыс. руб. | -4788,4 | -5472,5 | -6121,9 | -6738,7 | -7321,5 | -7872,2 |

|  | Газовая котельная ЛПХ | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тариф на природный газ, руб./куб.м. | 10,40 | 10,82 | 11,31 | 11,78 | 11,78 | 11,78 |
| 2 | Тариф на электрическую энергию, руб./Гкал | 13,98 | 14,62 | 15,28 | 15,92 | 15,92 | 15,92 |
| 3 | Тариф на холодную воду, руб./куб.м | 107,09 | 117,26 | 126,29 | 132,73 | 132,73 | 132,73 |
| 4 | Тариф на канализацию, руб./куб.м. | 80,11 | 32,51 | 34,42 | 36,21 | 36,21 | 36,21 |
| 5 | Тариф на продажу тепловой энергии, руб. Гкал | 4046,98 | 4431,14 | 4772,66 | 5016,07 | 5016,07 | 5016,07 |
| 6 | Потребление природного газа котельной, куб.м. | 100624 | 100624 | 100624 | 100624 | 100624 | 100624 |
| 7 | Потребление электрической энергии, кВтч | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 |
| 8 | Потребление холодной воды котельной, куб.м. | 1993,3 | 1993,3 | 1993,3 | 1993,3 | 1993,3 | 1993,3 |
| 9 | Количество стоков от котельной, куб.м. | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 |
| 10 | Коэффициент амортизационных отчислений,% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 11 | Стоимость котельной, тыс. руб. | 5480 | 5480 | 5480 | 5480 | 5480 | 5480 |
| 12 | Отпуск тепловой энергии, Гкал | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 |
| 13 | Численность персонала, чел. (см. вкладку численность) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 14 | Стоимость котельной с учетом амортизации на конец года, тыс. руб. | 1929 | 1800,4 | 1671,8 | 1543,2 | 1414,6 | 1286 |
| 15 | Сумма кредита, тыс. руб |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Процентная ставка, тыс.руб |  |  |  |  |  |  |
|  | Определение эксплуатационных затрат |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Определение затрат на топливо, тыс. руб. | 1252,5 | 1317,7 | 1383,6 | 1436,1 | 1474,9 | 1513,3 |
| 2. | Определение затрат на водоснабжение, тыс. руб. | 58,4 | 62,1 | 65,8 | 69,2 | 72,5 | 75,9 |
| 3. | Определение затрат на канализацию, тыс. руб. | 3,0 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 4,0 |
| 4. | Определение затрат на электроэнергию, тыс. руб. | 377,8 | 394,1 | 410,6 | 423,4 | 432,3 | 441,3 |
| 5. | Определение амортизационных отчислений, тыс. руб | 128,6 | 128,6 | 128,6 | 128,6 | 128,6 | 128,6 |
| 6. | Определение затрат на материалы, тыс. руб. | 28,0 | 30,2 | 32,7 | 35,3 | 38,1 | 41,1 |
| 7. | Затраты на оплату труда, тыс. руб. | 574,0 | 619,9 | 669,5 | 723,1 | 780,9 | 843,4 |
| 8. | Расчет затрат на ремонт, тыс. руб. | 107,4 | 115,9 | 125,2 | 135,2 | 146,1 | 157,7 |
| 9. | Расчет цеховых расходов, тыс. руб. | 120,5 | 130,2 | 140,6 | 151,8 | 164,0 | 177,1 |
| 10. | Расчет общеэксплуатационных расходов, тыс. руб. | 127,2 | 137,4 | 148,4 | 160,3 | 173,1 | 186,9 |
| 11. | Прочие затраты,тыс. руб. | 44,4 | 48,0 | 51,8 | 56,0 | 60,5 | 65,3 |
| 12. | Отчисления от ФОТ, тыс. руб. | 173,3 | 187,2 | 202,2 | 218,4 | 235,8 | 254,7 |
| 13. | Налог на имущество, тыс. руб. | 42,4 | 39,6 | 36,8 | 34,0 | 31,1 | 28,3 |
| 14 | Выплаты по кредиту, тыс. руб. | 806,7 | 745,3 | 683,9 | 622,5 | 561,2 | 499,8 |
| 15 | Итого эксплуатационные затраты, тыс. руб. | 3844,4 | 3959,5 | 4083,1 | 4197,5 | 4302,8 | 4417,4 |
|  | Определение прибыли |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Выработка тепловой энергии, тыс. руб. | 2488,0 | 2649,7 | 2806,0 | 2951,9 | 3090,7 | 3235,9 |
| 2. | Прибыль, тыс. Руб. | -1356,4 | -1309,9 | -1277,1 | -1245,5 | -1212,1 | -1181,5 |
| 3. | Налог на прибыль, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Чистая прибыль | -1356,4 | -1309,9 | -1277,1 | -1245,5 | -1212,1 | -1181,5 |
| 5 | Доход от инвестиций, тыс. руб. | -8229,8 | -9539,6 | -10816,8 | -12062,3 | -13274,4 | -14455,9 |

|  | Газовая котельная ПМК-2 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тариф на природный газ, руб./куб.м. | 10,40 | 10,82 | 11,31 | 11,78 | 11,78 | 11,78 |
| 2 | Тариф на электрическую энергию, руб./Гкал | 13,98 | 14,62 | 15,28 | 15,92 | 15,92 | 15,92 |
| 3 | Тариф на холодную воду, руб./куб.м | 107,09 | 117,26 | 126,29 | 132,73 | 132,73 | 132,73 |
| 4 | Тариф на канализацию, руб./куб.м. | 80,11 | 32,51 | 34,42 | 36,21 | 36,21 | 36,21 |
| 5 | Тариф на продажу тепловой энергии, руб. Гкал | 4046,98 | 4431,14 | 4772,66 | 5016,07 | 5016,07 | 5016,07 |
| 6 | Потребление природного газа котельной, куб.м. | 388372 | 388372 | 388372 | 388372 | 388372 | 388372 |
| 7 | Потребление электрической энергии, кВтч | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 |
| 8 | Потребление холодной воды котельной, куб.м. | 8303,3 | 8303,3 | 8303,3 | 8303,3 | 8303,3 | 8303,3 |
| 9 | Количество стоков от котельной, куб.м. | 415,2 | 415,2 | 415,2 | 415,2 | 415,2 | 415,2 |
| 10 | Коэффициент амортизационных отчислений,% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 11 | Стоимость котельной, тыс. руб. | 18830 | 18830 | 18830 | 18830 | 18830 | 18830 |
| 12 | Отпуск тепловой энергии, Гкал | 2491 | 2491 | 2491 | 2491 | 2491 | 2491 |
| 13 | Численность персонала, чел. (см. вкладку численность) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 14 | Стоимость котельной с учетом амортизации на конец года, тыс. руб. | 7992,4 | 7571,7 | 7151,05 | 6730,4 | 6730,4 | 6730,4 |
| 15 | Сумма кредита, тыс. руб | 15064 |  |  |  |  |  |
| 16 | Процентная ставка, тыс.руб | 14 |  |  |  |  |  |
|  | Определение эксплуатационных затрат |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Определение затрат на топливо, тыс. руб. | 5340,0 | 5542,9 | 5692,6 | 5840,6 | 5840,6 | 5840,6 |
| 2. | Определение затрат на водоснабжение, тыс. руб. | 274,1 | 288,4 | 301,9 | 316,1 | 316,1 | 316,1 |
| 3. | Определение затрат на канализацию, тыс. руб. | 14,3 | 15,0 | 15,7 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
| 4. | Определение затрат на электроэнергию, тыс. руб. | 992,4 | 1023,1 | 1044,6 | 1066,6 | 1066,6 | 1066,6 |
| 5. | Определение амортизационных отчислений, тыс. руб | 420,7 | 420,7 | 420,7 | 420,7 | 420,7 | 420,7 |
| 6. | Определение затрат на материалы, тыс. руб. | 67,3 | 72,7 | 78,5 | 84,8 | 84,8 | 84,8 |
| 7. | Затраты на оплату труда, тыс. руб. | 843,8 | 911,3 | 984,2 | 1063,0 | 1063,0 | 1063,0 |
| 8. | Расчет затрат на ремонт, тыс. руб. | 271,2 | 292,8 | 316,3 | 341,6 | 341,6 | 341,6 |
| 9. | Расчет цеховых расходов, тыс. руб. | 177,2 | 191,4 | 206,7 | 223,2 | 223,2 | 223,2 |
| 10. | Расчет общеэксплуатационных расходов, тыс. руб. | 403,2 | 435,5 | 470,3 | 508,0 | 508,0 | 508,0 |
| 11. | Прочие затраты,тыс. руб. | 140,9 | 152,1 | 164,3 | 177,5 | 177,5 | 177,5 |
| 12. | Отчисления от ФОТ, тыс. руб. | 254,8 | 275,2 | 297,2 | 321,0 | 321,0 | 321,0 |
| 13. | Налог на имущество, тыс. руб. | 175,8 | 166,6 | 157,3 | 148,1 | 148,1 | 148,1 |
| 14 | Выплаты по кредиту, тыс. руб. | 3615,4 | 3404,5 | 3193,6 | 2982,7 | 2982,7 | 2982,7 |
| 15 | Итого эксплуатационные затраты, тыс. руб. | 12991,1 | 13192,3 | 13344,0 | 13510,1 | 13510,1 | 13510,1 |
|  | Определение прибыли |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Выработка тепловой энергии, тыс. руб. | 11688,6 | 12296,4 | 12874,4 | 13479,4 | 13479,4 | 13479,4 |
| 2. | Прибыль, тыс. Руб. | -1302,5 | -895,8 | -469,7 | -30,7 | -30,7 | -30,7 |
| 3. | Налог на прибыль, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Чистая прибыль | -1302,5 | -895,8 | -469,7 | -30,7 | -30,7 | -30,7 |
| 5 | Доход от инвестиций, тыс. руб. | -5068,5 | -5964,3 | -6434,0 | -6464,7 | -6464,7 | -6464,7 |

|  | Газовая котельная пл. Судоверфи | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тариф на природный газ, руб./куб.м. | 10,40 | 10,82 | 11,31 | 11,78 | 11,78 | 11,78 |
| 2 | Тариф на электрическую энергию, руб./Гкал | 13,98 | 14,62 | 15,28 | 15,92 | 15,92 | 15,92 |
| 3 | Тариф на холодную воду, руб./куб.м | 107,09 | 117,26 | 126,29 | 132,73 | 132,73 | 132,73 |
| 4 | Тариф на канализацию, руб./куб.м. | 80,11 | 32,51 | 34,42 | 36,21 | 36,21 | 36,21 |
| 5 | Тариф на продажу тепловой энергии, руб. Гкал | 4046,98 | 4431,14 | 4772,66 | 5016,07 | 5016,07 | 5016,07 |
| 6 | Потребление природного газа котельной, куб.м. | 174478 | 174478 | 174478 | 174478 | 174478 | 174478 |
| 7 | Потребление электрической энергии, кВтч | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 |
| 8 | Потребление холодной воды котельной, куб.м. | 3226,7 | 3226,7 | 3226,7 | 3226,7 | 3226,7 | 3226,7 |
| 9 | Количество стоков от котельной, куб.м. | 161,3 | 161,3 | 161,3 | 161,3 | 161,3 | 161,3 |
| 10 | Коэффициент амортизационных отчислений,% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 11 | Стоимость котельной, тыс. руб. | 9780 | 9780 | 9780 | 9780 | 9780 | 9780 |
| 12 | Отпуск тепловой энергии, Гкал | 968 | 968 | 968 | 968 | 968 | 968 |
| 13 | Численность персонала, чел. (см. вкладку численность) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 14 | Стоимость котельной с учетом амортизации на конец года, тыс. руб. | 4226,6 | 4004,1 | 3781,65 | 3559,2 | 3559,2 | 3559,2 |
| 15 | Сумма кредита, тыс. руб | 7824 |  |  |  |  |  |
| 16 | Процентная ставка, тыс.руб | 14 |  |  |  |  |  |
|  | Определение эксплуатационных затрат |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Определение затрат на топливо, тыс. руб. | 2399,0 | 2490,2 | 2557,4 | 2623,9 | 2623,9 | 2623,9 |
| 2. | Определение затрат на водоснабжение, тыс. руб. | 106,5 | 112,1 | 117,3 | 122,9 | 122,9 | 122,9 |
| 3. | Определение затрат на канализацию, тыс. руб. | 5,6 | 5,8 | 6,1 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| 4. | Определение затрат на электроэнергию, тыс. руб. | 616,0 | 635,1 | 648,4 | 662,0 | 662,0 | 662,0 |
| 5. | Определение амортизационных отчислений, тыс. руб | 222,5 | 222,5 | 222,5 | 222,5 | 222,5 | 222,5 |
| 6. | Определение затрат на материалы, тыс. руб. | 35,6 | 38,4 | 41,5 | 44,8 | 44,8 | 44,8 |
| 7. | Затраты на оплату труда, тыс. руб. | 421,9 | 455,7 | 492,1 | 531,5 | 531,5 | 531,5 |
| 8. | Расчет затрат на ремонт, тыс. руб. | 140,8 | 152,1 | 164,3 | 177,4 | 177,4 | 177,4 |
| 9. | Расчет цеховых расходов, тыс. руб. | 88,6 | 95,7 | 103,3 | 111,6 | 111,6 | 111,6 |
| 10. | Расчет общеэксплуатационных расходов, тыс. руб. | 193,7 | 209,2 | 226,0 | 244,1 | 244,1 | 244,1 |
| 11. | Прочие затраты,тыс. руб. | 67,7 | 73,1 | 78,9 | 85,3 | 85,3 | 85,3 |
| 12. | Отчисления от ФОТ, тыс. руб. | 127,4 | 137,6 | 148,6 | 160,5 | 160,5 | 160,5 |
| 13. | Налог на имущество, тыс. руб. | 93,0 | 88,1 | 83,2 | 78,3 | 78,3 | 78,3 |
| 14 | Выплаты по кредиту, тыс. руб. | 1877,8 | 1768,2 | 1658,7 | 1549,2 | 1549,2 | 1549,2 |
| 15 | Итого эксплуатационные затраты, тыс. руб. | 6396,0 | 6483,8 | 6548,4 | 6620,3 | 6620,3 | 6620,3 |
|  | Определение прибыли |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Выработка тепловой энергии, тыс. руб. | 4542,2 | 4778,4 | 5003,0 | 5238,1 | 5238,1 | 5238,1 |
| 2. | Прибыль, тыс. Руб. | -1853,9 | -1705,4 | -1545,4 | -1382,2 | -1382,2 | -1382,2 |
| 3. | Налог на прибыль, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Чистая прибыль | -1853,9 | -1705,4 | -1545,4 | -1382,2 | -1382,2 | -1382,2 |
| 5 | Доход от инвестиций, тыс. руб. | -3809,9 | -5515,2 | -7060,7 | -8442,8 | -8442,8 | -8442,8 |

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Для обеспечения надежности и эффективности систем теплоснабжения и исполнения федерального законодательства в сфере теплоснабжения рекомендуется

1. Вести статистику:

1.1) аварийных отключений потребителей и повреждений тепловых сетей и сооружений на них раздельно по отопительному периоду и неотопительному периоду.

Статистика повреждений тепловых сетей по отопительному периоду должна отражать следующие показатели:

1) место повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами);

2) дату и время обнаружения повреждения;

3) количество потребителей, отключенных от теплоснабжения;

4) общую тепловую нагрузку потребителей, отключенных от теплоснабжения (из них объектов первой категории теплоснабжения: школы, детские сады, больницы) раздельно по нагрузке отопления, вентиляции, горячего водоснабжения;

5) дату и время начала устранения повреждения;

6) дату и время завершения устранения повреждения;

7) дату и время включения теплоснабжения потребителям;

8) причину/причины повреждения, в том числе установленные по результатам расследования для магистральных тепловых сетей.

Статистика повреждений тепловых сетей по неотопительному периоду должна отражать следующие показатели:

1) место повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами);

2) дату и время обнаружения повреждения;

3) количество потребителей, отключенных от горячего водоснабжения; тепловую нагрузку потребителей, отключенных от теплоснабжения (из них объектов первой категории теплоснабжения: школы, детские сады, больницы) по нагрузке горячего водоснабжения;

4) дату и время начала устранения повреждения;

5) дату и время завершения устранения повреждения;

6) дату и время включения теплоснабжения потребителям;

7) причину/причины повреждения, в том числе установленные по результатам расследования для магистральных тепловых сетей.

1.2) повреждений тепловых сетей и сооружений в результате гидравлических испытаний на плотность с указанием:

1) места повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами) в период гидравлических испытаний на плотность;

2) место повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами) в период повторных испытаний;

3) причину/причины повреждения.

1.3) отпускаемой тепловой энергии потребителям.

1.4) температуры обратного теплоносителя.

2. По гидравлическим режимам тепловых сетей рекомендуется:

2.1) замена теплоизоляции;

2.2) замена изношенных участков тепловых сетей.

3. При разработке и последующей актуализации схемы теплоснабжения необходимо учитывать:

3.1) предложения по модернизации, реконструкции и новому строительству, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии с учетом перспективной застройки территории;

3.2) технико-экономические показатели теплоснабжающих организаций устанавливать по материалам тарифных дел;

3.3) существующие проблемы организации качественного теплоснабжения, перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей;

3.4) анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность систем теплоснабжения;

3.5) данные платы за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности;

3.6) корректировать договорные величины потребления тепловых нагрузок с использованием Правил установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок (утвержденных Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2009 № 610 «Об утверждении правил установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок»).